|  | Утверждаю Начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области ___________________ (А.Ю. Старостин) «12» мая 2025 г. |
| --- | --- |

АКТ

технического обследования объектов

водоотведения, расположенных на территории 
пос. Талаги Приморского муниципального округа 
Архангельской области

пос. Талаги

2025г.

1. Перечень объектов, в отношении которых проведено техническое обследование

Техническое обследование проводилось в отношении следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Характеристика объекта (производительность, объем, протяженность), куб. м/сут., куб. м, км | Регистрация права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | пос. Талаги, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:064001:899 | 1,028 км | 29:16:064001:899-29/006/2022-2, Муниципальная собственность |
| 2 | Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | пос. Талаги, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:000000:8201 | 1,451 км. 72 куб. м. 84 кв. м. | 29:16:000000:8201-29/007/2025-2 30.01.2025 Муниципальная собственность |
| 3 | Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | пос. Талаги, д. 21/К, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:064001:1601 | 99,1 кв. м. | 29:16:064001:1601-29/188/2024-2 28.12.2024 Муниципальная собственность |

2. Технические характеристики объектов водоотведения, а также фактические показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования

2.1 Информация о техническом состоянии объектов водоотведения

|  | Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | Здание (блочно-модульные очистные сооружения) |
| Год постройки | 1973 | 2024 | 2024 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 | 2025 | 2025 |
| Графическая схема системы | Приложение № 1 |  |  |
| Перечень оборудования и его характеристики | 1. Канализационные колодцы – 36 шт. 2. Канализационные трубы – 1,02 км. | 1. Общая протяженность по результатам геодезических измерений сети канализации составила 1 451 метр. Также в основные характеристики объекта, входят: - бетонная площадка, площадь 16.0 кв.м.; - водопровод, протяженность 27 м.; - КНС, площадь 6.8 кв.м.; - подземная плита, площадь 84.0 кв.м.; - емкости-накопители для сброса аварийных вод при аварии на ЛОС – 2 шт. объемом по 71.5 куб.м. - соединительные трубы протяженностью по 0.5 м. | 1. Установка для биологической очистки сточных вод «ГБО-БМ-170-Н». 2. Дизель-генераторная установка «АЗИМУТ». 3. Контейнер утепленный типа «Север» для дизель-генераторных установок. |
| Состояние здание (сооружения) | Неудовлетворительно | Отлично | Отлично |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Металл, полиэтилен - d=100-160 мм | Полиэтилен – d=90-250 мм. | - |
| Фактическое состояние | Неудовлетворительно | Отлично | Отлично |
| % износа | 80 | - | - |
| Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов системы | Самотечный | Самотечный, напорный – производительность 17,5 м3/ч; напор 15,0 м. | Производительность - 170 м3/сут. |
| Фактический удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, кВт/куб. м: - транспортировки сточных вод; - очистки сточных вод. | - | Транспортировка сточных вод - 2,2 | Очистка сточных вод – 17,8 |

Характеристики сетей водоотведения

| Наименование и месторасположение трубопроводов (№№ колодцев, между которыми находится участок трубопровода, или наименование и направление ответвлений, футляры и т.д.) | Протяжен-ность, м | Диаметр труб, мм | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубы | Краткая характеристика грунта | Год постройки | Износ, % | Протяженность ветхих сетей, подлежащих замене | Доля ветхих сетей, подлежащих замене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | 1028 | 100-160 | Металл, полиэтилен | Прокладка закрытым способом в земле | 3 м. | Подзолистые и подзолы поверхностно-глееватые на ленточных глинах | 1973 | 80 | 1028 м. | 1028 м. |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | 1451 | 90-250 | Полиэтилен | Прокладка закрытым способом в земле | 3 м. | Подзолистые и подзолы поверхностно-глееватые на ленточных глинах | 2024 | - | - | - |
| ИТОГО | 2479 | 90-250 | Металл, полиэтилен | Прокладка закрытым способом в земле | 3 м. | Подзолистые и подзолы поверхностно-глееватые на ленточных глинах |  | 80 | 1028 м. | 1028 м. |

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения пос. Талаги за 2024 год приведены в таблице

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод | тыс. куб. м | 45,525 |  |
| Собственные нужды организации | тыс. куб. м | - |  |
| Пропущено сточных вод по категориям потребителей | тыс. куб. м | 45,525 |  |
| - население | тыс. куб. м | 45,525 |  |
| - бюджетные организации | % | - |  |
| - прочие потребители | тыс. куб. м | - |  |
| Принято сточных вод от других канализаций | тыс. куб. м | - |  |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |  |
| Передано сточных вод на очистку другим организациям | тыс. куб. м | - |  |
| Сброшенные сточные воды | тыс. куб. м | - |  |

Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой

к конкретному объекту с приложением фотоматериалов

Визуальное обследование объектов централизованной системы водоотведения пос. Талаги

Канализационные колодцы канализационной сети жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ")

Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области и Здание (блочно-модульные очистные сооружения)

2.2 Информация об аварийности объектов водоотведения

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения

| Объект | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | 8 | 10 | 12 |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | 0 | 0 | 0 |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | 0 | 0 | 0 |

2.3 Информация о проведении работ по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, а также аварийных работ на объектах водоотведения

| Объект | Адрес | Тип проведенных работ (модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт/ аварийные) | Год выполнения работ | Описание выполненных работ | Влияние проведенных работ на функционирование системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | пос. Талаги, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:064001:899 | реконструкция | 2019 | Замена канализационных колодцев в количестве 2х штук с прокладкой трубопровода между ними | Снижение количества аварий и засоров |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | пос. Талаги, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:000000:8201 | - | - | - | - |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | пос. Талаги, д. 21/К, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:064001:1601 | - | - | - | - |

2.4 Информация о системе учета потребляемых и вырабатываемых коммунальных ресурсов

Информация о приборах учета коммунальных ресурсов приведена в таблице

| Наименование объекта | Учет воды (наличие прибора, марка) | Учет электрической энергии (наличие прибора, марка) | Учет сточных вод (наличие прибора, марка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |  |  |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | - | - | - |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | - | Меркурий 234 | - |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) |  | Меркурий 234 | - |

3. Описание выявленных дефектов и нарушений

| Наименование объекта | Состояние здания (сооружения), в т.ч. визуально наблюдаемые дефекты | Состояние основного оборудования, в т.ч. визуально наблюдаемые дефекты | Состояние иного (вспомогательного) оборудования, в т.ч. визуально наблюдаемые дефекты |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |  |  |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | - | Обрушившееся или ветхое состояние смотровых канализационных колодцев в частности выполненных из деревянных срубов. Засоры из-за обвалившихся стенок колодцев и сломов канализационных труб. | Обрушившееся или ветхое состояние смотровых канализационных колодцев в частности выполненных из деревянных срубов. Засоры из-за обвалившихся стенок колодцев и сломов канализационных труб. |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | Отлично | Отлично | Отлично |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | Отлично | Отлично | Отлично |

4. Заключение о техническом состоянии объектов водоотведения

| Наименование объекта | Заключение о техническом состоянии |
| --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | Неудовлетворительное, требуется реконструкция |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | Отлично |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | Отлично |

5. Оценка технического состояния объектов системы водоотведения в момент проведения обследования

| Наименование объекта | Уровень износа, % | Оценка технического состояния * |
| --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги |  |  |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | 80 | 0,58 |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | 0 |  |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | 0 | 0 |

Примечание: * - м – в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2

6. Оценка технических возможностей установки для биологической очистки сточных вод «ГБО-БМ-170-Н» («Здание (блочно-модульные очистные сооружения)») на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы

| Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод (включая микроорганизмы) | Единицы измерения мг/л | Фактическое качество очищенных сточных вод за ____ год (среднегодовые концентрации) | Фактическое количество проб сточных вод за ____ год | Проектные параметры очистки сточных вод |  | Доля проб сточных вод за ____ год, не соответствующих проектным параметрам очистки | Соответствие проектным параметрам очистки сточных вод (+/-) | Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) | Доля проб сточных вод за ____ год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы | Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектная концентрация | эффективность очистки (%) |  |  |  |  |  |
| Температура | °С | - | - | Не вызывает повышения летней температуры воды в результате сброса | 100 | - | + | - | - | + |
| Водородный показатель | единицы pН | - | - | 6,5-8,5 | 100 | - | + | - |  | + |
| Взвешенные вещества | мг/л | - | - | 3 | 99,1 | - | + | - | - | + |
| БПК5 | мгО2/л | - | - | 2,1 | 99,2 | - | + | - | - | + |
| БПК полн | мгО2/л | - | - | 3 | 99,2 | - | + | - | - | + |
| ХПК | мгО2/л | - | - | 30 | 93 | - | + | - | - | + |
| Азот аммонийный | мг/л | - | - | 0,5 | 98,7 | - | + | - | - | + |
| Фосфаты (Р) | мг/л | - | - | 0,2 | 97,5 | - | + | - | - | + |
| Нефтепродукты | мг/л | - | - | 0 | 100 | - | + | - | - | + |
| Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ) | мг/л | - | - | 0,1 | 8,33 | - | + | - | - | + |
| Микроорганизмы: |  | - | - |  |  | - | + | - | - | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | - | - | 100 | 100 | - | + | - | - | + |
| Общие колиформные бактерии |  | - | - | 100 | 100 | - | + | - | - | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов |  | - | - | 0 | 100 | - | + | - | - | + |
| Возбудители кишечных инфекций |  | - | - | 0 | 100 | - | + | - | - | + |

7. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов водоотведения

| Наименование системы | Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов |
| --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Талаги | Эксплуатация центральной системы водоотведения пос. Талаги возможна. Необходима реконструкция канализационной сети жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ"). |

8. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

На основании результатов проведенного технического обследования систем водоотведения пос. Талаги Приморского муниципального округа Архангельской области разработаны:

плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем водоснабжения и (или) водоотведения;

мероприятия по реконструкции централизованной системы водоотведения пос. Талаги, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности;

рекомендации по режимам дальнейшей эксплуатации обследованных объектов;

рекомендации о необходимости и способах приведения объектов централизованной системы водоотведения пос. Талаги в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, возможные проектные решения для этого.

8.1 Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения.

Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности разработаны в соответствии с Порядком 
и правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения, утвержденным Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр.

| Наименование показателя | Значение | Срок достижения |
| --- | --- | --- |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,74 | 2040 |
| # доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную бытовую систему водоотведения, % | 0,0 | 2025 |
| # доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для бытовой централизованной системы водоотведения, % | 0,0 | 2025 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 0,423 | 2025 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м | 1,366 | 2025 |

8.2 Мероприятия, направленные на достижение предложенных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности

Для достижения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности разработан комплекс мероприятий по реконструкции, строительству объектов водоотведения.

Ниже приводятся предлагаемые мероприятия с указанием предельных сроков их выполнения. Стоимость мероприятий будет определена на этапе разработки проектно-сметной документации.

| Объект | Адрес | Тип работ, необходимых к проведению (ремонтные/ модернизация/реконструкция/строительство) | Описание работ | Предельный срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационная сеть жилого поселка Талаги (в районе муниципальной котельной к БГУЗ АО "АКПБ") | пос. Талаги, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:064001:899 | Выполнение работ по реконструкции объекта в соответствии с проектом и ЛРСР | Прокладка трубопроводов, устройство колодцев согласно проекта и ЛРСР | 2036 год |
| Локальные блочно-модульные очистные сооружения, пос. Талаги Приморского района Архангельской области | пос. Талаги, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:000000:8201 | - | - | - |
| Здание (блочно-модульные очистные сооружения) | пос. Талаги, д. 21/К, Приморский муниципальный округ, Архангельская область, кадастровый номер - 29:16:064001:1601 | - | - | - |

8.3 Рекомендации по режимам дальнейшей эксплуатации обследованных объектов

Существующие объекты водоотведения рекомендуется эксплуатировать в текущих режимах.

Режимы работы перспективных объектов водоотведения будут определены в ходе разработки проектно-сметной документации.

8.4 Рекомендации о необходимости и способах приведения объектов водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения для этого

Для обеспечения возможности дальнейшей безаварийной, надежной и энергоэффективной эксплуатации централизованных системы водоотведения пос. Талаги Приморского муниципального округа Архангельской области необходимо реализовать комплекс мероприятий, представленных в разделе 8.2.

9. Ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

4. Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

5. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

6. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168)

7. СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Минздрав России, 2001 г.

8. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

9. СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.

10. СП 3113330.2012. Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Графическая схема централизованной системы водоотведения пос. Талаги

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утверждены

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 5 августа 2014 г. № 437/пр

ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ МОНИТОРИНГА

1. Настоящий документ определяет показатели технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения, в том числе определяет показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, 
и порядок осуществления мониторинга таких показателей.

2. При формировании показателей технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения учитываются:

1) достижение показателей надежности и качества при обеспечении потребителей питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения 
и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности объектов систем централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

3. Технико-экономическое состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения оценивается по показателям, характеризующим:

состояние объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, находящихся в эксплуатации;

объекты, планируемые к строительству, реконструкции или модернизации 
при реализации инвестиционных программ.

4. Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, находящихся в эксплуатации:

а) оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения (далее - физический износ);

б) оценка состояния оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

в) показатель технического состояния сетей;

г) энергетическая эффективность объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

д) оценка экономической эффективности работы объекта централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения.

5. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения (реального состояния) и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, 
к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, 
но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются 
в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, 
но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится 
в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Для каждого вида оборудования групп "в" и "г" рекомендуется указать возможность ремонта и узлы/элементы, нуждающиеся в ремонте. В случае, если бухгалтерский износ данного оборудования не более 50%, рекомендуется выяснить причины такого несоответствия.

Рекомендуется учитывать факторы, влияющие на оборудование.

В том случае, если оборудование работает с нарушениями вследствие несоблюдения технологических режимов, это рекомендуется указать отдельно.

6. Для учета степени физического износа оборудования при определении технико-экономического состояния применительно к оборудованию групп "в" и "г" рекомендуется указывать стоимость замены оборудования, а также стоимость годового обслуживания (ремонт, материалы и запчасти).

При проведении ремонтных работ оборудования при необходимости составляется дефектная ведомость.

7. Оценка состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения проводится 
на основании акта технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения:

для группы "а" в интервале от "0 %" до "15 %";

для группы "б" в интервале от "16 %" до "40 %" – если оборудование 
по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

для группы "в" в интервале от "41 %" до "60 %" – оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

для группы "г" в интервале от "61 %" до "80 %" – оборудование находится 
в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь 
и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;

для группы "д" от "81 %" до "100 %" – оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, 
и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

В том случае, если нарушение целостности оборудования носит временный характер и его возможно устранить в результате ремонта, для такого оборудования указываются две группы, например: "в (б)" – то есть на данный момент оборудование соответствует группе "в", но ожидающийся плановый ремонт изменит группу на "б".

8. Оценка технического состояния водопроводных и канализационных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей (водопроводных 
или канализационных), и определяется по формуле:

,

где  – протяженность сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации;

– протяженность ветхих сетей (водопроводных или канализационных), находящихся в эксплуатации.

9. Оценка энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяется исходя из расхода электрической энергии на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на расчетную единицу измерения.

10. Оценка экономической эффективности работы объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, в том числе по группам однородных объектов, проводится путем сравнения удельных расходов на эксплуатацию различных объектов, а также путем оценки величины снижения таких расходов в случае модернизации 
или реконструкции объекта.

11. В соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона 
"О водоснабжении и водоотведении" мониторинг показателей технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения (далее – мониторинг показателей) осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее – уполномоченный орган).

12. Мониторинг показателей проводится с целью выявления, сбора, анализа 
и систематизации информации в целях определения результатов достижения плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, установленных инвестиционными и производственными программами, путем проведения технического обследования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, а также анализа и оценки мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями, планом мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планом снижения сбросов.

13. Основными задачами мониторинга показателей являются:

а) оценка и анализ выполнения показателей технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных систем холодного 
и горячего водоснабжения;

б) предложения по корректировке инвестиционных и производственных программ с учетом происходящих изменений.

14. Организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, после согласования акта с органом местного самоуправления направляет 
в уполномоченный орган акт и значения показателей технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, определенные по итогам проведения технического обследования.