ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Приморского муниципального округа

Архангельской области

от 18 ноября 2025 г. № 3564
«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением администрации

Приморского муниципального округа

Архангельской области

от 12 декабря 2024 г. № 3754

(в редакции постановления от 18.11.2025 г. № 3564) 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2034 года

(Актуализированная)
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ
7ВВЕДЕНИЕ


9ОБЩИЕ ДАННЫЕ


11ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


121.1.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


121.1.1.
Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны


131.1.2.
Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения


131.1.3.
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения


141.1.4.
Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


141.1.4.1.
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений


161.1.4.2.
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды


161.1.4.3.
Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)


201.1.4.4.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям


271.1.4.5.
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды


271.1.4.6.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


281.1.5.
Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов


281.1.6.
Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)


281.2.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


281.2.1.
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения


291.2.2.
Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа


301.3.
БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ


301.3.1.
Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


371.3.2.
Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)


371.3.3.
Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)


391.3.4.
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг


511.3.5.
Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета


511.3.6.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа


521.3.7.
Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки


531.3.8.
Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы


531.3.9.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)


531.3.10.
Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам


541.3.11.
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов,  в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами


541.3.12.
Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)


551.3.13.
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)


551.3.14.
Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


551.3.15.
Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации


561.4.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


561.4.1.
Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
……………………………………………………………………………………………..

581.4.2.
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения


591.4.3.
Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения


591.4.4.
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение


591.4.5.
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду


601.4.6.
Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование


601.4.7.
Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
……………………………………………………………………………………………..

611.4.8.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


611.4.9.
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения


1.5.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
74
741.5.1.
На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод


751.5.2.
На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)


751.6.
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


771.7.
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


931.8.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ


94ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


952.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


952.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны


952.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами


972.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения


1002.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения


1002.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения


1042.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости


1052.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду


1052.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения


1062.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа


1062.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


1092.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


1092.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения


1162.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения


1162.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов


1172.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей


1212.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа


1212.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД


1212.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения


1242.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)


1262.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам


1262.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения


1262.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


1272.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


1272.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения


1282.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


1292.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


1292.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


1292.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


1302.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


1302.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


1312.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


1322.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


1322.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды


1332.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


1332.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ


1352.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ


1462.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ



ПРИЛОЖЕНИЕ А…….……………….………………………………………………………148
ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения Приморского муниципального округа разработана на основании муниципального контракта и технического задания. При разработке схемы использовались следующие документы: 

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ (ред. от 19.12.2023) «О водоснабжении и водоотведении»; 

· Постановление Правительства РФ от 05.09.2014 № 782 (ред. от 22.05.2020) «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 (ред. от 29.12.2023) «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Водный кодекс»; 

· СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр);

· СП 30.13330.2020. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр) (ред. от 31.05.2023).

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Приморском муниципальном округе. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

· в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода; 

· в системе водоотведения – канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции, магистральные сети водоотведения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется компенсировать за счет местного и федерального бюджета и отчасти денежных средств потребителей путем установления тарифов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения в рамках существующих систем и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников.  

Цели схемы: 

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2034 года; 

· увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

· улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

· обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения; 

· повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

· обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки реализации схемы 

Схема реализована на период с 2024 по 2034 годы. 

Термины и определения

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Приморский муниципальный округ — муниципальное образование в составе Архангельской области Российской Федерации.

Административный центр — город Архангельск (в состав округа не входит).

С точки зрения административно-территориального устройства Приморский муниципальный округ находится на территории Приморского и Соловецкого административных районов. 

Приморский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Кроме материковой части, в муниципальный район также входят Соловецкие острова (Белое море) и самые северные территории суши, находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации — архипелаг Земля Франца-Иосифа и остров Виктория. В свою очередь, в состав административно-территориальной единицы — района — эти территории не входят, а составляют самостоятельные три административно-территориальные единицы: Соловецкий район, Приморский район и островные территории — Земля Франца-Иосифа и остров Виктория.

Площадь муниципального округа, включая Соловецкие острова, архипелаг Земля Франца-Иосифа и остров Виктория составляет 46133,61 км².

Материковая часть территории, на которой расположен муниципальный район, находится на северо-западе материковой части Архангельской области.

Климат муниципального района в бассейне и акватории Белого моря умеренно континентальный с прохладным летом и продолжительной холодной зимой.

Климат формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.

Зимой развита циклоническая деятельность, что обуславливает холодную и пасмурную погоду с частыми снегопадами.

Летом термический режим от года к году сильно меняется: в среднем довольно низкие температуры, но могут достигать и высоких значений.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1576 часов в среднем за год с максимумом в июле (300 часов) и минимумом в декабре (2 часа).

 Среднегодовая температура воздуха 0,8°C. В годовом ходе самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура -12,5°C, абсолютный минимум составляет -45°C.

В июле, в самом теплом месяце, температура повышается. Среднемесячная температура июля +15,6°C, абсолютный максимум достигает 34°C.

Осадки на территории города определяются активной циклонической деятельность.

За год выпадает 529 мм осадков, что намного превышает испарение, поэтому территория избыточно увлажнена. В теплый период выпадает 70 % годовой суммы, осадки носят обложной характер. Бывают и ливневые дожди, нередко сопровождающиеся грозами.

Снежный покров устойчив, держится около 6 месяцев и достигает 66 см. Воздух влажный во все сезоны года, особенно осенью и зимой (88-90 %). Весной и в первую половину лета относительная влажность воздуха уменьшается до 70^73 %.

Для ветрового режима территории характерно преобладание ветров южной четверти в холодный период года.

Летом увеличивается повторяемость северных ветров.

Среднегодовая скорость ветра 4,9 м/сек. Зимой средние скорости составляют 5,2-5,5 м/сек, летом уменьшаются до 4,2-4,6 м/сек.

Сильные ветра скоростью от 15 м/сек. и более отмечаются в среднем 15 дней в году. Повторяемость метелей составляет в среднем за год 21 день. Туманы довольно часты зимой, а за год насчитывается 37 дней с туманом.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного водоснабжения на территории Приморского муниципального округа являются поверхностные и подземные воды.

В Приморском муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Трепузово, д. Большое Анисимово, п. Луговой, д. Глинник, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, Лайский Док, п. Соловецкий, п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Волохница, д. Исакогорка, д. Большая Корзиха, д. Часовенское, д. Семеново, д. Фельшинки, д. Окулово, д. Любовское, н.п. Аэропорт Васьково.

Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются поверхностные и подземные воды. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из поверхностных источников поступает на станции очистки и водоподготовки, далее водонасосными станциями второго подъёма подаётся в распределительные водопроводные сети; вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Система водоснабжения Приморского муниципального округа имеет 14 эксплуатационных зон, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляют 14 ресурсоснабжающих организаций, определенных по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 1.1.1 представлены эксплуатационные зоны Приморского муниципального округа.

Таблица 1.1.1

Эксплуатационные зоны Приморского муниципального округа

	Снабжающая организация
	Населенные пункты

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»
	п. Васьково (холодное водоснабжение), д. Большая Корзиха, д. Волохница, д. Любовское, д. Семеново, д. Часовенское, д. Фельшинка, д. Большое Анисимово, д. Исакогорка, д. Часовенское, д. Окулово

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
	д. Черный Яр

	МУП «Водоочистка»
	п. Уемский, д. Куропти, 
д. Глинник, д. Кяростров

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»
	п. Беломорье

	ООО «Поморские коммунальные системы»
	п. Катунино д. Лахта

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»
	д. Емельновская, пос. Боброво, д. Новинки, дер. Трепузово, дер. Хорьково, д. Бабанегово, д. Трепузово

	ООО «Вектор»
	с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь

	ООО «Гидрон»
	д. Рикасиха, п. Лайский Док

	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»
	п. Соловецкий

	ООО «УК «Ореол»»
	п. Талаги

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»
	д. Повракульская

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»
	п. Ширшинский

	ООО «УК «Уютный город»»
	п. Васьково (горячее водоснабжение)

	ООО «ЖКХ-Сервис»
	п. Луговой


1.1.2. Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Приморском муниципальном округе имеется ряд территорий, на которых отсутствует централизованное водоснабжение

Население данных населенных пунктов пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных домовладений.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории Приморского муниципального округа функционируют 35 централизованных систем ХВС (п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Трепузово, д. Большое Анисимово, п. Луговой, д. Глинник, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, Лайский Док, п. Соловецкий, п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Волохница, д. Исакогорка, д. Большая Корзиха, д. Часовенское, д. Семеново, д. Фельшинки, д. Окулово, д. Любовское, н.п. Аэропорт Васьково), обеспечивающие нормативные значения напора воды для абонентов посредством подачи воды механизированным способом. Технологические зоны водоснабжения Приморского муниципального округа совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС.
Централизованная система горячего водоснабжения в Приморском муниципальном округе имеется только в п. Васьково, п. Беломорье, п. Луговой.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

На территории Приморского муниципального округа имеются восемь поверхностных источника водоснабжения – р. Северная Двина, р. Кузнечиха, оз. Светлое, оз. Питьевое, р. Заостровка, оз. Холмовское, оз. Смердье, оз. Большое Коровье, оз. Доковское, р. Кальчинянка, оз. Ползуново.

В остальных населенных пунктах Приморского муниципального округа источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды – артезианские скважины. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода из артезианских скважин, под напором погружных насосов, подается в водонапорные башни и одновременно в магистральные и распределительные водопроводные сети. 

В настоящее время участок водоснабжения дер. Большое Анисимово снабжается водой от сетей г. Архангельска (водопровод от ул. Дрейера), участок водоснабжения пос. Лайский Док снабжается водой от сетей дер. Рикасиха.

Характеристика водозаборов населенных пунктов представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2

Характеристика водозаборов 

	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны

	Водозабор в дер. Рикасиха
	10,8
	1971
	5700
	Насос К45/30 У3.1, электродвигатель асинхронный              АИР 112М2У3
	РС80-180-А-Ф
	отсутствует

	ООО "ЖКХ-Сервис" является транзитной организацией, осуществляющей закуп питьевой воды у МУП "Водоочистка" по договору поставки воды с последующей реализацией ресурса потребителям п. Луговой за №1-01.1/В от 01.01.2023г 
	-
	-
	-
	-
	Контроль потребления питьевой воды происходит через коммерческий узел учета Декасат ВСКМ 90-32  
	-

	д. Пустошь, поверхностный водозабор с реки Северная Двина протока Кальчинянка
	6
	 
	6,5
	Поверхностный водозабор, насосная станция первого подъема
	есть, СВХ-80
	нет

	д. Ластола, поверхностный водозабор с реки Северная Двина, протока Онишовка
	6
	1995
	85
	Поверхностный водозабор, насосная станция первого подъема, насосная станция второго подъема
	есть, ВТ-80
	нет

	с. Вознесенье, поверхностный водозабор с реки Северная Двина (Никольский рукав)
	6
	1967
	8
	Поверхностный водозабор, насосная станция первого подъема, водонапорная башня объемом 25 м3
	есть, СХВ-80
	Имеется ограждение 1 пояса здания насосной станции 1-го подъема

	д. Кяростров, врезка в магистральный трубопровод г. Архангельск
	-
	-
	27,0-30,0
	Контрольный колодец, врезка в магистральный трубопровод
	есть, СВХ-80
	Проект ЗСО не разработан

	Водозаборные сооружения 

г. Архангельск (п. Талаги, д. Повракульская)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	пос. Катунино
	-
	-
	0,17
	осветлители со взвешенным слоем осадка (2) → скорые песчано-гравийные фильтры (4) → напорный водопровод → накопительная ёмкость → водопроводная сеть. Для обеззараживания воды в напорный водопровод через насос-дозатор подаётся раствор гипохлорита натрия.

РЧВ - 1 ед., (1000 куб. м.)
	-
	-

	Водонасосная станция I подъема, река Заостровка, д. Большое Анисимово
	-
	1972
	200
	Забор воды осуществляется насосной станцией I подъема, фильтр механической очистки, резервуар-отстойник объемом 200 м3, насосная станция II подъема.На ВНСI подъема установлено 2 насоса марки К 50-65-160 (один в резерве), на ВНС II подъема установлено 2 насоса марки К 65-80-200 (один в резерве).
	имеются
	отсутствуют

	Насосная станция первого подъема пос.  Боброво, водозабор из поверхностного источника (озеро Ползуново). Расположена в 6 км от пос.  Боброво на берегу озера Ползуново
	3
	1974
	40
	-
	-
	-

	Насосная станция первого подъема дер. Емельяновская, водозабор   из поверхностного источника (реки Северная Двина). Расположена в 1 км от дер. Емельяновская на берегу реки Северная Двина
	8
	198
	1
	-
	-
	-


1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

На территории Приморского муниципального округа сооружения очистки воды расположены в п. Беломорье, д. Пустошь, д. Ластола, с. Вознесенье (год ввода в эксплуатацию – 1997, 1995, 1967), фильтрационная станция производительностью 3200 куб.м/сут. расположена в дер. Рикасиха (год ввода в эксплуатацию – 1972), п. Боброво – производительность 0,225 куб.м./сут. (год ввода в эксплуатацию – 1974), д. Емельяновская – производительность 0,03 куб.м./сут. (год ввода в эксплуатацию – 1968).

Данные лабораторных анализов воды представлены в Приложении А (стр. 126).

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, описанные в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3

Характеристика насосного оборудования ВЗУ

	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	пос.  Боброво, ВЗУ
	К 80-60-160
	50,0
	6,0
	15,0
	2976,0
	90,0

	пос.  Боброво, НС
	КМ 65-50-200
	50,0
	3,0
	5,5
	2160,0
	10,0

	дер.  Емельяновская,

ВЗУ
	ЭЦВ 10
	10,0
	7,0
	7,5
	720,0
	50,0

	дер.  Емельяновская, НС
	КМ 50-32-125
	20,0
	2,0
	3,0
	8928,0
	50,0

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	МУП «Водоочистка»


КМ 100-80-160/ АИР 160 S 2

	3 шт.
	100
	32
	15
	 - 
	 - 
	

	ВНС д. Куропти (ул. Военный городок 130)
	Насос "Pedrolo" F 32/160А
2 шт.
	27
	37
	3
	 - 
	 - 

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	п. Катунино

ВНС-1
	1Д-315-50Б (2шт.)

КМ 100-80
	300

100
	30

32
	36

15
	-
	60

70

	п. Катунино 

ВОС-2
	1Д200-90 (2шт.)

К100-65-250
	200

100
	90

80
	90

45
	-
	50

45

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	п. Васьково

ВНС - 1
	К80-100
	100
	-
	-
	-
	40

	п. Васьково

ВНС - 2
	КМ 65-100
	30
	-
	-
	-
	40

	ВНС д. Волохница
	Helix V 1605-1/16/E/KS/400-50
4 шт.
	22
	65
	4
	 - 
	 - 

	ООО «Вектор»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «ГИДРОН»

	Машинное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос второго подъёма)
	к80-50-200а
	45
	40
	11
	-
	-

	Машинное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос второго подъёма)
	к80-50-200а
	45
	40
	11
	-
	-

	Машинное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха на Лайский Док
	Wilo MVI1607-3/16E/3-380-50-2
	16
	93
	7,5
	-
	-

	Машинное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха на Лайский Док
	Wilo MVI1607-3/16E/3-380-50-2
	16
	93
	7,5
	-
	-

	Реагентное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос подачи содового раствора)
	2 1/2 НФ 
	43-90
	26-34
	4,5
	-
	-

	Реагентное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос подачи содового раствора)
	2 1/2 НФ 
	43-90
	26-34
	4,5
	-
	-

	Реагентное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос подачи раствора коагулянта)
	НД 2,5 100/40К14А
	0,1
	 
	0,55
	-
	-

	Реагентное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос подкачки раствора флокулянта)
	SAER M/50
	2,7
	12
	0,37
	-
	-

	Реагентное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (насос подкачки раствора флокулянта)
	2к-6
	45
	30
	4
	-
	-

	Реагентное отделение фильтрационной станции дер. Рикасиха (дозировочный насос, первичное хлорирование)
	TEKNA EVO TPG 800 
	7
	 -
	0,04
	-
	-

	Фильтровальное отделение фильтрационной станции первый этаж дер. Рикасиха (дозировочный насос, вторичное хлорирование)
	TEKNA EVO TPG 800 
	7
	 -
	0,04
	-
	-

	Фильтровальное отделение фильтрационной станции первый этаж дер. Рикасиха (дозировочный насос, вторичное хлорирование)
	3кК-9.2К-9
	45
	24
	7,5
	-
	-

	Фильтровальное отделение фильтрационной станции первый этаж дер. Рикасиха (дозировочный насос, вторичное хлорирование)
	3кК-9.2К-9
	45
	24
	4
	-
	-

	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

	Водоподготовка 
(1 подъем)
	Grundfos NB 40-160 172
	43,4
	38,1
	7,5
	8640
	-

	Водоподготовка 
(1 подъем)
	Grundfos NB 40-160 172
	43,4
	38,1
	7,5
	8640
	-

	Водоподготовка 
(1 подъем)
	КМ 80-65-160
	50
	32
	7,5
	8640
	-

	Водоподготовка 
(2 подъем)
	Grundfos CRE 32-4 A-F-A-E-HQQE
	30
	59,1
	7,5
	8640
	-

	Водоподготовка 
(2 подъем)
	Grundfos CRE 32-4 A-F-A-E-HQQE
	30
	59,1
	7,5
	8640
	-

	Водоподготовка 
(2 подъем)
	КМ 80-65-160
	50
	32
	7,5
	8640
	-

	ООО «УК «Ореол»»

	п. Талаги

ВНС-2
	К-100-65-200

К4-6

100-65-200
	100

12,5

100
	50

50

50
	-
	-
	-

	п. Талаги

ВНС-25
	2К-9

1,5КН-6
	20

-
	18

-
	-
	-
	-

	п. Талаги

ВНС-33
	2К-9

Pedrollo
	20

-
	18

-
	-
	-
	-

	п. Талаги

ВНС-5
	2К-9

К20-200
	20

20
	18

200
	-
	-
	-

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «УК «Уютный город»»

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	п. Луговой
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	д. Повракульская

ВНС
	СМ 25-2

СМ 25-2
	20

20
	32

32
	-
	-
	-


Энергоэффективность холодного водоснабжения определяется по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблицах 1.1.4.

Таблица 1.1.4

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения за 2023 год

	Арт. скважина, насосная станция
	Расход эл. энергии, кВт
	Поднято (перекачено) воды, м3
	Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3

	ООО «Оникс»

	-
	-
	-
	-

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

	-
	-
	-
	-

	МУП «Водоочистка»

	ВНС ул. Заводская (2023)
	99819,85
	178531
	0,559

	ВНС ул. Заводская (2024)
	102482,43
	143306,2
	0,715

	ВНС д. Куропти (ул. Военный городок 130) 2023 г.
	16115,56
	6892
	2,338

	ВНС д. Куропти (ул. Военный городок 130) 2024 г.
	13983,45
	6377
	2,186

	ВНС д. Волохница (с июля 2023)
	9229
	17641
	0,523

	ВНС д. Волохница 2024 г.
	21324
	50539
	0,422

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	-
	-
	-
	-

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	-
	-
	-
	-

	ООО «Марайс»

	-
	-
	-
	-

	ООО «Вектор»

	д.Пустошь
	105400
	14946
	6,706

	д.Ластола
	28800
	21144
	1,363

	с.Вознесенье
	14300
	4298
	3,327

	ООО «ГИДРОН»

	Водозабор в дер.Рикасиха
	50550
	126526
	0,400

	Фильтрационная станция в дер.Рикасиха
	108360
	110994
	0,976

	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

	Водоподготовка п. Соловецкий
	102110,00
	70741,00
	1,443

	ООО «УК «Ореол»»

	-
	-
	-
	-

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	-
	-
	-
	-

	ООО «УК «Уютный город»»

	-
	-
	-
	-

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	-
	-
	-
	-

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	-
	-
	-
	-


1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети на территории Приморского муниципального округа проложены из чугунных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 25 до 300 мм.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблицах 1.1.5-1.1.17.

Таблица 1.1.5

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ» (п. Боброво, д. Емельяновская, д. Новинки)

	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	от озера Ползуново до пос. Боброво
	6,0
	150
	чугун
	подземный
	2,0
	1974
	95

	пос. Боброво
	1,6
	100
	сталь
	надземный
	-
	1974
	85

	пос. Боброво
	0,7
	50
	сталь
	надземный
	-
	1974
	85

	пос. Боброво
	2,309
	80
	полиэтиленовые
	надземный
	-
	2010-2012
	10

	пос. Боброво
	1,250
	50
	полиэтиленовые
	надземный
	-
	2010
	10

	дер. Емельяновская (от ст. 1-го подъема до жилого поселка)
	1,972
	100
	чугун
	подземный
	3,0
	1968
	95

	дер. Емельяновская ХВС
	82,5

18,0

186,3
	50,0

80,0

100,0
	сталь
	подземный
	2,0
	1968
	95


Таблица 1.1.6

Технические характеристики водопроводных сетей Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ» (д. Черный Яр)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 1.1.7

Технические характеристики водопроводных сетей МУП «Водоочистка» (п. Уемский, д. Куропти, д. Глинник, д. Кяростров)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Центральный водопровод ул. Устьянская, п. Уемский
	250, 300 мм
	3,624
	сталь, чугун, ПНД
	подземная
	2-2,5
	1970
	95

	Водопроводная сеть ул. Заводская, п. Уемский
	50, 100, 150
	1,232
	сталь, чугун, ПНД
	подземная
	2-2,5
	1962
	95

	Водопроводная сеть ул. Большесельская, п. Уемский
	50, 100, 150
	3,745
	сталь, чугун, ПНД
	подземная
	2-2,5
	1970
	95

	Водопроводная сеть д. Куропти
	50, 63, 100, 125
	0,964
	сталь, ПНД
	подземная
	2-2,5
	1963
	25

	Водопроводная сеть ул. Малиновая, п. Уемский
	30, 40, 100
	0,451
	ПНД
	подземная
	2-2,5
	2018
	10

	Водопроводные сети д. Кяростров (пер. 2021)
	50, 100
	0,966
	ПНД, сталь
	подземная
	2- 2,5
	1983
	65

	Водопроводные сети д. Глинник (пер. 2023)
	63
	1,2
	ПНД
	подземная
	2- 2,5
	1991
	5

	д. Кяростров водопроводная сеть
	50,1
	0,966
	сталь, ПНД
	подземный
	2-2,5
	1983
	65


Таблица 1.1.8

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Предприятие коммунального снабжения» (п. Беломорье)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 1.1.9

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Поморские коммунальные системы» (п. Катунино)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	п. Катунино и д. Лахта
	50-300
	18,8
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -


Таблица 1.1.10

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА» (п. Васьково, д. Большая Корзиха, д. Волохница, д. Любовское , д. Семеново, д. Часовенское, д. Фельшинка, д. Большое Анисимово)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Водопроводные сети д. Б. Анисимово
	25, 100, 150
	3,8755
	сталь, чугун, ПНД
	подземная
	2-2,5
	1973
	95

	Водопровод от ул. Дрейера до д. Рикасово
	160, 200
	1,285
	ПНД
	подземная
	2-2,5
	2022
	5

	Водопровод от ул. Дрейера до д. Рикасово
	160, 200
	4,346
	ПНД
	подземная
	2-2,5
	2022
	5

	Водопроводные сети д. Большая Корзиха (пер. 2014)
	40, 50, 63, 100
	0,715
	ПНД
	подземная
	2-2,5
	1975
	25

	Водопроводные сети д. Волохница (пер. 2013)
	32, 40
	0,819
	ПНД
	подземная
	2-2,5
	1975
	50

	Водопроводные сети д. Любовское
	32, 150
	1,882
	Сталь
	подземная
	2-2,5
	1975
	80

	Водопроводные сети д. Семеново (пер. 2015)
	20
	0,02
	ПНД
	подземная
	2-2,5
	1981
	25

	Водопроводные сети д. Часовенское (пер. 2013)
	40, 100
	0,399
	ПНД, сталь
	подземная
	2-2,5
	1970
	50

	д. Большое Анисимово 

от водозабора до котельной
	150
	2468,1
	чугун
	подземный
	до 2,5 м
	1975
	60 (31.03.2011)

	д. Большое Анисимово  

от ВК2-ВК4; ВК4-ВК10; ВК4-ВК8; ВК4-ВК11; ВК11-ВК13; ВК12-ввод в котельную
	100
	1087,6
	чугун
	подземный
	до 2,5 м
	1975
	60 (31.03.2011)

	д. Большое Анисимово 

от ВК1-школа; ВК10-ввод №13, ввод №10; ВК5-ввод №11; ВК6-ВК7-ввод №12; ВК8-ВК9-ввод; ВК11-ввод контора-ввод №5; ВК13-ввод магазин; ввод №4, №3, №2; ВК14-ввод д/с; ВК15-ввод №6


	25
	319,8
	сталь
	подземный
	до 2,5 м
	1975
	60 (31.03.2011)

	д. Большое Анисимово  

водопровод от точки подключения г. Архангельск ул. Дрейера 1 стр.1 до ВНС дер. Волохница
	160
	1285
	ПНД
	подземный
	до 2,5 м
	2022
	0%

	Водопровод от ВНС до дер. Рикасово д.27
	160
	4346
	ПНД
	подземный
	до 2,5 м
	2022
	0%


Таблица 1.1.11

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Вектор» (с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	д. Пустошь водопроводная сеть
	50-150
	0,807
	чугун, сталь, ПНД
	подземный
	2
	1997
	95

	д. Ластола водопроводная сеть
	100
	2,431
	сталь
	подземный
	2
	1974
	80

	с. Вознесенье водопроводная сеть
	32,50,160
	0,581
	сталь
	подземный
	2
	1967
	95


Таблица 1.1.12

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «Гидрон» (д. Рикасиха, п. Лайский Док)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	водопровод от водозабора до фильтрационной станции
	200
	0,503
	сталь
	подземная
	2
	1971
	90

	водопровод от водозабора до фильтрационной станции
	200
	0,503
	сталь
	подземная
	2
	1993
	90

	Водопровод от водозабора до фильтрационной станции в дер. Рикасиха
	150
	0,661
	чугун
	-
	- 
	1971
	90

	Водопровод от водозабора до фильтрационной станции в дер. Рикасиха
	300
	0,065
	сталь
	подземная
	2
	1971
	90

	водопровод от фильтрационной станции до узла учета проекта 49_156262
	150
	0,372 в две нитки
	полиэтилен
	подземная
	2
	2022
	5

	водопроводные сети в дер. Рикасиха
	50
	0,2759
	сталь
	наземная
	-
	1971
	-

	водопроводные сети в дер. Рикасиха
	80
	0,5659
	сталь
	наземная
	-
	1971
	-

	водопроводные сети в дер. Рикасиха
	100
	0,7007
	сталь
	наземная
	-
	1971
	-

	водопроводные сети в дер. Рикасиха
	150
	0,2361
	сталь
	наземная
	-
	1971
	-

	водопроводные сети в дер. Рикасиха
	35
	0,065
	сталь
	наземная
	 -
	1971
	-

	водопровод в дер. Рикасиха
	150
	0,087
	сталь
	надземная
	-
	-
	-

	наружная сеть водопровода в дер. Рикасиха
	63
	0,097
	полиэтилен
	наземная
	-
	2014
	-

	наружная сеть водопровода в дер. Рикасиха
	63
	0,05
	полиэтилен
	подземная
	-
	2014
	-

	водопроводные сети от дома 62 до дома 60 в дер. Рикасиха
	50
	0,71
	полиэтилен
	подземная
	2
	1971
	-

	водопроводные сети от фильтрационной станции до пожарного депо в дер. Рикасиха
	32
	0,036
	сталь
	надземная
	-
	-
	-

	линия водопровода № 46 в дер. Рикасиха
	25
	0,055
	полипропилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 13 в дер. Рикасиха
	43
	0,101
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 13 в дер. Рикасиха
	63
	0,161
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 23 в дер. Рикасиха
	43
	0,101
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 24 в дер. Рикасиха
	40
	0,049
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 19 в дер. Рикасиха
	32
	0,05
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 21 в дер. Рикасиха
	32
	0,01
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 14 в дер. Рикасиха
	32
	0,095
	полиэтилен
	подземная
	2
	2018
	25

	линия водопровода № 27 в дер. Рикасиха
	32
	0,139
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 15 в дер. Рикасиха
	40
	0,41
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 45 в дер. Рикасиха
	32
	0,0265
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 15 в дер. Рикасиха
	32
	0,0415
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 28 в дер. Рикасиха
	32
	0,048
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 33 в дер. Рикасиха
	25
	0,05
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 22 в дер. Рикасиха
	32
	0,041
	полиэтилен
	подземная
	2
	2019
	22

	линия водопровода № 30 в дер. Рикасиха
	32
	0,047
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 32 в дер. Рикасиха
	25
	0,03
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 35 в дер. Рикасиха
	25
	0,073
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 36 в дер. Рикасиха
	25
	0,092
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 25 в дер. Рикасиха
	32
	0,068
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 29 в дер. Рикасиха
	32
	0,041
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 16 в дер. Рикасиха
	25
	0,24
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 16 в дер. Рикасиха
	32
	0,186
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 26 в дер. Рикасиха
	32
	0,117
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 34 в дер. Рикасиха
	25
	0,092
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 20 в дер. Рикасиха
	32
	0,046
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 18 в дер. Рикасиха
	32
	0,099
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 18 в дер. Рикасиха
	40
	0,015
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 17 в дер. Рикасиха
	32
	0,046
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 37 в дер. Рикасиха
	32
	0,0517
	полиэтилен
	подземная
	2
	2020
	20

	линия водопровода № 47 в дер. Рикасиха
	32
	0,0483
	полиэтилен
	подземная
	2
	2021
	10

	линия водопровода № 48 в дер. Рикасиха
	32
	0,02
	полиэтилен
	подземная
	2
	2021
	10

	водопроводные сети в пос. Лайский Док
	40
	0,179
	полиэтилен
	-
	-
	1998
	- 

	водопроводные сети в пос. Лайский Док
	110,115
	2,851
	чугун
	подземная, надземная
	 -
	1994
	- 

	водопроводная сеть
	75,110
	0,239
	полиэтилен
	-
	-
	2014
	-

	водоснабжение в пос. Лайский Док
	110,5
	0,058
	полиэтилен
	-
	-
	2022
	-

	Водопровод между дер. Рикасиха и пос. Лайский Док
	160
	4,539 в две нитки
	полиэтилен
	подземный
	2
	2022
	- 

	Линия водопровода с кадастровым номером 29:16:191801:2152
	25
	0,075
	полиэтилен
	подземная
	1,8
	2024
	0

	Линия водопровода с кадастровым номером 29:16:191801:2146
	32
	0,054
	полиэтилен
	подземная
	1,8
	2024
	0

	Линия водопровода с кадастровым номером 29:16:192101:1113
	32
	0,033
	полиэтилен
	подземная
	1,8
	2024
	0

	Водоразборная колонка с кадастровым номером 29:16:191801:2173
	25
	0,008
	полиэтилен
	подземная
	1,8
	2024
	0


Таблица 1.1.13

Технические характеристики водопроводных сетей «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

 (п. Соловецкий)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	1
	200
	9,8121
	чугун
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	2
	32
	0,0592
	сталь
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	3
	40
	0,0547
	сталь
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	4
	50
	0,2768
	сталь
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	5
	50
	0,3553
	сталь
	подземная
	2,5
	1999
	41,67

	6
	50
	0,0338
	сталь
	подземная
	2,5
	1975
	81,67

	7
	50
	0,02
	сталь
	подземная
	2,5
	2002
	36,67

	8
	20
	0,0432
	сталь
	подземная
	2,5
	2002
	36,67

	9
	100
	0,0037
	сталь
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	10
	50
	0,5181
	чугун
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	11
	50
	0,0403
	чугун
	подземная
	2,5
	2003
	35,00

	12
	100
	0,6674
	чугун
	подземная
	2,5
	1939
	141,67

	13
	100
	0,1034
	чугун
	подземная
	2,5
	1968
	93,33

	14
	100
	0,866
	чугун
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	15
	100
	0,036
	чугун
	подземная
	2,5
	2003
	35,00

	16
	150
	0,1828
	чугун
	подземная
	2,5
	1939
	141,67

	17
	150
	1,4954
	чугун
	подземная
	2,5
	1989
	58,33

	18
	30
	0,0761
	пластик
	подземная
	2,5
	2001
	38,33

	19
	32
	0,011
	пластик
	подземная
	2,5
	2005
	31,67

	20
	80
	0,0224
	пластик
	подземная
	2,5
	2005
	31,67

	21
	20
	0,0223
	металлопластик
	подземная
	2,5
	2005
	31,67


Таблица 1.1.14

Технические характеристики водопроводных сетей ООО «УК «Ореол»» (п. Талаги)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	п. Талаги
	300

50-100
	3,495

0,715
	чугун
	наземно, подземно
	-
	1980
	70


Таблица 1.1.15
Технические характеристики водопроводных сетей ООО «ООО «Спец-ТОН-Архангельск» (д. Повракульская)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	д. Повракульская
	65, 100
	3707
	чугун, полипропилен
	Закры-тый
	2
	1986
	45


Таблица 1.1.16
Технические характеристики водопроводных сетей «Приморский» АО «Архоблэнерго»

 (п. Ширшинский)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	1
	250
	0,140
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	2
	250
	0,003
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	3
	250
	0,068
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	4
	250
	1,573
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	5
	250
	0,436
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	6
	250
	0,090
	чугун
	подземная
	2,20
	1982
	70,00

	7
	250
	0,003
	чугун
	подземная
	2,20
	1982
	70,00

	8
	250
	0,133
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	9
	250
	0,017
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	10
	250
	0,008
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	11
	250
	0,022
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	12
	250
	0,019
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	13
	250
	0,133
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33

	14
	250
	0,015
	чугун
	подземная
	2,20
	1974
	83,33


Таблица 1.1.17
Технические характеристики водопроводных сетей ООО «УК «Уютный город»» (п. Васьково)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	 -
	0,057
	886,68
	сталь
	надземный
	 -
	1959-1989
	70

	 -
	0,045
	406,48
	сталь
	надземный
	 -
	1959-1989
	70

	 -
	0,038
	137,15
	сталь
	надземный
	 -
	1959-1989
	70


Таблица 1.1.18
Технические характеристики водопроводных сетей ООО «ЖКХ-Сервис» (п. Луговой)

	Трубопровод (участок) сети
	Диаметр, мм
	Протяженность, км
	Материал 
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Центральный трубопровод - Ду-100
	1000
	1,406
	Чугун, ПНД 
	Подземная 
	1,5-2,0
	1976
	80%

	Отводы - от Ду-50 до Ду-32


	500
	118,4
	ПНД
	Надземная, проложена в бетонных лотках вместе с трубами ГВС. В зимний период постоянно происходит замерзание труб ХВС 
	---
	1995-2005
	20%

	Трубы ХВС которые проложены в лотках, требуют незамедлительного устранения данного вида прокладки


Для обеспечения надежного водоснабжения ежегодно проводится капитальный и текущий ремонт сетей, при возникновении повреждений – аварийный ремонт. В рамках проведения работ по капитальному ремонту на водопроводных сетях выполняется замена участков сети, задвижек.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей являются: 

· высокий процент износа водопроводных сетей;

· высокий процент износа значительного количества насосного оборудования;

· недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

· неудовлетворительное состояние значительного количества смотровых колодцев;

· отсутствие приборов учета.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости появилась возможность проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейным способом.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Приморского муниципального округа горячее водоснабжение имеется только в п. Васьково, п. Беломорье, п. Луговой.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В границах Приморского муниципального округа отсутствуют территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем применение технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не предусмотрено как на настоящем этапе, так и в перспективе.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственно-питьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения водоснабжения) являются собственностью Приморского муниципального округа. Водозабор и фильтрационная станция в дер. Пустошь находятся в частной собственности ООО «Вектор». Водозабор, фильтрационная станция и участок водопроводной сети в дер. Рикасиха находятся в частной собственности ООО «Гидрон».
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения округа разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий округа.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального округа являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основные задачи развития системы водоснабжения:

· реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального округа;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

· внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа

Первоочередными задачами для обеспечения более качественного снабжения населения муниципального округа питьевой водой является:

· проведение реконструкций арт. скважин, затампонировать неиспользуемые скважины, пробурить резервные скважины;

· построить необходимые сооружения водоподготовки на водозаборах;

· провести реконструкцию и строительство сетей водопровода;

· осуществить разработку и обустройство зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время всоответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

· осуществить реконструкцию и строительство пожарных резервуаров и водоемов;

· отремонтировать колодцы.

На долгосрочную перспективу предусмотреть:

· в населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения, предусмотреть их развитие, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

· обеспечить своевременное финансирование и исполнение всех мероприятий по развитию систем водоснабжения.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс подачи и реализации воды за 2023 год представлен в таблицах 1.3.1-1.3.13.

Таблица 1.3.1

Баланс подачи и реализации воды ООО «Оникс» за 2023 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.2

Баланс подачи и реализации воды Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ» за 2023 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.3

Баланс подачи и реализации воды МУП «Водоочистка» за 2023 год п. Уемский, д. Куропти
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	185,423
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	7,599
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	177,824
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	177,824
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	148,947
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	6,523
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	22,354
	-
	-


Баланс подачи и реализации воды МУП «Водоочистка» за 2023 год д. Большое Анисимово
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	17,641
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	2,47
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	15,167
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	15,167
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	13,668
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	1,301
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	0,198
	-
	-


Баланс подачи и реализации воды МУП «Водоочистка» за 2024 год пос. Уемский, 

д. Куропти
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	187,755
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	6,347
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	181,408
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	181,408
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	152,993
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	6,990
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	21,425
	-
	-


Баланс подачи и реализации воды МУП «Водоочистка» за 2024 год д. Б. Анисимово
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	50,539
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	2,064
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	48,475
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	48,475
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	43,631
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	4,361
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	0,483
	-
	-


Баланс подачи и реализации воды МУП «Водоочистка» за 2024 год д. Б. Корзиха, д. Волохница, д. Любовское, д. Семеново, д. Фельшинка, д. Часовенское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	40,307
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	19,678
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	20,63
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	20,63
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	6,836
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	0,291
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	13,503
	-
	-


Таблица 1.3.4

Баланс подачи и реализации воды ООО «Предприятие коммунального снабжения» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.5

Баланс подачи и реализации воды ООО «Поморские коммунальные системы» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.6

Баланс подачи и реализации воды ООО «Марайс» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.7

Баланс подачи и реализации воды ООО «Вектор» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	41,16
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	41,16
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	41,16
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	0,77
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	40,39
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	0,002
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	40,388
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	35,227
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	1,056
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	4,105
	-
	-


Таблица 1.3.8

Баланс подачи и реализации воды ООО «Гидрон» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	126,526
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	126,526
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	 -
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	110,994
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	2,381
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	3,263
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	105,35
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	0,724
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	104,626
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	98,39
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	4,223
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	2,013
	-
	-


Таблица 1.3.9

Баланс подачи и реализации воды «Соловецкий» АО «Архоблэнерго» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	70741,00
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	70741,00
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	70741,00
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	924,752
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	12500,328
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	57315,920
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	57315,920
	-
	-

	
	 в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	29774,920
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	4264,000
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	23277,000
	-
	-


Таблица 1.3.10

Баланс подачи и реализации воды ООО «УК «Ореол»» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.11

Баланс подачи и реализации воды филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	44965,000
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	15692,377
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	29183,623
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	29183,623
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	
	-
	-


Таблица 1.3.12

Баланс подачи и реализации воды ООО «УК «Уютный город»» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-


	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	н/д
	-
	-


Таблица 1.3.13

Баланс подачи и реализации воды ООО «ЖКХ-Сервис» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	0
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	13,699
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	0,01
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	13,689
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	0,203
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	14,872
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	9,549
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	0,16
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	5,163
	-
	-


Таблица 1.3.14

Баланс подачи и реализации воды ООО «ООО «Спец-ТОН-Архангельск» за 2023 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	
	  в т.ч.

	6.2.1
	  -населению
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2.2
	  -бюджетные организации
	тыс. куб. м
	-
	-
	-

	6.2.3
	  -прочие потребители
	тыс. куб. м
	-
	-
	-


1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлена в таблице 1.3.4. Коэффициент суточной неравномерности принят Ксут.max = 1,2.
Таблица 1.3.4

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2023 год

	Технологическая зона
	Годовой расход, тыс. м3/год
	Qcут, м3/сут
	Qmaxcут, м3/сут

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.
	
	

	дер.Рикасиха
	93,260
	-
	
	255,51
	306,61

	пос.Лайский Док
	14,629
	-
	
	40,08
	48,10

	п.Луговой
	13,699
	-
	-
	37,53
	45,04

	д.Пустошь
	4,298
	-
	-
	11,78
	14,13

	д.Ластола
	21,146
	-
	-
	57,93
	69,52

	с.Вознесенье
	15,716
	-
	-
	43,06
	51,67


1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
Структура водопотребления по группам потребителей за 2023 год представлена в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5

Структура водопотребления по группам потребителей за 2023 год, тыс. м3
	Группа потребителей
	ООО «Оникс»
	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
	МУП «Водоочистка»

	
	
	
	2023
	2024

	ХВС
	н/д
	н/д
	192,991
	250,513

	Население
	н/д
	н/д
	162,615
	203,460

	Бюджетные организации
	н/д
	н/д
	7,824
	11,642

	Прочие потребители
	н/д
	н/д
	22,552
	35,411

	ГВС
	-
	-
	
	

	Население
	-
	-
	
	

	Бюджетные организации
	-
	-
	
	

	Прочие потребители
	-
	-
	
	

	Технич.
	-
	-
	
	

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Группа потребителей
	ООО «Предприятие коммунального снабжения»
	ООО «Поморские коммунальные системы»
	ООО «Марайс»

	ХВС
	н/д
	н/д
	н/д

	Население
	н/д
	н/д
	н/д

	Бюджетные организации
	н/д
	н/д
	н/д

	Прочие потребители
	н/д
	н/д
	н/д

	ГВС
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Технич.
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Группа потребителей
	ООО «Вектор»
	ООО «Гидрон»
	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

	ХВС
	40,388
	104,626
	57315,920

	Население
	35,227
	98,39
	29774,920

	Бюджетные организации
	1,056
	4,223
	4264,000

	Прочие потребители
	4,105
	2,013
	23277,000

	ГВС
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Технич.
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Группа потребителей
	ООО «УК «Ореол»»
	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»
	ООО «УК «Уютный город»»

	ХВС
	н/д
	29183,623
	н/д

	Население
	н/д
	28806,623
	н/д

	Бюджетные организации
	н/д
	134,000
	н/д

	Прочие потребители
	н/д
	243,000
	н/д

	ГВС
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Технич.
	-
	-
	-

	Население
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-

	Группа потребителей
	ООО «ЖКХ-Сервис»

	ХВС
	14,872

	Население
	9,549

	Бюджетные организации
	0,16

	Прочие потребители
	5,163

	ГВС
	-

	Население
	-

	Бюджетные организации
	-

	Прочие потребители
	-

	Технич.
	-

	Население
	-

	Бюджетные организации
	-

	Прочие потребители
	-


Основным потребителем воды в Приморском муниципальном округе является население.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В соответствии со статьей 157 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и постановлением Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30 мая 2017 года № 63-ПН «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, и нормативов отведения сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Приморского муниципального района Архангельской области» утверждены следующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии индивидуальных приборов учета:

Приложение №1 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЗАОСТРОВСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением кроме дер. Большое Анисимово
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,049
	0,049
	0,098

	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением в дер. Большое Анисимово
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	0,045
	0,09

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением водоотведением, без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,042
	-
	0,042


Приложение №2 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КАТУНИНСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением кроме пос. Беломорье
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,046
	0,046
	0,092

	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением в пос. Беломорье
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,037
	0,037
	0,074

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением водоотведением, водонагревателямис ваннами и/или душем
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,05
	-
	0,05

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,042
	-
	0,042

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,047
	-
	0,047


Приложение №3 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЛИСЕСТРОВСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, кроме пос. Васьково и н.п. Аэропорт Васьково
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,043
	0,043
	0,086

	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением на территории пос. Васьково и н.п. Аэропорт Васьково
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,035
	0,035
	0,07

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением водоотведением, водонагревателямис ваннами и/или душем
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,036
	-
	0,036

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,049
	-
	0,049


Приложение №4 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПРИМОРСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,037
	0,037
	0,074

	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, водонагревателями с ваннами
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	-
	0,045

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением водоотведением без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,032
	-
	0,032

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,005
	-
	0,005


Приложение №5 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СОЛОВЕЦКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным водоснабжением, водоотведением, с ваннами и/или душем
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	-
	-
	-

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без

ванн и душа
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	-
	-
	-


Приложение №6 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ТАЛАЖСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, кроме дер. Повракульская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,036
	0,036
	0,072

	
	
	от 6 до 9
	0,036
	0,036
	0,072

	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением в дер.Повракульская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	0,045
	0,09

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением водоотведением водонагревателями с ваннами и/или душем

Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями без централизованного водоотведения, с ваннами

и/или душем
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	-
	0,045


Приложение №7 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УЕМСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,042
	-
	0,042

	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, водонагревателями с ваннами и/или душем
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,042
	-
	0,042

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением с

газоснабжением, без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,049
	-
	0,049

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн, кроме пос. Юрос
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,053
	-
	0,053

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн в пос. Юрос
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,055
	-
	0,055

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,046
	-
	0,046


Приложение №8 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "БОБРОВО-ЛЯВЛЕНСКОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, кроме пос. Боброво и дер.

Емельяновская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,055
	0,055
	0,11

	Многоквартирные дома с централизованным олодным и горячим водоснабжением, водоотведением в пос. Боброво и дер. Емельяновская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,062
	0,062
	0,124

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями с ваннами, кроме пос. Боброво и дер. Емельяновская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,046
	-
	0,046

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями с ваннами в пос. Боброво и дер. Емельяновская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,042
	-
	0,042

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с газоснабжением, без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,028
	-
	0,028

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	-
	0,045

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, кроме пос. Боброво и дер. Емельяновская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,047
	-
	0,047

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения в пос. Боброво и дер. Емельяновская
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,041
	-
	0,041


Приложение №9 к постановлению 

министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Архангельской 

области от 30.05.2017 №63-пн

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ОСТРОВНОЕ" ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 27.04.2023 N 54-пн)
	Категория жилых помещений
	Единица измерения
	Этажность дома
	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды,

потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном

доме

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, кроме дер. Пустошь
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	0,045
	0,09

	Многоквартирные дома с централизованным олодным и горячим водоснабжением, водоотведением в дер. Пустошь
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,051
	0,051
	0,102

	Многоквартирные дома с централизованным

холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, водонагревателями с ваннами, кроме дер. Ластола
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,044
	-
	0,044

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями с ваннами в дер. Ластола
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,053
	-
	0,053

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с газоснабжением, без ванн
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,045
	-
	0,045

	Многоквартирные дома с

Централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн, кроме дер. Ластола
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,042
	-
	0,042

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн в дер. Ластола
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,047
	-
	0,047

	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	куб. метр в месяц на 1

кв. метр общей площади
	от 1 до 5
	0,047
	-
	0,047


Примечания.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Сведения о фактическом потреблении воды населением из централизованных систем водоснабжения Приморского муниципального округа приведены в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды за 2023 г.

	Показатели
	Ед. изм.
	2023

	Реализация (отпуск холодной питьевой воды):
	тыс. м3
	159,886

	в т. ч. население
	тыс. м3
	143,166

	Реализация (отпуск горячей воды):
	тыс. м3
	-

	в т. ч. население
	тыс. м3
	-

	Реализация (отпуск технической воды):
	тыс. м3
	-

	в т. ч. население
	тыс. м3
	-


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Информация об уровне приборного учета холодной воды у абонентов в Приморском муниципальном округе отсутствует.

Развитие коммерческого учета на территории Приморского муниципального округа будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2010 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Планы по установке приборов учета воды представлены в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты)

	Место установки
	Дата установки

	-
	-


1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев: соответствие расчетного дебита скважины объему существующего водопотребления.

Таблица 1.3.8

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

	Сооружение
	Проектная производительность существующих сооружений, м3/сут
	Фактическая производительность существующих сооружений, м3/сут
	Резерв (+) / дефицит (-) производственной мощности, м3/сут

	
	
	
	

	Водозабор в дер.Рикасиха
	5700
	н/д
	н/д

	д. Пустошь, поверхностный водозабор с реки Северная Двина протока Кальчинянка
	6,5
	н/д
	н/д

	д. Ластола, поверхностный водозабор с реки Северная Двина, протока Онишовка
	85
	н/д
	н/д

	с. Вознесенье, поверхностный водозабор с реки Северная Двина (Никольский рукав)
	8
	н/д
	н/д

	д. Кяростров, врезка в магистральный трубопровод г. Архангельск
	27,0-30,0
	н/д
	н/д

	Водозаборные сооружения г. Архангельск (п. Талаги, д. Повракульская)
	-
	н/д
	н/д

	пос. Катунино
	0,17
	н/д
	н/д

	Водонасосная станцияI подъема, река Заостровка, д. Большое Анисимово
	200
	н/д
	н/д

	Насосная станция первого подъема пос.  Боброво, водозабор из поверхностного источника (озеро Ползуново). Расположена в 6 км от пос.  Боброво на берегу озера Ползуново
	40
	н/д
	н/д

	Насосная станция первого подъема дер.  Емельяновская, водозабор   из поверхностного источника (реки Северная Двина).  Расположена в 1 км от дер.  Емельяновская на берегу реки Северная Двина
	1
	н/д
	н/д

	ВНС 1 д. Новинки
	н/д
	н/д
	н/д

	Водозабор д. Черный Яр
	н/д
	н/д
	н/д

	Водозабор п. Беломорье
	н/д
	н/д
	н/д

	ВНС 1 п. Васьково
	н/д
	н/д
	н/д

	ВНС 1 с. Вознесенье
	н/д
	н/д
	н/д

	Водозабор п. Соловецкий
	н/д
	н/д
	н/д


1.3.7. Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно Своду правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», утверждённому Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, Своду правил СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*», утверждённому Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр), а также нормативы, установленные постановлением Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 30.05.2017 № 63-пн «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район».
На основании данных документов, а также прогноза социально-экономического развития Приморского муниципального округа планировался уровень водопотребления сроком до 2034 года (таблица 1.3.9).

Таблица 1.3.9

Прогнозный баланс потребления воды

	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	Годовое потребление, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения на территории Приморского муниципального округа имеется только в п. Васьково п. Беломорье, п. Луговой.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Приморском муниципальном округе представлено в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10

Потребление воды в Приморском муниципальном округе

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние на 2023 г.
	Расчетный срок на 2034 г.

	1
	Годовое потребление воды
	тыс. м3/в год
	-
	-

	2
	Среднесуточное потребление воды
	м3/в сутки
	-
	-

	3
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/в сутки
	-
	-


1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

В Приморском муниципальном округе централизованные системы водоснабжения организованы в следующих населенных пунктах: п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Трепузово, д. Большое Анисимово, п. Луговой, д. Глинник, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, Лайский Док, п. Соловецкий, п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Волохница, д. Исакогорка, д. Большая Корзиха, д. Часовенское, д. Семеново, д. Фельшинки, д. Окулово, д. Любовское, н.п. Аэропорт Васьково. Технологические зоны водоснабжения Приморского муниципального круга совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС.
В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения либо разбиения существующих технологических зон на части.

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов с перспективой до 2034 г., рассчитанный исходя из текущих значений потребления (за 2023 г.), обеспечиваемый за счет существующей централизованной системы ХВС, представлен в таблице 1.3.11.

Таблица 1.3.11

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов, тыс. м3/год
	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	Население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На 2023 год потери питьевой воды ООО «ГИДРОН» при ее транспортировке от источников водоснабжения до конечных потребителей составили в объеме 3,263 тыс. м3/год или 2,6% от объема поднятой воды; ООО «Вектор» -  0,77 тыс. м3/год или 1,9% от объема поднятой воды.

Данные по потерям воды ООО «Оникс», Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ», МУП «Водоочистка», ООО «Предприятие коммунального снабжения», ООО «Поморские коммунальные системы», ООО «Марайс», филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго», ООО «УК «Ореол»», филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго», ООО «УК «Уютный город»», ООО «ЖКХ-Сервис» отсутствуют.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения позволит снизить потери от поданной в сеть воды.

Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке представлены в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12

Плановые показатели потерь питьевой воды при ее транспортировке

	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	Подано воды в сеть, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери воды в % к поданной воде
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13

Перспективный баланс водоснабжения

	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	Подано воды в сеть, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери воды при транспортировке, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпущено воды потребителям, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	население
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджетные организации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	прочие потребители
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На перспективу предусматривается подключение новых объектов к централизованной системе водоснабжения в д. Рикасиха, п. Уемский, д. Малые Карелы, д. Глинник. 

Величина требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений определяется величиной необходимого подъема воды в сутки максимального водопотребления. Коэффициент для суток максимального водопотребления Ксут.max принимается равным 1,2.

1.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Таблица 1.3.14

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

	Наименование населенного пункта
	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации
	Нормативный документ

	п. Васьково (холодное водоснабжение), д. Большая Корзиха, д. Волохница, д. Любовское, д. Семеново, д. Часовенское, д. Фельшинка, д. Большое Анисимово, д. Рикасово
	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»
	Постановление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области от 27.05.2025 № 1610
Постановление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области от 27.12.2024 № 4029 (п. Васьково)

	д. Черный Яр
	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
	н/д

	п. Уемский, д. Куропти
	МУП «Водоочистка»
	Постановление администрации муниципального образования «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области 
от 01.07.2022 № 110

	д. Большая Корзиха, д. Волохница, д. Любовское , 

д. Семеново, д. Часовенское, 

д. Фельшинка *
	МУП «Водоочистка»
	Постановление администрации муниципального образования «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской области 
от 27.12.2023 № 55

	д. Большое Анисимово*
	МУП «Водоочистка»
	Постановление администрации муниципального образования «Заостровское» 
от 29.06.2023 № 37

	п. Беломорье
	ООО «Предприятие коммунального снабжения»
	н/д

	п. Катунино д. Лахта
	ООО «Поморские коммунальные системы»
	н/д

	д. Емельновская, пос. Боброво, д. Новинки (дер. Трепузово, дер. Хорьково)
	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»
	Постановление администрации Приморского муниципального округа Архангельской области от 27.12.2024 № 4028



	с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь
	ООО «Вектор»
	н/д

	д. Рикасиха, п. Лайский Док
	ООО «Гидрон»
	н/д

	п. Соловецкий
	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»
	Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 18.12.2014 № 94

	п. Талаги
	ООО «УК «Ореол»»
	н/д

	д. Повракульская
	ООО "Спец-ТОН-Архангельск"
	н/д

	п. Ширшинский
	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»
	Постановление администрации сельского повеления «Лисестровское» Приморского муниципального района Архангельской области 
от 29.06.2023 № 34

	п. Васьково (горячее водоснабжение)
	ООО «УК «Уютный город»»
	н/д

	п. Луговой
	ООО «ЖКХ-Сервис»
	н/д


«*» - с 01.06.2025 г. с МУП «Водоочистка» снят статус гарантирующей организации на основании «Соглашения о расторжении к Договору аренды объектов коммунальной инфраструктуры» от 05.05.2025 г.
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях перспективного развития схемы водоснабжения Приморского муниципального округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленный на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и качества поставляемой питьевой воды (таблица 1.4.1).

Таблица 1.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	
	
	

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	1
	-
	-

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

	1
	-
	-

	МУП «Водоочистка»

	1
	Реконструкция водопроводных сетей, ул. Заводская, 0,5 км
	2022

	2
	Реконструкция водопроводных сетей, ул. Устьянская, 3,6 км
	2023-2028

	3
	Реконструкция водопроводных сетей, ул. Большесельская, 0,5 км
	2026-2028

	4
	Реконструкция водопроводных сетей дер. Куропти,ул. Военный Городок № 130, 0,2 км
	2022

	5
	Реконструкция водопроводной насосной станции, ул. Заводская
	2023

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	1
	-
	-

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	1
	-
	-

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	1
	-
	-

	ООО «Вектор»

	1
	-
	-

	ООО «Гидрон»

	1
	Водопровод с кадастровым номером 29:16:191801:384 в дер. Рикасиха
	2026 год

	2
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:16:192101:628 в пос. Лайский Док
	2024 год

	3
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:16:191801:1178 в дер. Рикасиха
	2025 год

	4
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:16:192101:628 в пос. Лайский Док
	2025 год

	5
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:16:191801:1836 в дер. Рикасиха
	2024 год

	6
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:16:192101:628 в пос. Лайский Док
	2026 год

	7
	Водопровод с кадастровым номером 29:16:191801:1650 в дер. Рикасиха
	2025 год

	8
	Фильтрационная станция с кадастровым номером 29:16:191801:299
	2024 год

	9
	Водопроводные сети с кадастровым номером с кадастровым номером 29:16:192101:1178 в дер. Рикасиха
	2024 год

	10
	Фильтрационная станция с кадастровым номером 29:16:191801:299 в дер. Рикасиха
	2024 год

	11
	Фильтрационная станция с кадастровым номером 29:16:191801:299
	2024 год

	12
	Водозабор в дер. Рикасиха, Фильтрационная станция в дер. Рикасиха
	2024 - 2026 годы

	13
	Водозабор с кадастровым номером 29:16:191801:451 в дер. Рикасиха
	2025 год

	14
	Водопроводные сети с кадастровым номером 29:16:192101:628 в пос. Лайский Док
	2025 год

	15
	Фильтрационная станция в дер. Рикасиха
	2026 год

	16
	Строительство водопроводной сети холодного водоснабжения с установкой одной автоматизированной водоразборной колонки у жилого дома № 42 в дер. Рикасиха
	2027-2029

	17
	Внедрение системы автоматического регулирования параметров водоснабжения с частотным управлением насосами станции второго подъема на фильтрационной станции
	2027

	18
	Введение этапа предварительной аммонизации в процесс водоподготовки на фильтрационной станции
	2026

	19
	Реконструкция ограждения фильтрационной станции
	2028

	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

	1
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=100. п. Соловецкий
	2025-2026

	2
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=75. п. Соловецкий
	2026-2027

	3
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=75. п. Соловецкий
	2027-2029

	4
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=50. п. Соловецкий
	2030-2031

	5
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=25. п. Соловецкий
	2032

	6
	Реконструкция (замена) существующей магистральной водопроводной сети
	2025

	ООО «УК «Ореол»»

	1
	-
	-

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	1
	-
	-

	ООО «УК «Уютный город»»

	1
	-
	-

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	1
	Все мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и воотведения, должны быть запланированы и проводится собственником сетей согласно п.п.2.1.4, п.2, раздела 2 договора Аренды обьектов коммунальной инфраструктуры в п. Луговой Приморского района Архангельской области, находящийхся в собственности МО "Заостровское" от 07.12.2023г №б/н и дополнительному соглашению к договору Аренды от 12.01.2024 г , заключенных между ООО "ЖКХ-Сервис" и МО "Заостровское".
	1) Устранение всех аварийных ситуации происходит незамедлительно.         2) Текущий ремонт происходит в летний период, по необходимости.

3) Плана мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения от собственника сетей не поступало.

	
	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»
	

	1
	Установка и подключение к водопроводной сети автоматизированных водоразборных колонок
	2023

	2
	Строительство магистрального водопровода
	2021-2022

	3
	Реконструкция водопроводной насосной станции (Установка двух дополнительных насосов)
	2020


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Развитие системы водоснабжения Приморского муниципального округа предполагается осуществить за счет ремонта и ревизии запорной арматуры на сетях, ремонта пожарных гидрантов и водопроводных колонок, перекладки водопровода, технического обслуживания артезианских скважин.

Реализация мероприятий по схемам водоснабжения позволит решить следующие задачи: 

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения представлены в таблице 1.4.1.
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение в Приморском муниципальном округе, отсутствуют.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Таблица 1.4.4

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения

	Объект
	Марка прибора учета

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	н/д
	н/д

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

	н/д
	н/д

	МУП «Водоочистка»

	д. Куропти
	ВСХН-80

	п. Уемский
	ПРЭМ-100

	д. Глинник
	Экомер 32 ХИ

	д. Кяростров
	СВХ-80

	д. Большая Корзиха
	СТВХ-100

	д. Волохница
	ВСКМ 90-40

	д. Любовское
	СТВХ-100

	д. Семеново
	Экомера-20

	д. Часовенское (д. 43, 45)
	СТВХ-100

	д. Часовенское (ФАП)
	Норма СВКМ-40Х

	д. Б. Анисимово
	Питерфлоу РС50-32

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	н/д
	н/д

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	н/д
	н/д

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	н/д
	н/д

	ООО «Вектор»

	н/д
	н/д

	ООО «Гидрон»

	Водозабор в дер. Рикасиха
	Питерфлоу РС80-180-А-Ф

	Фильтрационная станция в дер. Рикасиха
	СТВХ-150

	Водопровод от д. Рикасиха до пос. Лайский Док
	ВКТ-9

	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

	Водозабор п. Соловецкий
	Groen WTC-100

	ООО «УК «Ореол»»

	н/д
	н/д

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	Узел учета ул. Солнечная, г. Новодвинск
	Groen WTC-100

	ООО «УК «Уютный город»»

	н/д
	н/д

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	Комерческий узел учета 
	ВСКМ 90-32, № 411306667

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	н/д
	н/д


Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на источниках водоснабжения.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа и их обоснование

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику водоснабжения по кратчайшему пути. 

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

· требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

· при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

· размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды. 

Места размещений насосных станций, резервуаров, водонапорных башен остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения Приморского муниципального округа прилагается в электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующих и проектируемых сетей водоснабжения прилагается на рисунках 1.4.1-1.4.23, существующие и проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий.

[image: image1.jpg]



Рис. 1.4.1. Схема водоснабжения и водоотведения п. Талаги

[image: image2.jpg]Cxema BOROCHAGXEHIR 1 BOACOTBEACHHA A. MOBPAKYLCKaR - HPAMEHT TepPUTOpHI

Cxema BonocHaGXeHws 1 BORCOTBEREHMS
A, TI0BPaKY/LCKas - DPATMENT TEpPHTOpHH

Yenoshbie oGoawaueHHs:

°
‘

Cpuscroyour sosonposonmu comn
Cpuncrayeune xanamausom corn

Cpuecroyoucs soaosatiopos coopyrore
Bonoancpan Gawn





Рис. 1.4.2. Схема водоснабжения и водоотведения д. Павракульская

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



Рис. 1.4.3. Схема водоснабжения и водоотведения д. Куропти (ул. Военный городок 130)

[image: image5.jpg]Vi KaHanu3aunm

bexansHo

it XOSAACTBEHHO-

Korloaeu Ha BOAONPOBOAHO ceTn
Konopeu Ha KaHanu3auuoHHoR ceTn

CeTu sopocHabKeHma
BooranopHas Gawns

YCNOBHbBIE OBO3HAYEHUA
CeTu camoTeHo!





Рис. 1.4.4. Схема водоснабжения и водоотведения д. Черный Яр

[image: image6.png]



Рис. 1.4.5. Схема водоснабжения п. Беломорье

[image: image7.jpg]Hacocras cramms

7

a 110 nogvéua





Рис. 1.4.6. Схема водоснабжения и водоотведения д. Емельяновская

[image: image8.jpg]CXEMA BOLOCHABXXEHUA U1 BOQOOTBEAEHUA NPUMOPCKOIO MYHULINITATIBHOMO
OKPYIA APXAHIE/IbCKOV OBJIACTU

YCIIOBHbIE OBO3HAYEHUS

— soonae com (raaseine)
Bazonposaze com (nozsessne)

B e
" mppasia
P
\ Gl

—

@ casoa

TTOAKTTIOYEHHBIE JOMA K CETA

BOAOCHABXKEHNSA
1+ Korenmwan 2.t
3- Anwcroupn 4 Jou o
513000 XKWz

CXEMA BOLOCHABXEHMS n. O6POBO





Рис. 1.4.7. Схема водоснабжения п. Боброво

[image: image9.jpg]‘Cxema 80z0CHaGeHM! 4 BOA0OTSEeHMS TTPUNOPCKOTO MYNLIUNATBHOTO OKPYTa AXAHFENISCHOR OBRACTH
oo s  oscoenian . G Ao - et e, M 15000 o st oo . o e reppops M 12000





Рис. 1.4.8. Схема водоснабжения и водоотведения д. Большое Анисимово, п. Луговой

[image: image10.jpg]



Рис. 1.4.9. Водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр.1 МО «Город Архангельск» до ВОС дер. Рикасово д. 27

[image: image11.jpg]Cxema BOTOOTBE EHIA TepPHTOPHH TIPHMOPCKOTO MYHHIIATHOFO OKpYFa ApXAHFeheKoii 0GAacTH
Cxen ey mooommescnns 1. Xopexono . Hommusn dparcrr zeppir

oo oo o soorseceum . Homs

et





Рис. 1.4.10. Схема водоснабжения д. Хорьково, д. Новинки

[image: image12.jpg](Cxema B0ROCHAGeHH 1 BOR0OTBEeHAR ITPHHOPCKOTO MYHAUHNANSHOTO OKpYTa APXaHFENcKOf 0BnacTn

Cxaussoociabusm 1 sazoorsaawer . Ty - gparue gD, M 12000 (o s nanu oot . Koo - parve TeppuTop W 12000

(rounsogociaun i sazcoroeaa ¢ Bovecare - Spanuo Teppuropm, W 12000





Рис. 1.4.11. Схема водоснабжения и водоотведения д. Кяростров, д. Пустошь, с. Вознесенье

[image: image13.jpg]



Рис. 1.4.12. Схема водоснабжения и водоотведения д. Ластола

[image: image14.jpg]10ROCHAGKEHN 1 BOROOTBEACHNA TIPHMOPEKOTO MYNALINANILHOTO OXPYra APXBHTENLEXOR OBRACTH

Cxen

@paruen Teppuop . Macunt ok Oparven repputop . Priacica





Рис. 1.4.13. Схема водоснабжения и водоотведения п. Лайский Док, д. Рикасиха

[image: image15.jpg]



Рис. 1.4.14. Водопровод от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док.
[image: image16.jpg]¢/2/4 K7 CHcTeMa LieHTpanmsoBaHHoro BOA0CHaG eHNs
nocénka LLnpLumHekuii

WinpHoKAh




Рис. 1.4.15. Схема водоснабжения пос. Ширшинский.

[image: image17.jpg]Yy

K18

CxeMa LieHTpanM30BaHHOIO BOJ0CHabXeHUs
nepeBHU YacoBeHckoe

K19 Yy





Рис. 1.4.16. Схема водоснабжения д. Часовенское.

[image: image18.jpg]



Рис. 1.4.17. Схема водоснабжения д. Окулово.

[image: image19.jpg]a2

CeméHoBO @ S oo arsoronm

@




Рис. 1.4.18. Схема водоснабжения д. Семёново.

[image: image20.jpg]CXEMa LEHTRENU30BEHHOTD BOADCHAGKEHIA
AepesHu Moboackoe

BK 10 NI

S

TMoBosckoe




Рис. 1.4.19. Схема водоснабжения д. Фельшинка.

[image: image21.jpg]Y

XY VB 38 c

BK 361
EK 35 Yy

E =
@

[ q
=

@

H e

CHCTEMa LEHTPANHIOBAHHOMD BOAOCHABKEHNA
AEpeBHi BonsLan Kopaia

FINTIT
B gp™ggl




Рис. 1.4.20. Схема водоснабжения д. Большая Корзиха.

[image: image22.jpg]CxeMa LeHTPanu3oBaHHOro BogocHabxel
AiepesHn BoroxHuua





Рис. 1.4.21. Схема водоснабжения д. Волохница.

[image: image23.jpg]ﬂ

36

3

35

BK1 MOr/yY,

Mcakoropka

91 92
iy Yy
¥
BK3
s
CXeMa UEHTRANHS0BaHHOTD BOAOCHABKEHIA
K4 aepet Ncakoropia

Y

d





Рис. 1.4.22. Схема водоснабжения д. Исакогорка.

[image: image24.jpg]



Рис. 1.4.23. Схема водоснабжения д. Васьково.

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Основные мероприятия по охране подземных вод:

· герметично закрыть устья скважин;

· выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

· глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

· произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 30 м.

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан. Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. 

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации, реконструируемые и новые водозаборы не окажут влияния на качество подземных вод.

Вывод: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения не окажут негативного воздействия на экологию округа.

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Информация о сооружениях водоподготовки в Приморском муниципальном округе отсутствует.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). 

Таблица 1.6.1

Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Затраты, тыс. руб.

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	1
	-
	-
	-

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»

	1
	-
	-
	-

	МУП «Водоочистка»

	1
	Реконструкция водопроводных сетей, ул. Заводская, 0,5 км
	2022


	1 092,24*

	2
	Реконструкция водопроводных сетей, ул. Устьянская, 3,6 км
	2023-2028
	12798,52*

	3
	Реконструкция водопроводных сетей, ул. Большесельская, 0,5 км
	2026-2028
	1 092,24*

	4
	Реконструкция водопроводных сетей дер. Куропти, ул. Военный Городок № 130, 0,2 км

	2022
	-

	5
	Реконструкция водопроводной насосной станции, ул. Заводская

	2023
	-

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	1
	-
	-
	-

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Вектор»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Гидрон»

	1
	Введение этапа предварительной аммонизации в процесс водоподготовки на фильтрационной станции.
	декабрь 2026 
	-

	2
	Реконструкция ограждения фильтрационной станции.
	декабрь 2028 
	16856,88

	3
	Строительство водопроводной сети холодного водоснабжения с установкой одной автоматизированной водоразборной колонки у жилого дома № 42 в дер. Рикасиха
	2027-2029
	

	4
	Внедрение системы автоматического регулирования параметров водоснабжения с частотным управлением насосами станции второго подъема на фильтрационной станции
	2027
	

	Филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»

	1
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=100. п. Соловецкий
	2025-2026
	2 373,51

	2
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=75. п. Соловецкий
	2026-2027
	5 154,16

	3
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=75. п. Соловецкий
	2027-2029
	8 699,28

	4
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=50. п. Соловецкий
	2030-2031
	7 753,68

	5
	Строительство магистральной водопроводной сети Dу=25. п. Соловецкий
	2032
	2 488,38

	6
	Реконструкция (замена) существующей магистральной водопроводной сети
	2025
	2 016,30

	ООО «УК «Ореол»»

	1
	-
	-
	-

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	1
	-
	-
	-

	ООО «УК «Уютный город»»

	1
	-
	-
	-

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	1
	Установка и подключение к водопроводной сети автоматизированных водоразборных колонок
	2023
	-

	2
	Строительство магистрального водопровода
	2021-2022
	-

	3
	Реконструкция водопроводной насосной станции (Установка двух дополнительных насосов)
	2020
	-


«*» - согласно концессионному соглашению в ценах 2022 года

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения представлена в таблицах 1.7.1-1.7.13.

Таблица 1.7.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.2

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.3

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения МУП «Водоочистка» (п. Уемский, д. Куропти)
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	0,35
	0,33
	0,31
	0,29
	0,25
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	89
	84
	78
	71
	64
	58
	62
	66
	70
	74
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	24,9
	23,3
	21,8
	20,1
	18,5
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	17,4
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на транспортировку воды, кВтч/м3
	0,617
	0,586
	0,586
	0,586
	0,586
	0,586
	0,586
	0,586
	0,586
	0,586
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.4

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Предприятие коммунального снабжения»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.5

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Поморские коммунальные системы»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.6

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.7

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Вектор»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.8

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Гидрон»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247
	7,247

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7
	71,7

	
	промышленные объекты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69
	13,69

	
	2. Потери воды в сетях, %
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	1,87
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09
	0,578/1,09


Таблица 1.7.9

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения филиал «Соловецкий» АО «Архоблэнерго»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	10,7
	10,7
	10,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	0,27
	0,27
	0,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	72,8
	72,8
	72,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	
	промышленные объекты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	17,7
	34,78
	36,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	1,443
	1,994
	1,968
	1,943
	1,919
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895
	1,895


Таблица 1.7.10

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «УК «Ореол»»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.11

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186
	3,186

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33
	83,33

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87
	87

	
	промышленные объекты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	34,97
	32,39
	24,30
	25,02
	25,74
	25,74
	25,74
	25,74
	25,74
	25,74
	25,74
	25,74

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	0,009
	0,038
	0,043
	0,043
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042


Таблица 1.7.12

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «УК «Уютный город»»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.13

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «ЖКХ-Сервис»
	Группа
	
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406

	
	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	
	население
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5
	85,5

	
	
	промышленные объекты
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.7.14

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения ООО «Спец-ТОН-Архангельск»»
	Группа
	Целевые показатели
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ водопроводных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	промышленные объекты
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Потери воды в сетях, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу воды, кВтч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать: 

· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации; 

· субъектов Российской Федерации; 

· органов местного самоуправления; 

· на основании заявлений юридических и физических лиц; 

· выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных систем.

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения Приморского муниципального округа

	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	дер. Фельшинка
	Водопроводная сеть
	1290 пог. м,
Ду 100 мм,
материал - сталь
	-

	пос. Васьково
	Водопроводная сеть
	5480 пог. м,
Ду 150-250 мм,
материал - сталь
	-


ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального округа и деление территории на эксплуатационные зоны

По Приморскому муниципальному округу Архангельской области существующий жилой фонд обеспечен централизованной канализацией только в п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Большое Анисимово, д. Кипарово, п. Луговой, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, п. Лайский Док (с вывозом сточных вод на очистку в д. Рикасиха), п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Часовенское, д. Большая Корзиха, д. Исакогорка. Отнесение системы водоотведения пос. Соловецкий к централизованным системам водоотведения планируется после её ввода в эксплуатацию в соответствии с проектом «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений в поселке Соловецкий Архангельской области».

В остальных населенных пунктах индивидуальная жилая и общественная застройка обустроена выгребами (септиками)
В таблице 2.1.1 представлены эксплуатационные зоны Приморского муниципального округа.

Таблица 2.1.1

Эксплуатационные зоны

	Эксплуатирующая организация
	Зоны эксплуатационной ответственности (населенные пункты)

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»
	п. Васьково, д. Большое Анисимово, д. Кипарово, д. Часовенское, д. Большая Корзиха, д. Исакогорка

	МУП «Водоочистка»
	п. Уемский, дер. Куропти, ул. Военный городок № 130

	ООО «ЖКХ-Сервис»
	п. Луговой

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»
	п. Беломорье

	ООО «Поморские коммунальные системы»
	п. Катунино, д. Лахта

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»
	д. Емельновская, п. Боброво, д. Новинки, д. Трепузово, д. Хорьково, д. Бабанегово

	ООО «Вектор»
	д. Вознесенье

	ООО «Аквамир»
	д. Рикасиха, пос. Лайский Док

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»
	д. Повракульская

	ООО «УК «Технология»»
	п. Талаги

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»
	п. Ширшинский

	Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
	д. Черный Яр


2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Таблица 2.1.2

Существующая технологическая схема КОС п. Уемский и д. Большое Анисимово

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание (состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка (состав сооружений и оборудования)

	КОС п. Уемский
	механические решетки
	аэротенки, вторичные отстойники
	контактный колодец (реагент - гипохлорит натрия)
	иловые площадки

	КОС д. Большое Анисимово
	флотатор
	аэротенки, вторичный отстойник
	контактный колодец (реагент - гипохлорит натрия)
	иловые площадки


Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям п. Уемский и д. Большое Анисимово представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

	Наименование КОС, месторасположение
	Дата отбора проб
	Характеристика качества очистки сточных вод (в случае несоответствия нормативным документам – указать показатели, по которым обнаружено превышение)

	КОС п. Уемский
	17.01.2024
	взвешенные в-ва, БПКп, нитриты, аммоний, нефтепродукты, фосфаты, АСПАВ, ХПК

	КОС д. Большое Анисимово
	19.12.2023
	взвешенные в-ва, БПКп, аммоний, нефтепродукты, фосфаты, АСПАВ, ХПК


Таблица 2.1.4.

Существующая технологическая схема КОС п. Луговой

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание (состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка (состав сооружений и оборудования)

	Станция биологической очистки сточных вод
	Приемное отделение-1шт,

Песколовка-1шт,
	Аэротенки-2шт,

Отстойники-2шт,

контактные резервуары-2шт

КНС -1

КНС-2

канализационные сети,

выпускной коллектор из 15 колодцев, 

выпускной лоток 
	обеззараживающая установка "Лазурит"
	иловые площадки-2шт


Результаты анализа сточных вод представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А (стр.126)

Таблица 2.1.5.

Существующая технологическая схема КОС д. Пустошь, д. Ластола, с. Вознесенье

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание (состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка (состав сооружений и оборудования)

	д. Пустошь
	решетка на КНС
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	д. Ластола
	решетка на КНС
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует

	с. Вознесенье
	решетка на КНС
	отсутствует
	отсутствует
	отсутствует


Данные по анализу сточных вод отсутствуют.

Таблица 2.1.6

Существующая технологическая схема КОС д. Рикасиха

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание (состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка (состав сооружений и оборудования)

	КОС дер. Рикасиха
	Здание решеток, горизонтальная песколовка, осветлители-перегневатели
	Аэротенки, вторичные отстойники
	Хлораторная
	Иловые площадки


Данные по анализу сточных вод отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7

Описание технологических зон централизованного водоотведения

	Местоположение
	Описание системы водоотведения

	д. Рикасиха
	Отведение сточных вод от жилых домов, коммунальной застройки, соцкультбыта д. Рикасиха осуществляется самотеком и посредствам канализационных насосных станций на канализационные очистные сооружения д. Рикасиха. Очистные сооружения канализации располагаются в юго-западной части д. Рикасиха. Проектная производительность очистных сооружений составляет 3200 м3/сутки, фактическая 600 м3/сутки. На очистных сооружениях производится обеззараживание гипохлоритом натрия сточных вод. Выпуск сточных вод после канализационных очистных сооружений д. Рикасиха осуществляется в р. Черная.

	п. Лайский Док
	Сточные воды от жилых домов, коммунальной застройки, соцкультбыта п. Лайский Док отводятся в канализационные сети и по ним самотеком в канализационную насосную станцию п. Лайский Док, из которой вывозятся спецавтотранспортом для очистки на канализационные очистные сооружения д. Рикасиха.

	с. Вознесенье


	Сточные воды от абонентов поступают по системе самотечных коллекторов в приемные колодцы КНС и далее по напорному коллектору отводятся на очистные сооружения. Сети водоотведения выполнены из чугунных труб, подземного способа прокладки, протяженность сетей водоотведения – 0,263 км. Износ сетей составляет 95%.

	д. Ластола


	Сточные воды от части абонентов поступают по самотечным коллекторам в приемные колодцы КНС-2, далее стоки по напорному коллектору попадают в сборный колодец и оттуда поступают в приемные колодцы КНС-1. Также в приемные колодцы КНС-1 поступают сточные воды от другой части абонентов д. Ластола. После КНС-1 сточные воды напорный коллектором отводятся на канализационные очистные сооружения. Сети водоотведения выполнены из чугунных труб, подземного способа прокладки, протяженность сетей водоотведения – 1,85 км. Износ сетей составляет 90%.

	д. Пустошь


	Сточные воды от абонентов поступают по самотечным коллекторам в приемные колодцы КНС и оттуда напорным коллектором отводятся на канализационные очистные сооружения. Сети водоотведения выполнены из чугунных труб, подземного способа прокладки, протяженность сетей водоотведения – 2,361 км. Износ сетей составляет 95%.

	д. Кяростров


	Сточные воды от абонентов по самотечным коллекторам отводятся в сборные колодцы, затем попадают в приемный колодец и оттуда поступают в септики, эксплуатируемые МУП «Водоочистка» муниципального образования «Город Архангельск». Сети водоотведения выполнены из чугунных, асбестоцементных труб, подземного способа прокладки, протяженность сетей водоотведения – 0,714 км. Износ сетей составляет 90%.

	п. Талаги
	В п. Талаги хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов, коммунальной застройки, соцкультбыта поступают на очистные сооружения биологической очистки, производительностью 700 м3/сут. Выпуск сточных вод после очистки осуществляется р. Каркулья.

	д. Повракульская
	В д. Повракульская отведение сточных вод от жилых домов населенного пункта осуществляется напорно-самотечной сетью на канализационные очистные сооружения, производительность 200 м3/сут. Значительная часть населения пользуется выгребными ямами и септиками. Канализационные очистные сооружения на территории д. Повракульская в настоящий момент изношены, процент физического износа канализационных очистных сооружений составляет 80 %. Выпуск сточных вод после очистки осуществляется р. Кузнечиха.

	п. Уемский по ул. Заводской и д. Куропти (Военный Городок 130)
	В п. Уемский по ул. Заводской и д. Куропти (Военный Городок 130) хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают на канализационные очистные сооружения (КОС)

	д. Большое Анисимово
	Сточные воды от абонентов д. Большое Анисимово собираются на КНС производительностью 125,0 м3/сут. (д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября), и далее поступают на КНС д. Рикасово, и далее на канализационные очистные сооружения биологической очистки, расположенные в д. Кипарово. КОС включают в себя флоратор, аэротенки (2 шт.), вторичный отстойник, иловые площадки. Проектная производительность КОС – 400 м3/сут. Обеззараживание сточных вод отсутствует, имеются иловые площадки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в р. Заостровка, и далее в р. Северная Двина. Годовой объем водоотведения д. Большое Анисимово составляет 45,0 тыс. м3/год (123,3 м3/сут.).

	п. Луговой
	Система бытовой канализации: 

Самотёчная от дома №8, канализационного колодца №1 до центральной КНС.

Напорная: от центральной КНС по напорному трубопроводу бытовые сточные воды перекачиваются на канализационные очистные сооружения (Станцию биологической очистки) производительностью 700 куб.м/сут.

 1 стадия: механическая очистка, 

 2 стадия: биологическая очистка 

 3 стадия: обеззараживание очищенной сточной воды происходит по средствам установки "Лазурит" хлорирование не проводится, стоки с СБО сбрасывается в проток Исакогорка, реки Северная Двина. Сети канализации проложены из чугунных труб диаметром 150 мм. Протяженность канализационных сетей – 1,100 км. Год постройки – 1976 год, процент износа труб превышает 50%.

	д. Хорьково, д. Новинки
	д. Хорьково, д. Новинки: самотечные трубопроводы канализационной сети – 2,803 км, КНС в д. Новинки (производительность 400 м3/сут), напорные трубопроводы канализационной сети – 0,330 км и канализационные сооружения механической очистки сточных вод в д. Хорьково (проектной производительностью 400 м3/сут, в настоящее время в нерабочем состоянии). 

	д. Бабанегово
	самотечные трубопроводы канализационной сети, отстойник.

	д. Черный Яр
	очистные сооружения, принадлежащие в/ч 28108

	п. Катунино
	Система водоотведения населенного пункта включает в себя: самотёчные трубопроводы диаметром 100-300 мм общей протяженностью 11564 м, три КНС производительностью по 80,0 м3/сут. каждая, напорные трубопроводы протяженностью 564 м и канализационные очистные сооружения (КОС) механической очистки проектной производительностью 2500 м3/сут., расположенные в районе оз. Окуньково, в границах населенного пункта – д. Лахта. В настоящее время очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии. Здание КОС полностью разрушено, сооружения по очистке сточных вод морально и физически устарели. Сточные воды без очистки сбрасываются в озеро Окуньково. Канализационные сети общей протяженностью 11,6 км полностью изношены и выработали свой нормативный срок службы, средний износ составляет 70-80%. 

	д. Лахта
	Система водоотведения населенного пункта включает в себя: самотёчные трубопроводы общей протяженностью 1854 м, КНС производительностью 190 м3/сут., напорные трубопроводы протяженностью 54,0 м и канализационные очистные сооружения механической очистки проектной производительностью 300,0 м3/сут. Недостаточно очищенные сточные воды после механической очистки сбрасываются в р. Лесная. Износ канализационных очистных сооружений д. Лахта – 60%. Требуется реконструкция очистных сооружений с внедрением биологической очистки. Канализационные сети общей протяженностью 1,9 км полностью изношены и выработали свой нормативный срок службы, средний износ составляет 60-70%. 

	п. Беломорье
	Система водоотведения населенного пункта включает в себя: самотёчные трубопроводы диаметром 100 мм, общей протяженностью 1032 м, КНС санатория «Беломорье» производительностью 50,0 м3/сут., напорные трубопроводы протяженностью 2750 м и канализационные очистные сооружения механической очистки проектной производительностью 400 м3/сут. Недостаточно очищенные сточные воды после механической очистки сбрасываются в ручей Сторонний, впадающий в р. Брусеница. Износ канализационных очистных сооружений п. Беломорье – 70%. Требуется реконструкция. Канализационные сети общей протяженностью 1,03 км полностью изношены и выработали свой нормативный срок службы, средний износ составляет 60-70%. 

	п. Ширшинский
	В п. Ширшинский часть хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов, коммунальной застройки, соцкультбыта поступает в канализационную сеть города Новодвинска, другая часть по канализационным самотечным трубопроводам на канализационные очистные сооружения поселка. Выпуск сточных вод после очистки осуществляется в ручей.

	п. Васьково
	Отведение сточных вод от жилых домов поселка Васьково осуществляется самотечной сетью на канализационные очистные сооружения в северной части муниципального образования. Выпуск сточных вод находится на левом берегу ручья Ильментов в 600 м от очистных сооружений и на 8 км от устья ручья Ильментов.


2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Информация о технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения отсутствует.

Выпуск сточных вод после канализационных очистных сооружений д. Рикасиха осуществляется в р. Черная; п. Талаги -  р. Каркулья; д. Повракульская - р. Кузнечиха; д. Большое Анисимово - р. Заостровка, и далее в р. Северная Двина; п. Катунино - Сточные воды без очистки сбрасываются в озеро Окуньково; д. Лахта - р. Лесная; п. Беломорье -недостаточно очищенные сточные воды после механической очистки сбрасываются в ручей Сторонний, впадающий в р. Брусеница; п. Ширшинский - выпуск сточных вод после очистки осуществляется в ручей; п. Васьково - выпуск сточных вод находится на левом берегу ручья Ильментов в 600 м от очистных сооружений и на 8 км от устья ручья Ильментов.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Существующие канализационные сети Приморского муниципального округа находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.1999 г. 

МУП «Водоочистка»

Характеристика сетей водоотведения МУП «Водоочистка» представлена в таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8

Характеристика сетей водоотведения МУП «Водоочистка»

	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ %

	Канализационные сети ул. Заводская п. Уемский
	2721
	100-500
	чугун, керамика, ПНД
	1962
	85

	Канализационные сети д. Куропти
	791
	50-100
	чугун, керамика, ПНД
	1965
	92

	Канализационные сети ул. Большесельская п. Уемский
	2612
	100-250
	чугун, ПНД
	1970
	82

	Канализационные сети д. Кяростров
	714
	100-200
	чугун, ПНД
	1987
	70

	Итого
	6838
	
	
	
	


В системе водоотведения МУП «Водоочистка» функционируют 3 КНС (таблица 2.1.9).

Таблица 2.1.9

Перечень КНС МУП «Водоочистка»
	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность 

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во

	КНС ул. Большесельская д.85
	СД 160/45
	160
	45
	32
	1460
	2

	КНС ул. Большесельская д.60
	СД-80/18 а
СМ 125-100-250б/4
	70
80
	15
14
	7,5
7,5
	1450
1450
	1
1


Оборудование, установленное на КНС силами эксплуатирующей организации, поддерживается в надлежащем техническом состоянии.

ООО «ЖКХ-Сервис»

Характеристика существующих КНС ООО «ЖКХ-Сервис» представлена в таблице 2.1.10.
Таблица 2.1.10

Характеристика существующих КНС
	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Примечание

	КНС -1
	Профессиональный погружной насос DOMO 20VXT 3*400V в трехфазном исполнении. Акт ввода от 01.03.2017г
	15-55
	10,2
	1,74
	2700
	1
	требуется установка резервного насоса 

	КНС-2
	Профессиональный погружной насос Type SQ 25-1,5 в трехфазном исполнении. Акт ввода от 28.09.2017г 
	от 6-36
	8
	1,75
	2800
	1
	требуется установка нового резервного насоса

	Центральная КНС в п. Луговой
	Насос консольного типа К-100-80
	100
	32
	установлен дополнительно двигатель - данных по нему нет
	 
	1
	1) Требуется срочная замена консольного резервного насоса. 

2) Необходима установка нового резервного насоса


Подробная характеристика сетей канализации ООО «ЖКХ-Сервис» приведена в таблице 2.1.11.

Таблица 2.1.11

Характеристика сетей канализации ООО «ЖКХ-Сервис»

	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ %

	п. Луговой                                                                         Акт технического осмотра канализационных сетей п.Луговой от 25.01.2024 - в приложении
	1100
	150
	чугун
	1985
	100

	Итого
	1100
	
	
	
	


ООО «Вектор»

Характеристика существующих КНС ООО «Вектор» представлена в таблице 2.1.12.
Таблица 2.1.12

Характеристика существующих канализационных насосных станций ООО «Вектор»

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ

	д. Пустошь Сооружения механической очистки и отведения сточных вод – КНС
	Насос К 100-160-80
	100,0
	32,0
	15,0
	2900
	1
	80

	д. Ластола Сооружения механической очистки и отведения сточных вод – КНС-1
	Насос СМ 100-65-200-4
	50,0
	120,0
	12,5
	1450
	1
	80

	
	Насос СМ 125-80-315/4
	70,0
	120,0
	20,0
	1500
	1
	80

	д. Ластола Сооружения механической очистки и отведения сточных вод – КНС-2
	Насос СМ 100-65-250/4с-04
	50,0
	100,0
	20,0
	1500
	1
	80

	
	Насос СМ 100-65-250/4
	50,0
	100,0
	20,0
	1500
	1
	80

	с. Вознесенье Сооружения механической очистки и отведения сточных вод - КНС
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1
	80


Подробная характеристика сетей канализации ООО «Вектор» приведена в таблице 2.1.13.

Таблица 2.1.13

Характеристика сетей канализации ООО «Вектор»

	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ %

	д.Пустошь канализационные сети 
	2361
	150
	чугун
	1990
	95

	д.Ластола канализационные сети 
	1850
	150
	чугун
	1974
	95

	с.Вознесенье канализационные сети 
	263
	150
	чугун
	1978
	95

	Итого
	3760
	
	
	
	


ООО «Аквамир»

Характеристика существующих КНС ООО «Аквамир» представлена в таблице 2.1.14.
Таблица 2.1.14

Характеристика существующих КНС ООО «Аквамир»

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ

	КНС № 1 в дер.Рикасиха
	СМ 100-65-250а4
	100
	15
	8,8
	1450
	2
	-

	КНС № 2 в дер.Рикасиха
	FEKAMAX 12-10-1,1
	19
	14
	1,1
	 
	2
	-

	КНС № 3 в дер.Рикасиха
	СМ 100-65-250-4
	100
	20
	11,2
	1450
	2
	-

	КНС № 4 в дер.Рикасиха
	Фекальник 230/8
	12
	8
	0,75
	 
	1
	-

	Насосная станция перекачки сточных вод в дер.Рикасиха
	СМ 125-80-315-4
	80
	32
	22
	1450
	1
	-

	КНС № 1 в пос.Лайский Док
	СМ 100-65-250-4
	50
	20
	7,5
	1450
	1
	-


Подробная характеристика сетей канализации ООО «Аквамир» приведена в таблице 2.1.15.

Таблица 2.1.15

Характеристика сетей канализации ООО «Аквамир»

	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ %

	Наружная канализация в д.Рикасиха
	104
	 -
	- 
	1972
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:191801:1183 в д.Рикасиха
	641
	176/200
	чугун
	1971
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:191801:1183 в д.Рикасиха
	1416
	100/150
	сталь 
	1971
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:191801:1183 в д.Рикасиха
	1620
	150
	сталь 
	1971
	- 

	Канализационная трасса с кадастровым номером 29:16:191801:450 в д.Рикасиха
	1600
	150
	чугун
	1971
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:191801:450 в д.Рикасиха
	6215
	200
	чугун
	1971
	- 

	Наружная сеть канализации с кадастровым номером 29:16:191801:1644 в д.Рикасиха
	211
	 -
	- 
	2014
	- 

	Канализационные сети (от фильтрационной станции до пожарного депо) в д.Рикасиха
	65
	100/150
	чугун
	- 
	- 

	Напорный канализационный коллектор с кадастровым номером 29:16:192101:1615 в п.Лайский Док ул.Центральная
	1733
	200
	чугун
	1994
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:192101:1622 в п.Лайский Док
	246
	200
	ПНД
	- 
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:192101:1622 в п.Лайский Док
	88
	300
	чугун
	- 
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:192101:1622 в п.Лайский Док
	1104
	200
	чугун
	- 
	- 

	Канализационные сети с кадастровым номером 29:16:192101:1622 в п.Лайский Док
	164
	150
	чугун
	- 
	- 

	Сеть канализации с кадастровым номером 29:16:192101:8019 в п.Лайский Док
	25
	 -
	- 
	2022
	- 

	Бытовая канализация с кадастровым номером 29:16:162101:1057 в п.Лайский Док
	138
	160
	ПП  
	2022
	- 

	Итого
	425531
	
	
	
	


ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

Характеристика существующих КНС ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА» представлена в таблице 2.1.16.
Таблица 2.1.16

Характеристика существующих КНС ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во
	Износ

	КНС 
д. Б. Анисимово
	СД 160/45
	160
	45
	32
	1460
	1
	КНС 
д. Б. Анисимово


Подробная характеристика сетей канализации ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА» приведена в таблице 2.1.17.

Таблица 2.1.17

Характеристика сетей канализации ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	Наименование участка (населенного пункта, улицы)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ %

	Канализационные сети д. Большое Анисимово
	3359
	100-250
	чугун, ПНД
	1997
	50

	Итого
	3359
	
	
	
	


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Сети системы централизованного водоотведения Приморского муниципального округа находятся в достаточно изношенном состоянии, темпы замены сетей низки и не позволяют добиваться уменьшения среднего износа сетей и, соответственно, увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного водоотведения. Основное и вспомогательное оборудование некоторых КНС физически и морально устарело и не соответствует энергоэффективности.

Проблемой в вопросе надежности функционирования централизованной системы водоотведения является большое количество засоров. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей и сооружений, но и безответственным отношением абонентов: в систему централизованного водоотведения сбрасывается крупногабаритный мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий (остановка ОСК, аварийный сброс неочищенных сточных вод в водные объекты, либо выброс неочищенных сточных вод на поверхность и т.п.) за последние годы в системе централизованного водоотведения не происходило.

В целом систему централизованного водоотведения Приморского муниципального округа можно охарактеризовать как достаточно надежную, но без форсирования темпов замены изношенных участков и элементов сетей и оборудования на объектах, внедрения систем диспетчеризации и автоматизации ситуация будет ухудшаться.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Приморского муниципального округа негативное воздействие централизованных систем водоотведения на окружающую среду осуществляется по следующим направлениям:

· сбросы в водные объекты недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод;

· сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и ливневых вод.

Выбросы и шумовые воздействия объектами систем водоотведения не производятся.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистные сооружения канализации.

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. 

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей. 

Возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод могут быть бытовые стоки. Поэтому необходимо спроектировать централизованную канализацию во всех населенных пунктах. Трубы сети канализации прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Ещё одним источником негативного воздействия на окружающую среду является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод. Отсутствие дренажной системы способствует заболачиванию территории.

Угроза экологической обстановки Приморского муниципального округа минимальна.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории муниципального округа действуют централизованные системы водоотведения в населенных пунктах: п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Большое Анисимово, д. Кипарово, п. Луговой, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, п. Лайский Док (с вывозом сточных вод на очистку в д. Рикасиха), п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Часовенское, д. Большая Корзиха, д. Исакогорка.

В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения. Здания оснащены выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом (ассенизационными машинами) на территорию КОС.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального округа
По результатам технического обследования централизованных систем водоотведения выявлены следующие проблемы:

· высокий уровень износа канализационной сети и превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения надёжности, также необходима замена запорной арматуры и канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях;

· оборудование КНС и КОС имеет низкую энергоэффективность наблюдается увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;

· на КОС используется устаревшее оборудование;

· использование устаревшей технологии очистки сточных вод на очистных сооружениях способствует высокой концентрации загрязняющих веществ в отводимых с КОС сточных водах;

· отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток сети и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль в сфере водоотведения отсутствуют.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

2.1.10.1. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691, централизованная система водоотведения (далее ЦСВ) п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Большое Анисимово, д. Кипарово, п. Луговой, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, п. Лайский Док (с вывозом сточных вод на очистку в д. Рикасиха), п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Часовенское, д. Большая Корзиха, д. Исакогорка по совокупности соблюдения установленных критериев подлежат отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов: 

а) Объем сточных вод, принятых в ЦСВ п. Уемский, д. Куропти, п. Боброво, д. Емельяновская, д. Бабанегово, д. Новинки д. Хорьково, д. Черный Яр, д. Большое Анисимово, д. Кипарово, п. Луговой, п. Беломорье, п. Катунино, д. Лахта, п. Васьково, с. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь, д. Кяростров, д. Рикасиха, п. Лайский Док (с вывозом сточных вод на очистку в д. Рикасиха), п. Талаги, д. Повракульская, п. Ширшинский, д. Часовенское, д. Большая Корзиха, д. Исакогорка определенный за 2023 г. от: многоквартирных домов и жилых домов; гостиниц, иных объектов для временного проживания; объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, составляет более 50 процентов от общего объема сточных вод, принятых в ЦСВ (таблица 2.1.16). 

Таблица 2.1.16

Объем сточных вод, принятых в ЦСВ

	№ п/п
	Показатель
	Среднегодовой объем принятых сточных вод, тыс. м3

	
	
	2023год

	ООО «Оникс»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	МУП «Водоочистка» 2023 г.

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	168,738

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	163,833

	
	
	н/д

	МУП «Водоочистка» 2024 г.

	
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	210,708

	
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	207,076

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	69,107

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	13,128

	
	
	19%

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	ООО «Марайс»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	ООО «Вектор»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	ООО «Аквамир»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	97,185

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	98,114

	
	
	н/д

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	ООО «УК «Технология»»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	ООО «Птицефабрика «Архангельская»»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	н/д

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	н/д

	
	
	н/д

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	1
	Принято и очищено сточных вод, всего, в т.ч.:
	27,903

	2
	Объем принятых сточных вод от абонентов жилых, многоквартирных домов и абонентов бюджетной сферы
	27,769

	
	
	0,134


б) Одним из видов экономической деятельности ООО «Оникс», обслуживаемой ЦСВ д. Емельновская, д. Новинки, МУП «Водоочистка», обслуживаемой ЦСВ д. Кипарово, п. Уемский, п. Большое Анисимово, ООО «ЖКХ-Сервис», обслуживаемой ЦСВ п. Луговой, ООО «Предприятие коммунального снабжения», обслуживаемой ЦСВ п. Беломорье, ООО «Поморские коммунальные системы», обслуживаемой ЦСВ п. Катунино, ООО «Марайс», обслуживаемой ЦСВ п. Васьково, ООО «Вектор», обслуживаемой ЦСВ д. Вознесенье, ООО «Аквамир», обслуживаемой ЦСВ д. Рикасиха, ООО «Спец-ТОН-Архангельск», обслуживаемой ЦСВ д. Повракульская, ООО «УК «Технология»», обслуживаемой ЦСВ п. Талаги, ООО «Птицефабрика «Архангельская»», обслуживаемой ЦСВ п. Уемский, филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго», обслуживаемой ЦСВ п. Ширшинский, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

КОС п. Уемский и КОС д. Большое Анисимово относятся к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов (ЦСВ ПГО),                                   как соответствующие критериям пункта 4 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 691 и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782, а именно: расход сточных вод, принимаемых в указанную систему водоотведения от объектов, перечисленных в пункте 5 указанных Правил, составляет более 50% всего объёма сточных вод, поступающих в эту систему, и указанная система эксплуатируется МУП «Водоочистка», которое является гарантирующей организацией в сфере водоотведения, одним из видов деятельности которого является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

2.1.10.2. Перечень и описание централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения, Информация представлена в разделах 2.1.2-2.1.5. 

2.1.10.3. Информация о канализационных очистных сооружениях, мощности очистных сооружений, применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. 

Информация представлена в разделах 2.1-2.2. 

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Балансы поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения Приморского муниципального округа за 2023 г., составленный на основании предоставленных отчетных данных, представлены в таблицах 2.2.1-2.2.12.

Таблица 2.2.1

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Оникс» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.2

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения МУП «Водоочистка» за 2023 год (п. Уемский, д. Куропти)

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	171,869

	   - население
	тыс. м3
	139,741

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	8,245

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	4,725

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	171,869

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	-

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	-

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	-

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	171,869

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	-

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	-

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тн
	16,8

	Количество утилизированного осадка
	тн
	16,8

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	0,6


Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения МУП «Водоочистка» за 2023 год (Б. Анисимово)

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	20,457

	   - население
	тыс. м3
	13,668

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	2,179

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	0,18

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	20,457

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	-

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	-

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	-

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	20,457

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	-

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	-

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тн
	2

	Количество утилизированного осадка
	тн
	2

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	0,4


Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения МУП «Водоочистка» за 2024 год (п. Уемский, д. Куропти)

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	169,427

	   - население
	тыс. м3
	141,836

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	9,119

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	2,989

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	169,427

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	-

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	-

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	-

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	169,427

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	-

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	-

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тн
	25

	Количество утилизированного осадка
	тн
	25

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	0,6


Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения МУП «Водоочистка» за 2024 год (Б. Анисимово)

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	58,521

	   - население
	тыс. м3
	43,632

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	12,489

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	0,643

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	58,521

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	-

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	-

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	-

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	58,521

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	-

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	-

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тн
	20

	Количество утилизированного осадка
	тн
	20

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	0,4


Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «ЖКХ-Сервис» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	69,107

	   - население
	тыс. м3
	12,934

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	0,194

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	55,979

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	69,107

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	69,107

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	0

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	 -

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	0

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	0

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	0

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	0,1 тонн

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	0,1 тонн передано ООО "Экопрофи" на утилизацию (захоронение)

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	0,7


Таблица 2.2.4

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Предприятие коммунального снабжения» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.5

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Поморские коммунальные системы» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.6

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Марайс» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.7

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Вектор» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.8

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Аквамир» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	97,185

	   - население
	тыс. м3
	94,414

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	3,7

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	2,071

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	88,137

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	 -

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	 -

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	 -

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	88,137

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	0

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	0

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	 -

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	 -

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	1300


Таблица 2.2.9

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Спец-ТОН-Архангельск» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.10

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «УК «Технология»» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.11

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения ООО «Птицефабрика «Архангельская»» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


Таблица 2.2.12

Баланс поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго» за 2023 год

	Наименование
	Ед. изм.
	Объем сточных вод

	
	
	КОС 

	Пропущено сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д

	   - население
	тыс. м3
	н/д

	   - бюджетные организации
	тыс. м3
	н/д

	   - прочие потребители
	тыс. м3
	н/д

	Пропущено через очистные сооружения
	тыс. м3
	н/д

	   - полная биологическая очистка
	тыс. м3
	н/д

	   - из нее с доочисткой
	тыс. м3
	н/д

	   - нормативно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	   - недостаточно очищенной
	тыс. м3
	н/д

	Передано сточных вод другим организациям
	тыс. м3
	н/д

	Сброшено воды без очистки
	тыс. м3
	н/д

	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	тыс. м3
	н/д

	Количество утилизированного осадка
	тыс. м3
	н/д

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м3/ сут
	н/д


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в систему централизованной хозяйственно-бытовой канализации ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к системам хозяйственно-бытовой канализации.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого количества приборов учета.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод представлены в таблице 2.2.13.

Таблица 2.2.13

Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод

	Объект
	Марка прибора учета

	КОС п.Уемский   
	отсутствует

	КОС д.Большое Анисимово
	отсутствует

	КНС ул. Большесельская д.85
	отсутствует

	КНС ул. Большесельская д.60
	отсутствует

	КНС д. Б. Анисимово
	отсутствует

	Станция биологической очистки (вход на очисные) п. Луговой
	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями «АКРОН-02-2», двухканальный

	Станция биологической очистки (выход с очисных) п. Луговой
	Расходомер с интегралом акустическим «ЭХО-Р-02»

	КОС дер.Рикасиха
	нет


В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. 

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет осуществляться в соответствии с Федеральным Законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. 

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по муниципальному округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения Приморского муниципального округа с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет представлен в таблице 2.2.14.

Таблица 2.2.14

Динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам водоотведения за период 2014-2023 гг.

	Показатели
	Единица измерения
	Период (год)

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2022
	2023
	2024

	Технологическая зона КОС п.Уемский  (с 01.07.2022г.)

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	64,8
	171,869
	169,427

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС д.Большое Анисимово  (с 01.07.2023г.)

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20,457
	58,521

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Технологическая зона станция биологической очистки п. Луговой

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	114,954
	106,368
	93,086
	108,487
	103,584
	68,543
	66,105
	69,107

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС д. Рикасиха

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	112,58
	87,59
	89,67
	91,662
	141,873

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС д. Емельяновская

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС д. Новинки

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС д. Кипарово

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС п. Беломорье

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС п. Катунино

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС п. Васьково

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС с. Вознесенье

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС д. Повракульская

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Технологическая зона КОС п. Талаги

	Принято сточных вод, всего
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Существующая производительность
	тыс. м3/сут.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Резерв мощности
	тыс. м3/сут.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального округа

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3 в год, на срок до 2034 года представлены в таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

	Показатель
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	Годовой объем стоков, тыс. м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические (за 2023 г.) и ожидаемые (в 2024-2034 гг.) объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Приморского муниципального округа приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Фактические и ожидаемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Приморского муниципального округа

	Показатель
	2023 (сущ. пол.)
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2034

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	МУП «Водоочистка»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107
	69,107

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38
	2369,38

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	68,938
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	0,189
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО «Вектор»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО «Аквамир

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185
	97,185

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51
	319,51

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО «УК «Технология»»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	ООО «Птицефабрика «Архангельская»»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	Принято сточных вод, всего, тыс. м3
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938
	55,938

	Среднесуточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155

	Максимальный суточный приём сточных вод, тыс. м3/сут
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281


2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (технологические и эксплуатационные зоны)

В соответствии с определением технологической зоны водоотведения из требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения. 

Таким образом, на 2034 год централизованная система водоотведения будет представлена двадцатью семью технологическими и двенадцатью эксплуатационными зонами.
Технологические зоны:

п. Уемский
д. Куропти 

п. Боброво 

д. Емельяновская 

д. Бабанегово 

д. Новинки 

д. Хорьково 

д. Черный Яр 

д. Большое Анисимово 

д. Кипарово 

п. Луговой 

п. Беломорье 

п. Катунино 

д. Лахта 

п. Васьково 

с. Вознесенье 

д. Ластола 

д. Пустошь 

д. Кяростров 

д. Рикасиха 

п. Лайский Док 

п. Талаги 

д. Повракульская 

п. Ширшинский 

д. Часовенское 

д. Большая Корзиха 

д. Исакогорка
В централизованной системе водоотведения Приморского муниципального округа выделяются следующие эксплуатационные зоны: 

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения МУП «Водоочистка» - п. Уемский, д. Куропти, д. Кяростров (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ» – д. Боброво, д. Емельновская, д. Бабанегово, д. Новинки, д. Хорьково, (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения Архангельский филиал ФГБУ «ЦЖКУ» – д. Черный Яр (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории д. Черный Яр);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА» – д. Большое Анисимово, д. Кипарово, п. Васьково, д. Часовенское, д. Большая Корзиха, д. Исакогорка (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «ЖКХ-Сервис» – п. Луговой (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Предприятие коммунального снабжения» – п. Беломорье (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Поморские коммунальные системы» – п. Катунино, д. Лахта (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);
· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Вектор» – д. Вознесенье, д. Ластола, д. Пустошь (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Аквамир» – д. Рикасиха, п. Лайский Док (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «УК «Технология» – п. Талаги (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО «Спец-ТОН-Архангельск» – д. Повракульская (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий);

· эксплуатационная зона ответственности водоотведения Филиал «Приморский АО «Архоблэнерго» – п. Ширшинский (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий).
2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, рассчитать нет возможности в виду отсутствия данных.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производятся через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему напорной канализации для передачи на очистные сооружения. КНС откачивают хозяйственно-бытовые стоки, ливневые воды, попадающие в централизованные системы канализации, сточные воды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. 

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных систем водоотведения на территории Приморского муниципального округа существует резерв мощности.
Предлагается, в связи с высоким физическим износом действующих очистных сооружения (и как следствие несоответствие качества очистки сточных), осуществить капитальный ремонт очистных сооружений.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий муниципального округа, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей; 

· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей; 

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения представлены в разделе 2.7.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В целях реализации схемы водоотведения Приморского муниципального округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Таблица 2.4.1

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки реализации

	
	
	
	

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	1
	-
	-
	-

	
	
	
	

	МУП «Водоочистка»

	1
	Строительство КНС ул. Военный городок №130, дер. Куропти 

(замена мероприятия «Строительство системы очистки сточных вод (установка блочно-модульной станции), ул. Военный Городок №130, дер. Куропти»)
	
	2028-2031

	2
	Реконструкция канализационных сетей 

ул. Большесельская, 0,15 км
	150 пог. м,
DN 160 мм,
материал ПНД
	2025

	3
	Реконструкция канализационных сетей ул. Военный Городок №130 дер. Куропти
	100 пог. м,
DN 110-160 мм,
материал ПНД
	2025

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	1
	Все мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и воотведения, должны быть запланированы и проводится собственником сетей согласно п.п.2.1.4, п.2, раздела 2 договора Аренды обьектов коммунальной инфраструктуры в п.Луговой Приморского района Архангельской области, находящихся в собственности МО "Заостровское" от 07.12.2023г №б/н и дополнительному соглашению к договору Аренды  от 12.01.2024г , заключенных между ООО "ЖКХ-Сервис" и МО "Заостровское".
	Требуется замена 100% сетей
	Устранение подпоров и засоров - незамедлительно.         Текущий ремонт - в летний период, по необходимости. 

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	1
	-
	-
	-

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Вектор»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Аквамир»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	1
	Строительство локальных очистных сооружений канализации для домов № 29-34 дер. Повракульская
	-
	2023

	2
	Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Повракульская
	-
	2021-2022

	3
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1
	-
	2020

	ООО «УК «Технология»»

	1
	-
	-
	-

	ООО «Птицефабрика «Архангельская»»

	1
	-
	-
	-

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	1
	Реконструкция магистральной канализационной сети в двухтрубном исполнении. пос. Ширшинский – г. Новодвинск
	2336 пог. м
	2025-2028

	2
	Реконструкция канализационной насосной станции. пос. Ширшинский.
	36,9 куб. м/ч
	2029


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального округа.

Реализация мероприятий по схемам водоотведения позволит решить следующие задачи: 

· повышение надежности системы водоотведения;

· повышение качества сбрасываемых стоков.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в таблице 2.4.1.
2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На текущий момент системы диспетчеризации и автоматизации на объектах Приморского муниципального округа, осуществляющих водоотведение отсутствуют.

При выполнении работ по реконструкции очистных сооружений рекомендуется внедрить систему диспетчеризации и автоматизации технологических процессов очистки стоков.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом: очистные сооружения разделяются по разным технологическим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Диспетчеризация КНС предполагает выполнение ряда проектов:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

-модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью ее работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В период реализации мероприятий Схемы водоотведения изменения маршрутов прохождения существующих трубопроводов по территории Приморского муниципального округа не запланированы. Прокладка новых трубопроводов предполагается по кратчайшему пути.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.7.

Таблица 2.4.7

Санитарно-защитные зоны

	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	
	
	
	

	а) фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 2.4.2.

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать размером не менее 100 м.
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Реализация всех предлагаемых в данной Схеме мероприятий по реконструкции и модернизации действующих на территории Приморского муниципального округа ОСК и КНС предусматривается с сохранением существующих границ соответствующих зданий и сооружений и без расширения их СЗЗ.

На рисунках 2.4.1-2.4.2, а также на рисунках 1.4.1-1.4.14 (стр. 58-67) представлены существующие схемы водоотведения Приморского муниципального округа.

[image: image25.jpg]



Рис. 2.4.1. Схема водоотведения п. Боброво

[image: image26.jpg]



Рис. 2.4.2. Схема водоотведения п. Беломорье

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенных пунктов – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системысоединенийазотаифосфоранаибольшеераспространениеполучилатехнологиянитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем предлагается обеззараживать ультрафиолетом. Внедрение УФ оборудования позволит проводить автоматическое регулирование мощности УФ ламп, снизить потребление электроэнергии, сократить эксплуатационные затраты, в т.ч. затраты на утилизацию обработанных ламп и повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

Индивидуальную жилую застройку рекомендуется подключать к централизованной системе водоотведения. В случае невозможности подключения, для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, обработка очищенных стоков УФ.
2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения Приморского муниципального округа представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Сроки реализации
	Затраты, тыс. руб.

	ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ»

	1
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	

	МУП «Водоочистка»

	1
	Строительство КНС ул. Военный городок №130, дер. Куропти 

(замена мероприятия «Строительство системы очистки сточных вод (установка блочно-модульной станции), ул. Военный Городок №130, дер. Куропти»)
	
	2028-2031
	2019,86

	2
	Реконструкция канализационных сетей 

ул. Большесельская, 0,15 км
	150 пог. м,
DN 160 мм,
материал ПНД
	2025
	327,83

	3
	Реконструкция канализационных сетей ул. Военный Городок №130 дер. Куропти
	100 пог. м,
DN 110-160 мм,
материал ПНД
	2025
	238,56

	ООО «ЖКХ-Сервис»

	1
	Все мероприятия по  реконструкции и модернизации  сетей водоснабжения и воотведения, должны быть запланированы и  проводится собственником сетей согласно п.п.2.1.4, п.2, раздела 2 договора Аренды обьектов коммунальной инфраструктуры в п.Луговой Приморского района Архангельской области, находящийхся в собственности МО "Заостровское" от 07.12.2023г №б/н и дополнительному соглашению к договору Аренды  от 12.01.2024г , заключенных между ООО "ЖКХ-Сервис" и МО "Заостровское".
	Требуется замена 100% сетей
	Устранение подпоров и засоров - незамедлительно.         Текущий ремонт - в летний период, по необходимости. 
	

	ООО «Предприятие коммунального снабжения»

	1
	-
	-
	-
	

	ООО «Поморские коммунальные системы»

	1
	-
	-
	-
	

	ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»

	1
	-
	-
	-
	

	ООО «Вектор»

	1
	-
	-
	-
	

	ООО «Аквамир»

	1
	-
	-
	-
	

	ООО «Спец-ТОН-Архангельск»

	1
	Строительство локальных очистных сооружений канализации для домов № 29-34 дер. Повракульская
	-
	2023
	-

	2
	Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Повракульская
	-
	2021-2022
	-

	3
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1
	-
	2020
	-

	ООО «УК «Технология»»

	1
	-
	-
	-
	

	ООО «Птицефабрика «Архангельская»»

	1
	-
	-
	-
	

	Филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»

	1
	Реконструкция магистральной канализационной сети в двухтрубном исполнении. пос. Ширшинский – г. Новодвинск
	2336 пог. м
	2025-2028
	56 749,59

	2
	Реконструкция канализационной насосной станции. пос. Ширшинский.
	36,9 куб. м/ч
	2029
	19 115,77


2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовом урегулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения представлены в таблицах 2.7.1-2.7.15.

Таблица 2.7.1

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения ООО «ПРИМОРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ВОДОКАНАЛ» (с 2023 г.)
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,33

	
	
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,7


Таблица 2.7.2

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения МУП «Водоочистка» п. Уемский
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333
	5,333

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227


Таблица 2.7.3

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения МУП «Водоочистка» д. Куропти
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	0,791
	0,791
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691
	0,691

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	92
	93
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4
	80,4

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	на очистку 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.7.4

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения МУП «Водоочистка» д. Большое Анисимово (с 01.07.2023 г.)
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	3,359
	3,359
	3,359
	3,359
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159
	2,159

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26
	1,26

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	50
	50
	50
	50
	30,8
	30,8
	30,8
	30,8
	30,8
	30,8
	30,8

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415
	0,415

	
	
	на очистку 
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326
	0,326


Таблица 2.7.5

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения МУП «Водоочистка» д. Кяростров
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	на очистку 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.7.6

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «ЖКХ-Сервис»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	1,1 (Существует один прогиб "перелом" трубы под дорогой)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0,1 ( За 2023г - 11 раз)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	100
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.7

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «Предприятие коммунального снабжения»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.8

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «Поморские коммунальные системы»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.9

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «ВОДОКАНАЛ ПРИМОРСКОГО ОКРУГА»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.10

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «Вектор»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474
	4,474

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.11

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «Аквамир»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819
	14,819

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95
	95

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6
	90,6

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13
	1,13

	
	
	на очистку 
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389
	0,389


Таблица 2.7.12

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «Спец-ТОН-Архангельск»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.13

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «УК «Технология»»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.14

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения ООО «Птицефабрика «Архангельская»»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на очистку 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.7.15

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения филиал «Приморский» АО «Архоблэнерго»
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2034 г.

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	5,958
	5,958
	5,628
	4,528
	2,686
	1,286
	1,286
	1,286
	1,286
	1,286
	1,286

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0,16
	0,16
	0,32
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	96,4
	96,4
	91,0
	73,2
	43,4
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96
	72,96

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление, кВт ч/м3
	на перекачку
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	на очистку 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения Приморского муниципального округа

	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	п. Уемский
	КОС (ул. Большесельская)
	-
	ООО «Птицефабрика «Архангельская»»

	п. Талаги
	Канализационная сеть
	-
	ООО «УК «Технология»


ПРИЛОЖЕНИЕ А.

[image: image27.jpg]MyHHUANAbHOE YHHTAPHOE TpeanpusTHe «BoxoouncTKa
ropoackoro okpyra «[0pon ApXaHTebei
(MYTI «Bonoouncrian)
TOpumeckuii anpec: 163000, r. Apxanrensek, np. Tpommmut, 1. 61
McnbiTaTenbHbIi HEHTP KOHTPOJIS KAYeCTBA BOBI

(MIKKB)
@axriyeckuii anpec: 163015, r. Apxanrensck, yi. [launas, 4. 49, kopm. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (n06. 631, 632, 633), 3. noura main@arhvodoochistka.ru
Mecro ocymecTs eI 1aGopatoproit xesTensrocTH: 163015, T. Apxanrensck, yi. Jlaanas, 1.49, kopr.2, ka6.Ne 8,19

'VHHKaIbHBIH HOMEP 3aIHCH 06 aKKpeAHTALHH
B peectpe akkpeauToBanKsIX i RA.RU.21A021

HIO. Saymima

YTBOPAICHNS 1 BEUIATH TIPOTOKONIA
12.02.2024

IIPOTOKOJI HCIILITAHUI

nuTbeBol BoaAbl Ne 3.623-24
(nportokon Ha 1 cte)

1. HanMeHoBan e 3aka3auka, anpec, Telle)oH Wik aMeKTporHas nouta: MYII "Bonoourcrka", 163000, r. ApxaHressek,
np. Tpouukui, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto ot6opa: [TpumopcxHii p-o, ziep. Bonbinoe AHHCHMOBO, . 60-net Okrsps, .11, Tipumopekas LIPE, Tenniosoi yser,
KpaH XONIOHOH BOXONPOBOAHOM BOZB!

3. Hara otGopa: 08.02.2024

4. Jfata noctasxa: 08.02.2024 PerHCTpaLHOHSI HOMep Mposs: 3.623-24

5. TTpoba oToGpana u focTannena: npoSooTSopmik MIIKKB I1.C. [sapaeiiuesa, akr ot60pa o 08.02.2024

6. YcIoBHA OCTABKH: CYMKa-XOJIOAWIbHHK, ABTOTPAHCIIOPT

7. HopMaruBHBLH 10KyMenT Ha 060p: TOCT P 56237-2014; TOCT 31942-2012

8. Lletb NpoBe/ICHNA HCTBITAHMH: IPOM3BOACTBEHHBIH KOHTPO/IL, Ha COOTBEeTCTBHE TpeGoanmam CanlluH 2.1.3684-21,
CanlTuH 1.2.3685-21

9. Tepuon npose/ieHns HerbiTanuit: 08.02.2024- 10.02.2024

10. Ycs10B1A POBE/ICHASA HCIIBITAHMN: YCIOBHA NPOBEIEHHS HCITBITAHKI COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHEIM TPEGOBAHAAM

PE3YJIBTATBI MCIBITAHHI

i) Harveroanre Emunna Pesymrar | Hopwarubioe | HOPMATHBHbL AOKYMCHT
w/n onpeniensemMoro H3MepeHHs H3MEpEHHA 3HadeHHE 'HA METOJT HCTILITaHHH
TnioKasaTens € NOTpemHOCThio | OTPE/eNIeMOro
) Tokasarens,
e Gonee

1| 3anax npn 20°C Gann 1 2 TOCT P 57164-2016 n.5.8.1
2| 3anax npu 60°C Gann 1 2 TOCT P 57164-2016 n.5.8.1
3| Biyc nnpumiyc Gann /1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.2
4| Lpernoers s 133 20 TOCT 31868-2012 etoa b
5| Myraoers (o kaomy) () /o <0,58 15 TIHA ® 14.1:2:3:4.213-05

6| Obmme xonugopwnsic Gakrcprn | KOE/100wn | He obHapyAcRo | orcyrcreue | MYK 4.2.1018-2001 n.8.2

7_| Obumee mikpoboe ancio KOE/Tvt 0 50 MYK 4.2.1018-2001 n.8.1

8| Komngarn BOE/100w_| we obrapysero | _orcyrerane | MYK 4.2.1018-2001 n.8.5

Tpumenanie: PeayisTarsl OTHOCATCA TOTSKO K OBPANAM, MPOMEAIAM HCTATANAA. 1IpOTOKOT HMECT OTHOLBETHOE ODOPMICHH.
HACTOALIHH MPOTOKOT HE MOKCT GHITh SACTHAHO BOCTPOHIBEACH G¢3 MHCMERHOTO paspeimeris Hasanbkka HITKKB.
(**) - pesysman uswepents npedcmasien Kax cpeonee GPUGMEMUNECKOE SHGNEHIE PESyTEMGMIOG DGy NGPAReRbHSLX ONpedenchuil

amectaTens HavansAKa HLIKKB @ AH. Kysnenosa

Koen npotokona Ne 3.623-24 or 12 (espans 2024 rona




[image: image28.jpg]MyHHUHNATEHOE yHHTAPHOE NpeANpHSTHE «BOX0OMHCTKEY
TopoacKoro okpyra «I'0poa ApXaHreaber»
(MYTI «Bonoouncray)
TOpummsecki anpec: 163000, r. Apxasrensx, mp. Tpoumxit, 1. 61
MCnBITaTe b HBI UEHTD KOHTPOISI KA4€CTBA BOTbI
(MIIKKB)
axtueckuit anpec: 163015, r. Apxarrensck, ya. Jlaanas, 1. 49, xopm. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), a1. noura main@arhvodoochistka.ru
Mecto ocymecTanesis naSopatoproft xestemsHocT: 163015, 1. Apxanremscx, yi. Jlaasas, 1.49, Kopr.2, ka6 Ne19

3awmoderte o cocrosunn n3mepennii B ULIKKB Nel0/10 VTBEPXIAIO
0T 24.12.2021 nefictarTensHO 10 24.12.2024 anb

m:em H BELIAH IPOTOKONA
12.02.2024

TIIPOTOKOJI HCIIBITAHUI
nuTheBOi Boxbl Ne 3.623-24/1

(mpotoron Ha 1 mere)

1. HauMeHOBAKHe 3aKa34HKa, A7IDEC, TeNeOR Wik JeKTpoRHA nowra: MYIT "Bozoownctka®, 163000, 1. Apxarremscx,
np. Tpowmi, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecro ot6opa: Ipmmopexuit p-ok, aep. Bomsimoe ARHCHMOBO, ya. 60-neT OKTa6ps, .11, Tipivopcxas LIPE, Temiosoft ysen,
KpaH X070ZKOM BOXOTPOBOAHOH BOTB!

3. Jlara or6opa: 08.02.2024

4. Jlara nocraskur: 08.02.2024 perHCTpauHONHSIH HoMep TpoGs: 3.623-24

5. TpoGa otoGpana 1 focTasnena: npoGooTGopuyk HITKKB ILC. Isaprefinesa, akt or6opa ot 08.02.2024

6. VCI0BHA JOCTABKH: CYMKA-XO/IONHIBHHK, GBTOTPAHCIIOPT

7. HopmaruHs1ii fokyMexT Ha ot6op: FOCT 31942-2012

8. Lelb MPOBCACHHA HCMBITAHHH: POHIBO/CTBEHHBII KORTPOTTS, Ha COOTBETCTBH TpeSosammam CanTTiH 2.1.3684-21,
CanlTuH 1.2.3685-21

9. Tleprox nposesenms HemsITani: 08.02.2024— 10.02.2024

10. V10815 NpoBe e HCTLITaHHIL: YCOBHS IPOBEACHHA HOTTBITAHTH COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHSIM TPEGOBARM

PE3YJIbTATBI MCIIBITAHUN

Ne HaumeHoBanme Ennrnna PesynsTar Hopmarusroe HopMmaTuBHBIH 10KyMEHT
wn onpezensemoro 3Mepenis HIMeperHi 3nateHme Ha MeTOX HeMbITaHHH
Toxasatesnst ¢ norpeHocTI0 onpeensemoro
(4) nokasarens,
e Gonee
1_|Ecoli KOE/100ma 0 oreyrereie | TOCT 31955.1-2013
2 | 3uTepokokkn KOE/100mn 0 orcyrersue | TOCT ISO 7899-2-2018

Tpumeuanne: PesylsTaTsl OTHOCATCA TONBKO K OOpasily, NPOMENNIEMY HCHBITAHHA. TIpoToxkon HMeeT OHOLBETHOE
oopmere. HacTosmyit NPOTOKO He MOKET GhITh HaCTHYHO BOCTPOH3BE/EH Ge3 MHCHMEHHOTO PA3PENICHH  HAYATHHIKA

MIIKKB.

Samecrurens Hasasika HLKKB @

AH. Kysreuosa

Koren mpotokona Ne 3.623-24/1 ot 12 ¢espans 2024 rona



[image: image29.jpg]MyHuUHTATbHOE YHHTAPHOE TpeAnpHsTHE (BOT00MHCTKEY
ropozcKoro okpyra «T0pox ApXaHTeTbCio
(MYTI «Bogoounctkan)
IOpnmecknit anpec: 163000, r. Apxanrensck, mp. Tpommini, 1. 61
HCTIbITATE b b1 LEHTP KOHTPOJIS KA4€CTBA BOXL!
(MILIKKB)
axtyeckuit apec: 163015, . Apxatrenscx, yn. Jlaanas, 1. 49, Kopi. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), 21 noaTa main@arhvodoochistka.ru
MecTo ocymmecTa e MaGopaTopHofi xeTensHOCT: 163015, . Apxarensc, yn. Jlauas, 1,49, kopn.2, kab.Me 8,19

VKA HOMCP 3ATHCH 06 AKKpEHTAIIH VTBE!
B peecTpe akKpemHTOBaRHEIX 71l RA.RU.21A021 Has

HIO. Saymxssa

YTBEpAKZICHNA M BHAGTH NPOTOKONA
12.02.2024

TIPOTOKOJI UCTIBITAHUI

nuTbeBoi Boabl Ne 3.622-24
(mpoToxon a 1 ymcre)

1. HanMeHOBAHHe 5aKa¥iiKa, AIEC, TenedoR WK SNeKTpoHHas nowta: MYTT "Bozoosuctka" 163000, r. Apxarensek,
np. Tpowuxui, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecro ot6opa: BHC ep. Bonoxsmua, ITpimvopexiiii p-0K, KpaH 11 0160pa npoS niTeeaolt otsl

3. Jlata otGopa: 08.02.2024

4. Jlara noctaskin: 08.02.2024 PervCTpAIORHbIE HOMep MpoGsL: 3.622-24

5. TipoGa oroGpasia 1 nocTasera: mpoSoorSopuusk MITKKB T1.C. Tsapieiiresa, akT ot6opa ot 08.02.2024

6. VC10BHA JOCTABKH; CYMKA-XOIONHIBHHK, ABTOTPAHCIIOPT

7. HopmarwBisili OKyMenT Ka o160p: TOCT P 56237-2014; TOCT 319422012

8. Lieb MpOBEA€HIIS HOMHITANH: IPOWIBOCTBE I KORTPOTh, KA COOTBETCTBHE TpeSoparuim CanlliH 2.1.3684-21,
CanllvH 1.2.3685-21

9. Tlepwon npobenerws HemsrTauti: 08.02.2024-10.02.2024

10. Venopis MpOBE/ICHH HOHITANHI: YCTOB TPOBE/IEHHS HCMBITAHI COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHSIM TPeGOBaHIAM

PE3VJIBTATBI MCIILITAHHIA

Ne Haumenosarue Enuruna Pesynstar Hopwmarusroe HopwmarusHsIi JOKyMEHT
wn onpeaensemoro WsMepeHHs | WIMepeHis 3acHHC Ha METON HOMLITARMI
ToKasarens c norpemHocTsio | OMPEACIACMOTO
(A) ToKasaTeA,
He Goree
1| 3anax npu 20° C Gasn 1 2 TOCT P 57164-2016 n.5.8.1
2 | 3amax npu 60° C Gamn 1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.
3 | BKyc u npUBKyC Gann 171 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.2
4 | Liernocs oo 1743 20 TOCT 31868-2012 meton B
5| Myrnoers (o kaomimy) (**) o 1432029 5 TIH ® 14.1:2:3:4.213-05
6| Obmwe xomuopmsie Gaxrepun | KOE/100n | He obrapykero | orcyrcrsue | MYK 4.2.1018-2001 .82
7 | O6mee MuKpOGHOE YHCIO KOE/Imn 0 50 MVYK 4.2.1018-2001 n.8.1
3| Komgarn TOE/100Mn_| He obHapysero | _otcyrersne | MYK 4.2.1018-2001 n.8.5

Mpuvenanne: PesyabTathi OTHOCATCA TOTEKO K OOpasiav, TPOMICAUINM HCTTaiis. [IOTOKO WMCCT OIHOLBCTHOE OOpMICEic.
HaCTORIUAH IPOTOKOTI He MOACT GITh HaCTHYHO BOCTPOHIBENCH G3 MHCKMCHHOTD paspeieris Hasanbiinka HLIKKB.
(#%) - pesyrsman usuepents npedcmasien Kak cpednee GUENEMUNECKOE IUGNEHLE PeTyIMAmMO8 06y NapaTETuHsix onpedeneriii

Samectrrens navansHika HLIKKB @ AH. Kyshenosa

Korteny mpororona Ne 3.622-24 ot 12 despans 2024 roza




[image: image30.jpg]MyHAOUIATbHOE yHHTADHOE TPeANpHsTHE «BoN00HHCTAY
ropozckoro okpyra «[0pox ApXaHresbe»
(MYTI «BonoouncTiay)
IOpumaeckuit anpec: 163000, r. ApXanremscx, np. Tpovkt, 1. 61
MenbITaTe LI UEHTD KOHTPOIS KauecTsa BOlbI
(MILIKKB)
@axieckuti axpec: 163015, . Apxanremsck, yr. Jlauras, 1. 49, Kopn. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), 31. nowra main@arhvodoochistka.ru
MecTo ocyImecTBne I TaGopaTopHofi fesTeMsHOCTH: 163015, r. Apxarrensck, yn. Jlaunas, 1.49, Kopr.2, Kab.Nel9

3aKuToueHne 0 COCTOARAH H3mepernii B UIIKKB Nel0/10
0T 24.12.2021 neicTBHTENBHO 10 24.12.2024

TIPOTOKOJI UCTIBITAHUI
nuTheBoil Boxsl Ne 3.622-24/1

(mpotokon ka 1 cte)

1. HaiMeHoBaRTie 3aKa3HKa, apec, TeedoR Wik SMeKTpoRras nowra: MYII "Bozoowrctia, 163000, I. ApXauremsek,
mp. Tpowmii, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecro ot6opa: BHC nep. Bonoxuuna, TIpHMOpCKiii p-Of, Kpai 115 0160pa Mpo6 MTheBofi BOIst

3. Jlara or6opa: 08.02.2024

4. J{ata nocTaskir: 08.02.2024 PerHCTpALHORHBH HOMep MpoGH: 3.622-24

5. TIpoGa oToGpara  nocTaneRa: npoGooTSopuik MIIKKB I1.C. Isapnefinesa, akr or6opa ot 08.02.2024

6. VC0BUA JIOCTABKH; CYMKa-XOTOMABHHK, ABTOTPAHCIOPT

7. HopwaTwsHsii okyMenT Ka o160p: TOCT 319422012

8. Llems npoBeeiH HoMbITaHHii: MPOUIBONCTBCHBIE KORTPOTS, Ha COOTBETCTBHe TpeGoparmm CanlTiH 2.1.3684-21,
CanlTnH 1.2.3685-21

9. Tlepwon npoeneHHs HemsrTanm: 08.02.2024- 10.02.2024

10. VeoBis TpOBEEHHS HOMBITARHI: YCTOBI TPOBECHIS HCMBITAHMI COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHBIM TPEGOBaHIAM

PE3YJIBTATHI MCIIITAHUIA

Ne HanmeroBanue Emunnua Pe3ynsTar HopmarusHoe HopMaTHBHBIH IOKYMEHT
wn onpezensemoro maMepeHis ‘H3Meperi auatene Ha MeTOA HeTITaHHH
nokasarens ¢ norpemmHocTHIO onpezessemoro
(@A) ‘nokasarens,
ne Gonee
1_|E.coli KOE/100m1 0 orcyrcreue | TOCT 31955.1-2013
2 | DHTEpOKOKKH KOE/100m1 0 orcyreteue | TOCT ISO 7899-2-2018

Tipumeuanue: Pe3ylsTaTsl OTHOCATCA TONBKO K 00pasiy, NPOLICAMEMY HCIBITAHMA. TIpoTOKON HMMEeT OAHOLBETHOE
otopweie. HacTosmi MPOTOKON He MOKCT GITh HACTIHO BOCHPOUSBE/ICH Ge3 THCKMCHHOTO PASpEIlIeHNA HAuATLHIK

HLIKKB.

3amecTurerns Hasansixa ULIKKB @ AH. Kysieuosa

Koweny mpotoxonia Ne 3.622-24/1 ot 12 enpans 2024 roza




[image: image31.jpg]MyHHUHIILHOE YHHTAPHOE MpeNpHsTHe «BoX00YHCTKAY
ropoackoro okpyra «T0poa ApXaHTeTbeio
(MYTI Bonoouncria)
IOpummeckuii anpec: 163000, T. ApXaHremTsek, np. Tpommkii, 1. 61
MCbITATe LRI LEHTP KOHTPOIS KAYECTBA BOTbI
(LIKKB)
akrieckuii axpec: 163015, . Apxanremsck, ya. Jlaunas, 1. 49, Kop. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (n06. 631, 632, 633), a11. nodra main@arhvodoochistka.ru
Mecto ocymecTsnenns naGoparoproii aestensHocTH: 163015, 1. Apxanrensek, yi. launas, 1.49, kopr.2, ka6.Ne 8,19

'VHHKaNbHEI HOMEP 3amKCH 06 aKKPeIHTALMHA
B peccTpe axkpeHToBaHMBIX i RA.RU.21A021

PIK/ICHI H BBIIAH IPOTOKONA
08.02.2024

IPOTOKOJI UCIIBITAHMI

nuTHeBOMH Boabl Ne 3.541-24
(mporoxon Ha 1 ymucre)

1. HammeHoBarHe 3akasuika, a1pec, Tened)or Wik eKTpormas nouta: MYTI "Bogoouncrka”, 163000, r. ApXanrenbek,
1p. Tpomukui, . 61, 8 (8182) 63-98-93
2. Mecto ot6opa: BHC step. Kypors, [Ipumopckii p-oH, yi1. Boermbi ropoziok Ne130, crpoerme 37, kpan juis o160pa
1po6 mTEeROH BORB!
. lata otGopa: 05.02.2024
. Jlata noctasku: 05.02.2024 perucTpaumoHHbiH HoMep npoGst: 3.541-24
. TIpoGa otoGpana 1 aocTasena: npoGoordopumik MLIKKB I1.C. I'sapreliniesa, akr ot6opa ot 05.02.2024

. VC/I0BHS OCTABKH: CyMKa-XONIOMMIBHHK, aBTOTPAHCIIOPT

. HopmarsBHBI#f IokymeHT Ha ot6op: TOCT P 56237-2014; TOCT 31942-2012

. L{eTh NpoBe/ieHHs HCMBITAHMI: POHIBOXCTBEHHbIH KOHTPOIT, Ha COOTBETCTBHE TpeGopanmam CaulTuH 2.1.3684-21,
CanlTuH 1.2.3685-21

9. Iepuon npoBe/eHns uenbiTanui: 05.02.2024- 07.02.2024

10. VeroBis MpOBeAeHIA HOMBITAKH: YC/I0BHA NPOBEICHHSL HCTILITAHIH COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHEIM TPeGOBAHIM

PE3YJITATBI MICIIBITAHHI

oo LA w

Ne HammeHoBanye Ennauna Pesymstar HopmarusHoe HopMaTHBHBIi IOKyMEHT
wn onpezenseMoro H3MepeHHs H3MepeHus IHaseHHe Ha METOJ HCTIBITAHHH
nokasatens ¢ norpewocTsio | OMPEACIAEMOTO
(@) noKasarens,
He Gonee

1| 3anax npu 20° C Gaun 1 2 TOCT P 57164-2016 .5.8.1
2_| 3anax mpn 60° C Gaut 1 2 TOCT P 57164-2016 .5.8.1
3| Bxyc n npuskyc Gat 171 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.2
4 | Lpernocts R 173 20 TOCT 31868-2012 metox B
5_| Myrocts (mo kaomimy) (**) M/ <0,58 15 THA @ 14.1:2:3:4.213-05

6| Obuue konnopmsie Gakrepin | KOE/100Mn | He obapysero | otcyrcrene | MYK 4.2.1018-2001 n.8.2

7_| OGutee MukpoGHoe anci0 KOE/Iwt 0 50 MVK 4.2.1018-2001 m.8.1

8| Komuaru BOE/100mn_| e oHapysero | _orcyrersne | MYK 4.2.1018-2001 m.8.5

Tipumenante: PesylbTaTel OTHOGATCA TOTSKO K OBPALaM, MPOMICAIAM MOMBTaiias. LIpOTOKON HMCCT ONHOLBCTHOE OQOPMICHA.
'HacTosiH TIPOTOKOM e MOAET GBITh YACTHHO BOCTDOHIBEEH Ge3 MHCHMEHHOTO paspeutenis Hasansiika HLIKKB.
(**) - pesyrumam uswepena npedcmasien Kax cpeduee GPUGIMEMUNECKOE SHGHENIE PESYTOMGMIOS D&YX NGpaTeRbHbLY Onpedeneiiil

BamectuTens HavarbHuka ULIKKB ﬁ A.H. Kysneuosa

Koren npotokonia Ne 3.541-24 or 08 depans 2024 roza




[image: image32.jpg]MyHuIHnanbLHOe YHHTapHOE NpeanpusiTHe «Bonoouncriay
ropoackoro okpyra «T0pox APXaHIebeK
(MYII «BozoouncTian)
IOpranueckuii axpec: 163000, T. Apxanremscx, np. Tpowuxeii, 4. 61
McnbITaTe bl LEHTD KORTPOAIS KAUECTBA BOXBI
(MILIKKB)
axtHdeckuit anpec: 163015, . Apxanrensck, yi. [auna, A. 49, kopm. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), 1. noura main@arhvodoochistka.ru
MecTo ocymecT e HS NaGopaTopHofi ieaTeMsHOCTH: 163015, I. ApxanTemsck, yi. Jaunas, 1.49, xopn.2, kab.Ne 8,19

'VHHKaNBHBIH HOMEP 3aIHCH 06 aKKpeHTaLHH
B peecTpe akkpeauTOBaHKbIX il RA.RU.21A021

IIPOTOKOJI HCIIBITAHHI

nuTheBol Boabl Ne 3.624-24
(mporokon Ha | mmHcTe)

1. HarmeHOBAHHe 3aKaT4HKa, A7pec, TeNedOH WK NeKTporHas niodta: MYII "Bozoouncrxa", 163000, . ApXamrebek,
1p. Tpovmm, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto ot6opa: BHC 1. Vemcku, Ipuntopexuii p-os, yi. 3asoackast (B patione 1.8), Kpar s 0160pa poG miTbesoli
BOIBI

3. Jlara ot6opa: 08.02.2024

4. Tlara noctasku: 08.02.2024 PerHCTpANMOHHBII HOMep TPOGbI: 3.624-24

5. TIpoGa oToGpatia 1 jocTasnena: npoSooTGopuuik MLIKKB ILC. Isapietiuesa, akt orGopa ot 08.02.2024

6. YcioBus 10CTaBKHA: CyMKa-XOO/IBHHK, aBTOTPAHCIOPT

7. HopMatuBHbI# 1oKyMeHT Ha 0160p: TOCT P 56237-2014; TOCT 31942-2012

8. LleTb MpOBEEHHA HCTHITAHM: TDOM3BOACTBSHHbIH KOHTPOb, Ha COOTBETCTBHe TpeGoparmam CanlTuH 2.1.3684-21,
CanlTnH 1.2.3685-21

9. Tlepron npoBezerns uemsrranmii: 08.02.2024- 10.02.2024

10. VeToBA NPOBEEHNA HOMLITANHI YCTIOBHA TPOBECHHS HCHBITARTEH COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHEIM TPEGOBAHMAM

PE3VJIBTATBI MCIBITAHHIA

N ‘Haueropanie Enumina Pesynstar Hopwarsioe | HOpMATHBHbIH AOKyMERT
wn onpe/enseMoro M3MEPEHHA M3MEpEeHHA InacHne Ha METOJl HCTTBITAHMHH
ToKasaTens ¢ norpemHocThio | OMPEACILEMOrO
) nokaarens,
e Gonee
1| 3amax npu 20°C Gaun 1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.1
2| Banax mpn 60° C G 1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.1
3| Bxyc u npupkyc Ga 1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.2
4 | Ipernocts e 103 20 TOCT 31868-2012 meron B
5| Myrrocts (o kaomiry) (**) M/ 0.70%0,14 5 TH @ 14.1:2:3:4.213-05
6 | Obmwe komuopmbie Gaxtepi | KOE/100Mn | He oGHapyero | otcyrcrsue | MYK 4.2.1018-2001 n.8.2
7_| Obmee MuxpoGHoe wncro KOE/It 0 50 MVK 4.2.1018-2001 .8.1
8| Konugarn BOE/100Ma_| He oGnapysero | _otcyrersie | MYK 4.2.1018-2001 n.8.5

Tipuvevanne: PesylbTaThi OTHOCATCA TOTKO K OOpAllaM, NPOMICTUIAM HCMSTais. [IOTOKON WMCCT OIHOLBETHOE OOPMICHHC.
'HacTosmuli TpOTOKOM HE MOKCT GhIT HACTHSHO BOCTPOHIBEIEH Ge3 MHCHMCHHOTO paspeinieris Hasaminka ULIKKB.
(**) - pesyabmam uswepenus npedcmasien Kax cpedee GpUFMEMUNECKOE SHAYENUE PESYTOIMAMOS OGYX NApaRETbULX onpedencnuii

3amecrutens Hayansanka MIIKKB @ A H. Kysnenosa

Konen mpotokonia Ne 3.624-24 o 12 hespars 2024 rona



[image: image33.jpg]MyHuUMIAIbHOE YHHTaPHOE NpeanpHsiTHE «Bozoouncrka
ropoackoro okpyra «opoa Apxanreabek»
(MY «BogoouncTar)
IOpumseckaii axpec: 163000, r. Apxanremsck, mp. Tpowmka, 2. 61
MCnLITATeNL HbIi AT KORTPOS KAYeCTBA BOALI
(MLIKKB)
axrieckuit anpec: 163015, r. Apxanrensc, yn. Jlaunas, 1. 49, kopi. 2,
e, 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), an. noura main@arhvodoochistka.ru
Mecro ocymecTanenm naSopatopHoli restensHocti: 163015, r. Apxaremsek, ya. Jlauas, 1,49, kopr.2, ka6.Nel9

3akmodentie o cocTonmiH iMeperi 8 ULIKKB Nel0/10
01 24.12.2021 peficTBHTeNBHO 110 24.12.2024

epIKICHIS H BBIIAYH TIPOTOKONA
08.02.2024

TIPOTOKOJI UCIIBITAHHI

NHTHEBOH Boabl Ne 3.541-24/1
(upoTokon Ha 1 mcre)

1. HanMeHoBaHv e 3aKas4HKa, apec, TeNleoH Wik MeKTpoRHas noura: MYTI "Bozoouscta”, 163000, 1. ApXarTensck,
np. Tpouukwii, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecro otGopa: BHC aep. Kyporrru, Tpisopexiii p-os, yr. Boermsiii ropoziok Ne130, crpoevte 37, kpar s ot6opa
1po6 MuTheBoM Bomst

3. llata ot6opa: 05.02.2024

4. Ttata noctasku: 05.02.2024 perncTpaumonHsi Hovep npoG: 3.541-24

5. TIpoGa oToGpana u AocTaBMeHa: npoGooT6opmuk ULIKKB I1.C. Tbapnefimiesa, akT ot60pa o 05.02.2024

6. YenoBHs A0CTaBKH: CyMKa-XOJO/I/IBHHK, aBTOTPAHCIOPT

7. HopMaTHBHIi T0KyMeHT Ha ot6op: TOCT 31942-2012

8. Iesth MpOBEACHI HCIBITANHI: MPOM3BOJCTBEHHBH KOHTPOIb, Ha COOTBETCTBHE TpeGoparmam CanlTuH 2.1.3684-21,
CanlTuH 1.2.3685-21

9. Tleprox MpoBeneHHA HemLITaHHui: 05.02.2024- 07.02.2024

10. VCt0BMs npoBe eIt HCMBITaHli: YCIOBIA NPOBECHIA HCIILITAHMH COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHEIM TPeGOBAHIAM

PE3YJIBTATBI MCIIBITAHUMI

) Hanverosarrie Enmna Peaynrar Hopwaramioe | FOpMATHBHEIH HOKyMeHT
/i ompeaensemoro rt— imvepentit suatcie Ha MeTOX HomBITasTH
ToKasarens € NOTPEMHOCTHIO OTPORERICMOTO
&) Tokasarens,
He Gonee
T_|Ecoli KOE/100wt 0 orcyrerane | TOCT 3195512013
2| Sureporoxii KOE/100wx 0 orcyrersie | TOCT ISO 7899-2-2018

Tlpumeuanne: PesynbTaTsl OTHOCSTCA TONBKO K OOpasidy, MpOIIEJEMY MCIBITAHMA. IIPOTOKON HMEET ONHOLBETHOE
oopwtere. HACTOAIIH TPOTOKON He MOET GbITh HACTHWHO BOCTPOH3BECH 663 MHCHMEHHOTO PA3PEMIEHHS  HATATHHIKA

HLKKB.

BamecTuTens HavanbHuka UIIKKB @ A H. Kysnenosa

Korterr mporokora Ne 3.541-24/1 ot 08 espars 2024 roza




[image: image34.jpg]MyHHUHNabHOE YyHHTaPHOE NpeanpusTHe «Boxoouncrka
ropoackoro okpyra «[opoa ApxaHrebei»
(MYII «BonoouncTiay)
IOpumiecki ampec: 163000, T. Apxasremsck, np. Tpowumki, 1. 61
McnbITaTenbbiii LCHTP KORTPO/IS KAUeCTBA BOTLI
(MLIKKB)
axtieckuit anpec: 163015, r. Apxanrensck, yi. Jlaaas, 1. 49, opr. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (n06. 631, 632, 633), an. noura main@arhvodoochistka.ru
Mecto ocymecTsienns 1aGopatopHoi aesTensHOCTH: 163015, . ApXaHTembek, yn. flagnas, 1.49, Kopr.2, ka6.Ne19

Bakmouerne 0 cocTonnuH u3mepennii B UIIKKB Ne10/10 VTBEPXJIAIO
01 24.12.2021 peficTBHTeNBHO 110 24.12.2024

fIeHIs H BBIIAYH TPOTOKONIA
12.02.2024

TIPOTOKOJI HCTIBITAHUI

nuTheBoil Boabl Ne 3.624-24/1
(npotokon Ha 1 micte)

1. HanmeHOBaFHe 3aKa3aiKa, AZPec, TeleoR Wik SMeKTpORHas nowra: MYIT "Bozoourcrka’, 163000, r. Apxarrensex,
np. Tpoumit, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. MecTo otbopa: BHC m. Vewcxi, [Iprmopcxitt p-ok, y1. 3asoackas (s paiioke 1.8), Kpan /s 0T60pa o6 miTeeoli
BOJIBI

3, Jlara or6opa: 08.02.2024

4. Jlara focTaskt: 08.02.2024 PerACTpAIHORHbI HOMep MpoGH: 3.624-24

5. TIpoGa oTo6pana  RocTasnera: npoGooT6opmuik MLIKKB I1.C. [sapaefiniesa, akr ordopa ot 08.02.2024

6. VeiI0BHS A0CTABKH: CYMKa-XONIOMILHHK, ABTOTPAHCTIOPT

7. HopMarHBHsit OKyMeRT Ha ot60p: TOCT 319422012

8. L{e/mh NpOBE/IeHHA HCMBITAHYH: IPOM3BO/ICTBEHHbIH KOHTPOb, Ha COOTBETCTBHE TpeGoparmm CanlTuH 2.1.3684-21,
CanlTuH 1.2.3685-21

9. TlepHon npoBeAeHHA HemsITanit: 08.02.2024- 10.02.2024

10. VenoBHA MPOBECHHA HOITARHI: YCTIOBHA TPOBEACHI HCTBITAHIH COOTRETCTRYIOT HOPMATHBHBIM TPEGOBAHIM

PE3YJBTATBI MCIIBITAHUIA

e Haumerosanue [y Pesyirar Fopwarupioe | HOpMATHBHBIH JOKYMEHT
/n onpezensemoro iMepenia WMeperiii snaseie Ha MeTOZ HeBITaH
nokasarens ¢ norpewnocTsio | OMPERENEENOTO
@) nokasarens,
e Gonee
1_[Eccoli KOE/100w1 0 orcyrersie | TOCT 31955.1-2013
2| DHTepoKoKKH KOE/100w1 0 orcyrersue | TOCT ISO 7899-2-2018

Tlpumenanne: PesyTbTaThi OTHOCATCA TONBKO K OOpAsy, MPOUICAWEMY HCHbITamis. [IpOTOKOT MMEET OMHOIBETHOE

opopirertie. HACTOAIITH MPOTOKOT He MOKET GHITh YACTHIHO BOCTPOMIBEACH 0¢3 NHCHMEHHOTO PA3pEIIeHs HataTbHHKa
HILIKKB.

SamecTiTe;s RavamsHHKa HLIKKB @ AH. Kyseosa

Koren mpoTokona Ne 3.624-24/1 ot 12 heapans 2024 rona




[image: image35.jpg]MyHHUMIABHOE yHUTaPHOE NpeAnpHsTHE «BogoouncTKay
TopoacKoro okpyra «I0poa ApXaHTeTbek»
(MYTI «Bogoouncriar)
TOpumrseckui anpec: 163000, . Apxanressck, np. Tpormxii, 1. 61
McnbITaTeNbHbli UEHTP KOHTPO/IS Ka9ecTBa Boabl
(MLIKKB)
axraeckuii anpec: 163015, r. Apxanrenmsck, yn. Jlaanas, 1. 49, xopi. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), 3. nouta main@arhvodoochistka.ru
Mecto ocymecTanenis 1a6opatopHof xesTemsHocTi: 163015, r. Apxanremsck, yr. Jlatras, 1,49, kopri.2, kab.Ne 8,19

'VHHKaTHHBH HOMEP 3aITHCH 06 aKKpEANTALIH VTBEPKJIAIO
B peecTpe akkpeTOBAHHEIX 1AL RA.RU.21A021 Hasi
(10. Spymkiia
S
X ICHHS M BBUIAYH NIPOTOKOMA
07.02.2024

TPOTOKOJI UCIIBITAHMI

nHTbeBOH Boabl Ne 3.550-24
(mpoToxon Ha 1 cte)

e
iy AP

Lali

1. HanmeroBakHe 5axa34HKa, azpec, Tenedon ik JeKTpoRHas nowra: MYTI "Boxoowrctka”, 163000, r. Apxasrensck,
mp. Tpomuxuii, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecro ot6opa: Apxanrensckas 061, TTpimopexii p-ok, . TMHHUK, 1. 16, BOIOPa3GopHAS KO/OHKA XONIOAHOH THTEeBO!

BOBI

3! Jlata ot6opa: 05.02.2024

4. Jlara noctasku: 05.02.2024 PerHCTPALHORHBIH HOMep MpoGEt: 3.550-24

5. TlpoGa oToGpana i ocTasNeHa: TexHuk-naGopant HLIKKB O.H. Mepro, akt o160pa ot 05.02.2024

6. VC10BHS JOCTABKH: CYMKa-XONONHTbHHK, ABTOTPAHCTOPT

7. HopmatwBHbiii AokyMenT Ha o160p: TOCT P 56237-2014; TOCT 31942-2012

8. Lens NpoBe/IeANs HCMBITARYH: TPOM3BOACTREHHBLH KORTPOIIB, HA COOTBETCTBHE TpeGoBanuaM CanlTuH 2.1.3684-21,
CanlTuH 1.2.3685-21

9. Tlepron npoBeers uembITaruit: 05.02.2024- 07.02.2024

10. VesioB1s MpoBeeHHs HCMBITAHHKI: YCIOBHS NPOBE/ICHAS HCIILITAHMI COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHEIM TPEGOBAHMAM

PE3YJIBTATHI MCIIBITAHUI

* Harmvenosarrie Exmia Pesymar | Hopvamamioe | Hopwarwmeti Zokyment
/i onpenenseMoro U3MepeHus M3Meperus JHatCHHE 'Ha METOJl MCTIbITAHMH
ToKasarens ¢ norpemHocTRi0 | ONpezEnsemMoro
@) nokasarens,
He Gonee
1| 3anax mpn 20°C Gant 1 2 TOCT P 57164-2016 m.5.8.1
2| 3anaxnpu 60°C Gamn 1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.1
3| Buye n npusiyc Gann 1 2 TOCT P 57164-2016 1.5.8.2
4| Lpernoers P i 1553 20 TOCT 31868-2012 etoa b
5| Mymaoers (o kaomumy) (*) war/ad’ <0,58 5 TIHA @ 14.1:2:3:4.213-05
6| Obuwe xonupopwrsie Gaxtepin | KOE/100wr1 | e obRapy#ero | otcyrorsne | MYK 4.2.1018-2001 8.2
7_| Obmee Mikpobroe ancio KOE/ It 0 50 MYK 4.2.1018-2001 .81
8| Komagparn BOE/100mn_|_#e obrapysero | _orcyrersne | MYK 4.2.1018-2001 n.8.5

Tphmenanne: Pesyistarsi OTHOCKTOR TOTHKO K OOpasiiaw, MPOMICALINM MCNbTamid. [IpOTOKON HMCET OTHOUBSTHOE oQOpMICHHE.
HacTosuli IPOTOKOT HE MOKET GHIT5 ACTHYHO BOCITpOHIBEACH B3 MHCKMEHHOTO paspeiciiis HavansiKa HLIKKB,
(**) - pesyasman usepens npedcmasien xax cpeduee GpuGMEmUNECKoE IHGUENLE PesysMaM08 sy NapaLIETsHbX onpedereniil

3amecrirens navarsiKa HLKKB @ AH. Kysnenosa

Konen mpotoxona Ne 3.550-24 ot 07 ¢espans 2024 roxa



[image: image36.jpg]MyHuuunAIbHOE yHHTApHOE NpeanpHsTHe «Bo0ouHCTIAY
TOpOACKOr0 Okpyra «T0pOX ApXaHTeThCior
(MVIT Bonoouucrkay)
TOpummeckii anpec: 163000, r. Apxanrensck, np. Tpoutxii, 1. 61
HenbiTaTenbHbIH HEHTP KOHTPOJS KA4eCTBa BObI
(MIKKB)
axrimseckait arpec: 163015, r. Apxakrentsek, yn. [laanas, 1. 49, kopi.
Tenn. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), 3. noura main@arhvodoochistka.ru
Mecto ocymectaseris raSopatopHofi zesensHocTi: 163015, r. Apxanrensek, yn. Jlanas, 1.49, Kopr.2, ka6 Nel9

3akmoueHHe 0 coctosuun H3Mepermit B UIIKKB Nel0/10 VTBEPXJIAIO
0T 24.12.2021 peficTeuTebHO 10 24.12.2024 Havanshy)

HIO. Slsymxia

K ZAEHHS M BBUIAYH POTOKONA
07.02.2024

TIPOTOKOJI UCIILITAHUIM

nuTHeBOM Boxbl Ne 3.550-24/1
(npotokon Ha 1 mcte)

S
DN ES
Ay
aw + %

1. HanMeHOBaRve 3akasiKa, aipec, Te/1eoH Wi anexTpoHHas nowta: MYIT "Bozoownctia, 163000, r. Apxanrersc,
11p. TpowuuxH, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto otGopa: Apxanreibckas o6n., Ipumopekinii p-ok, 4. TMHHIK, 1. 16, BOROPa3GOpHAK KOIOHKA XOTORHOH MHTEeROM
BOIB!

3. Jlata ot60pa: 05.02.2024

4. Jlata noctasku: 05.02.2024 PerHCTpauHOHHbIi HOMep MpoGsr: 3.550-24

5. TlpoGa oToGpana 1 RocTasexa: Texiuk-naGopant MLIKKB O.H. Mepo, akT o160pa or 05.02.2024

6. VCII0BHS IOCTABKH: CyMKa-XOJOMHIbHHK, aBTOTPAHCTIOPT

7. HopMaTHBH1i 110kyMeHT Ha ot60p: FOCT 31942-2012

8. L{eb poBezCHNA HCMbITAHY: TIDOMIBO/ICTBEHAbLI KOHTPOTS, Ha CoOTBeTCTBME TpeGosaruam CarTTuH 2.1.3684-21,

CanlTuH 1.2.3685-21
9. TlepHOX MpOBeIeH HeMbITami: 05.02.2024- 07.02.2024
10. Yenosus mpoBeneHis HCNLITAHMIA: YCIOBIA NPOBCACHAA HCTTBITARMIE COOTBETCTBYIOT HOPMATHBHEIM TPeGOBAHAM

PE3YJIBTATBI MCOBITAHUIA

% Haimerosanie Exuimina Pesynstar Hopwarusroe | HopwaTHBHbLH AOKYMEHT
wn onpezensemoro IMepers Meperit awascime HA METOL HembITaMlE
nokasarens ¢ norpewmocTiio | OMpeeseNOrO
@) nokasatens,
ne Gonee
T_|Ecoli KOE/100w1 0 orcyrersie | TOCT 31955.1-2013
2| Durepororii KOE/100m1 0 orcyrerane _|TOCT 1SO 7899-2-2018

Tlpumeuanne: PesynbTaThi OTHOCATCA TONBKO K 00pasily, NMpOMIEANEMY MCTbITaHHA. IIPOTOKON MMEET ONHOIBETHOS
ofopmiee. HacTomumuii MpOTOKoN He MOKET GHITS YACTHWHO BOCTOHIBECH §63 MHCEMEHHOTO paspeleHis HAANHIKA

HIKKB.

Samecrirens HavarbiiKa HLKKB @ AH. Kysnenosa

Kowen mpotokona Ne 3.550-24/1 ot 07 despans 2024 roza





[image: image37.jpg]MynuumnabHo yuUTApHOE TpeANpHsTHE (BoToouHCTIa)
ropoekoro okpyra «T0pon ApXAHIETLCIO
(MVYTI «Bofo04HCTKa»)
TOpuamseckuii anpec: 163000, T Apxanresck, np. Tpowkaii, 2. 61
HenbiTaTeapHbiii IEHTP KORTPOIS KA4ecTBa BOTLY
(AIIKKB)
axrmseckuit axpec: 163015, T. Apxanrembek, yu. Jlasnas, 1. 49, Kopn. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), an. no4Ta ‘main@arhvodoochistka.ru
Mecro ocyleCTTCHHA aGOpATOpHOH AERTETbHOCTH: 163015, T APXAHIETLCK, Y. Jaanas, 149, xopr.2, ka6.Ne 8,19

VimKaTB B HOMEp 3aIHCH 06 aKKpeHTaLH
B PeeCTPe AKKPE/IMTOBAHHBIX JIHLL RA.RU.21A021

HIO, Saymkina

BepAICHHA 1 BBULYH POTOKONA
12.02.2024

IIPOTOKOJI HCTIBITAHHI

nuTheBoii Boabl Ne 3.625-24
(npotoxon Ha 1 ucre)

. HavtcHoBaHHe 3aKIKS, QTDEC, TeneQboK WTH HMEKTpORHA nowra: MYTL "Bozooworka’, 163000, . Apxarreiscis
1p. Tpowukuti, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto o160pa: BKX . Viima, Apxanrensckas 061, [Ipumopckiii p-Of, moc. Vemcku, y. VCTbAHCKas, B paKioHe
1,69, BoTopa3GOpHa KO/IORKA XONOTHOM NHT5EBOf BOTbI

3. Jlara or6opa: 08.02.2024

4. Jlara nocraskin: 08.02.2024 perHCTpamMONHb HoMep IpoGi: 3.625-24

5. TIpota orobpaa 1 mocTasnea: npoGoorGopuk UIIKKB I1.C. Taapeiiuess, akr oxGopa o 08.02.2024

6. Vel0BHA ZIOCTABKH: CYMKa-XOTOWAIbHHK, GETOTPHCIIOPT

7 Hopwarimist moxywent 2 o760p: TOCT P 56237-2014; [OCT 319422012

. Lions NpoBeACHi HOTHTaNHIE: TPOMIBOICTBCHIL KORTPOTs, Ha COOTBCTCTBHC TPEGORAITIA CanTTuH 2.13684-21,
CanTuH 1.2.3685-21

9. Teprox mposenerw wemsTanmii: 08.02.2024- 10022024

10, YeropHA poBeeHs MM Taklt: YCTOBHA TIPOBSACH HOTITAHH COOTBETCTEYIOT HOPMATHBILIN TpeGoBarHAM

PE3VJITATHI MCIIBITAHAI

Ne HanveroBaHHe Emunnna PesynsTat HopmarusHoe ‘HopMaTHBHBLH JOKYMEHT
i onpezenzemoro WIMEpeHHS | M3MEpEHHA anasene Ha METOX HOMBITARH
ToKasaTens € NOTPEMHOCTHIO ompezenseMoro
@) nokaarens,
He Gonee.
T_| 3anax npu 20°C Ga 1 2 TOCT P 571642016 m.5.8.1
2| 3anaxmp 60°C Gt 1 2 TOCT P 57164-2016 n.5.8.1
3| Biyc unpumKyc Gann 1] 2 TOCT P 571642016 1.5.8.2
4 | Lipetnocts e 1122 20 TOCT 318682012 meton B
5| Mymocrs (o xaomuiy) (**) I/ 0,76+ 0,15 15
6 Obmie xonnpopMbie Gaxrepin | KOE/100M1 | He oGHapykeHo | OTOYTCTBHS
7| Obiuee MiKpobHOE wHETO KOE/Iwn 1 50 MVK 4.2.1018-2001 n.8.1
8| Komugarn FOE/100wn | e obmapymeno | otcyroroue | MYK 4.2.1018-2001 n8.5

Tipumeuanne: Pesyiitaris OTHOGATCA TOTGKO X OGpasiiav, NPOWCIUIN HCILTaNes. TIpoToKo7 HMGeT OIHOUBCTHOC OOPMICHHC.
Hinerospt TPOTOKDA HE MOKET GHITh JACTHAHO BOCTIPOHRBCEH O3 IHCEMERHOTO PASPEIICHIL Haxa ks LIKKB.
(4%) - pesybmam wsMepenun npedCMasEN KK CpeOHee GPUEMEMILIECKDE SHSENLE pEnTLmaros Oayx napaxnenvieix onpedenenul

amectiTens HasansHika HLIKKB @ AH. Kysueuosa

Komen mpotoxona Ne 3.625-24 ot 12 gesparns 2024 roma




[image: image38.jpg]MyHHIMnaTbHOE yHITApHOE TpeanpHsTHE (BOI0OYHCTK
ropoacKoro 0kpyra «T0POX APXAHTETBCIO
(MVII «Bogoosserka)
IOpumeckiit anpec: 163000, T Apxasresck, 1p. Tpouit, z. 61
FcnbITaTent biii UCHTP KOHTPOIIA KauecTsa BOAL!
(MILIKKB)
Daxrcexuit anpec: 163015, . Apxanre;be, yi. Jlasnas, 1. 49, Kopr. 2,
rex. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), on. nowra main@arhvodoochistka.ru

Mecro ocymecTBeHna aGopaTOpHOH AeTeMsroCTH: 163015, . Apxasremsex, yn. flauas, 149, kopr2, Ka6.Ne19

3amodenne o cocTosmK w3Mepenuit B ULIKKB Nel0/10
o7 24.12.2021 KeficTBHTENbHO 10 24.12.2024

TIPOTOKOJ HCIIBITAHMI

nuTheBoii Bobl Ne 3.625-24/1
(uporoxon Ha 1 cTe)

1. HareHoBaHHE 3aKa3HHKa, BIPEC, TeNebOH T eKTpoHHas nowTa: MYIT "Bonoownerka’ 163000, r. ApXaHTeIECK,
1. Tpowukwi, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto ot60pa: BKX . Vifa, Apxasrenscxas o6, TIpiuopciti p-os, noc. Vewer, yi. Verssckat, » pafiorie

1,69, BOROPAIGOPHAA KOTIORKA XOONHOH MHTheBOl BOTB

3. Jlaa o6opa: 08.02.2024

4. Jara nocTaski: 08.02.2024 pervCTpaIHORHSII HOMep IpOG: 3.625-24

5. TIpota oToGpasa # zocranneua: npoSoorGopuuk ULIKKB I1.C. Teapreiucsa, axT oroopa ot 08.02.2024

6. VenoBI JOCTABKH: CYMKA-XOTOATBHHK, GBTOTPHCTIOPT

7. Hopwarwpisii okymenT Ka 0160p: TOCT 319422012

8. Lo, npoBecHllx HomTaRy: TPOHIBOACTREHHSI KOHTPOITs, Ha cooTaeTcTaHe TpeGonamny CanlTnH 2.1.3684-21,
CanlIuH 1.2.3685-21

9. Tlepron npobeev ueTsITasit: 08.02:2024—10.02.2024

10. Veopyts MpOBONCHIS HOTITARMI: YCA10BHA TpOBECHILA HCTITaHi COOTBETCTRYOT HOPMATHEHIN TPeSOBAIAN

PE3VJIBTATBI MCTIBITAHHI

* HamveHosanne Ennmita PesynTar ‘Hopwarnsioc | HopMaTHBHbIH OKYMEHT
/i onpesensemMoro IMepen Meperi saseHnC ‘Ha METOJ HCTBITaHHit
ToKasaTenst € TIOrPeIIHOCTHO onpeensemoro
(@A) nokasarens,
ne Gonee
T_|Ecoli KOE/100m1 0 orcyrcrsue | TOCT 31955.1-2013
2| Dntepookku KOE/100M1 0 orcytersne | TOCT IS0 7899-2-2018

Tipveuantie: PesyISTarsi OTHOGATCA TOTHKO X OGpasiy, Npomemilewy nemimaia. TIpOroKOX ieet oHouBerne
ofpopinere. HacTomumil TPOTOKO HE MOKET GSIT YaCTIIHO BOCTPONSBEACH G¢3 MHCEMCRHOTO PISpELICHTT HATATHIINE

HILIKKB.

amectiTens HavamsHuKa HLIKKB @ AH. Kyserosa

Konex rpotokona Ne 3.625-24/1 ot 12 espans 2024 roza





[image: image39.jpg]OBIMECTBO C Or PAHMYEHHO OTBETCTBEHHOCTLIO «T3Y-CEPBHC»
(000 «TIY-CEPBUC)

2apec: 164900, ApXarireibcia 067, r. Hosozarner, yr. Bopoutiona, 2. e, (818-52) 4-36-61
Howrosuh aapee: 164902, Apxaureascias o6, r. Hosoxmimic, yn. 50 et Orradps, 41-0. akc: (818-52) 453,00 Tea. 4-35-09
CAHUTAPHO - IKOJIOrMYECKHW TIEHTP
164900, Apxasremscxas o6, r. Hosonanricx, ¥ Bopowiunosa, 2. Tea. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
MHH/KITIT 2903000781/290301001

VHUKETLHLII HOMep samicu 06 AKKPCIHTALUAH B peectpe VIBEPXKIIAIO
arkpenwtosarmbix nia POCC RU.000 510885 Havanesnx CIII

Jara srecenns B pecerp caenenmit a7 T

06 akKpenHTOBaHHOM Hue 31 OKTAGDPS 20141 S Y 4/, H. E. Kondnosa

Hata yrseproen: 21.09.2023

MIt

\J TIPOTOKOJI PE3YJILTATOR HCCIENOBAHMIT (MCIBITAHUIT) H H3MEPEHMIT
Ne 1477-B/2023 o1 21.09.2023
CTOUHOI Boab

OkaNe 1

L. Caexenis o 3axassnce,

L.1. Hanvenonaune 3akasmuxa: OBIYECTBO C OTPAHHYEHHOY OTBETCTBEHHOCTBIO
OKKX-CEPBIC» (000 «KKX-Cepticy)

1.2, Pexpusiris n kontaxtaste sanmwie 3akasuia (MFEH/KIIL, rea.): MHH 2921127533/KIT1 292101001
en.: (8182)254710

13- I0pumucctcnit axpee Saxasamia: 163515, Apsarenseran 06nacts, Mpuopeiasii paiiow, n, Myrosofi

1. Qasruieckaii anpec Sakavana: 163515, Apsarentera oBiiact, Ipivopexuit pajion, . Mlyrosoi

2. Heaw ecaexosauni (wemsrransni) u ssmepemii: paGora 1o orosopy Ne 1-20/23 o 09.01,2023
2.1. Meero ox60pa nposs, nponexentus smeperuii, HAMEROBANIE NPODHI:

Bpews [ Perncrp, | Koopannarur |
) 3 Mecro o16opa 7J Haumenosanne npodu V@Er womep | (npw wasian)
! OO0 WKKX-Cepsricn, n. Jlyrosoh, Tpumopckuii | Crounas soa 1a seixoze 13 '72509 B

— pali ik Guonoraeeol owmerky | ourcTHEIX coopyxenmii (1. 5) |t e el P

2.2. Metox o1Gopa:

3. Mecro BLumonnenns AUANH30B; ApXaHTensekas obnacts, r. Hosonsuucx, yn, Bopounnosa, 1. 2
3-1. TTpoGut oToGpanst npexcrasurenem Saxasunxa,

3.2. Jlocrapneusi B C31108.08.2023 & 10:20 o sanpke BX. Ne 742 o1 24.07.2023

3.3. At Ne 134 ot 08.08.2023 TpHema 1po6 Boau

3.4. Mara srmonuenns anaauzon; ¢ 08.08.2023 no 20.09.2023

4. Caexenns o npumensiemprx CPEACTBAX H3MEPenus, HenbITATE b TOM oGopynoBaunn

4L npit nposeren wswepeunii: S .
Cpox |
3asoackoit Homep
icruns Moseprionan |
Hausenonaume cpeactoa wsmepeins, Homep cBmAETENLCTEA 0 Gl
HEATATERLNOTO oBopyonaNIs | (nseurapnsai | nosepice i S I (amveeryionas)
Homeh) p 2 ‘ ° .uupne;‘mu | opranwiaums
fe e e s 30w n) i SR
dovorerp 113-5400 BH; S4BU 1183 FC«BB/UHS-ZQZS/ | 2005032004 | PBY Apxanremern
000 kox, v. Camer-TerepGypr | (00-0000s7) 28183473 | 2t LCM»

[POTOKOJ PE3YJILTATOR: HCCIENOBAHHIL (MCTIBITARWMIt) U HM3MEPEHHI No 1477-B/2023 01 21.09.2023



[image: image40.jpg]Tpoxomkeiie . 4.1 \

L 1 | 2 3 4 s
exrpodotonierp T1D-5400 YO, i vo o0 T CEBAG0EIR | o isona0 | O Aprancenickh |
| 000 ¢amonm.r. Caner-erepOypr | (00-000222) 224309574 B 1ICM» gl
Horowiep naboparopusift H-160MH: 0922 (ou e e el
| IO smepumenut e W, & Moo (073603) 229971046 ik LCM» |
[ Becw sabapsropuic nexrpousic BP-2215: oU3s206 | GRS | oor0sa04 | OO CAprareabCKt
30 «Caprorves, . Cun-TlerepSypr (051936) 248280363 S LCM»
| Anaanserop miuaxoer «®ioopar-02-3Mn; 3136 THBR20520233 | 1021052024 BEY CApxarenerun |
| HIIAT WJIOMDKC. r. CacrollerepGypr (031833) 247952166 S LICM» 1)
AHBIATOp COACPAMIA NJTETPOAYKTOR 1789 C-BB/17-05-2023/ OBY <A ¢
2 pxarenbCriil
; H{:_&He@::mum-mm. (053230) 246508511 7016052024 vy
["Bioperxa 3260pITOPHAA CTEKIAHIAR 3 C-BB/16-12-2021/ 6es BBY «Apxanrencki
2001 (08391 118020756 orpanent CM>_*
“TAGOpATOpHEA CTOKTANHAA 21-008899 | C-BA/31-08-2021/ Ges
(012752) 100635023/ | orpaicH OBY yperi (M
123533 | CBER3-12:2022/ Gea =
5 (008622) 219231720 T LicM |
“Fioperca 1300PATOPHAR CTEKIAIIIEA 22002931 | C-biy18-02-2022/ =) BY WbenropoAckii 1
| 1-1125:005 (©12597) 146003622 orpamienis LCM».
Lyniuzp Crcnaetsa o 11:39709 L
Vepworrpowerp astonowiiaih UBA-GH-1L T 23789 C-ITT/15-06-2023/ bt 7
LK antpogops. - Mocksa | (Q12341) Tasadsasse | %0 14062024 | 000 HIK Miipohop
Xnuorepwocrar XT-3/40-1 15t I . "
T R PR (052620) 368-1122 12021122023 I Ppunac O.L.
| Snextpomkad CyumibHbA THIA 1241
| CHOAI-3,33.33,58,5HIM; (050569) 3481122 7022.112023 WMl punac O.F.
00 il {® TEPMUKCy, r. Mocksa N
Diextpones Kaepiaa THTa e
CHOJL22,5 1.8/10-13; (00-000219) 1831122 1#025.042024 U Fpunac O.F.
000 i1 Tepuse». r- Mocksa
atua LiccTAMecTHas B01AHaA cepin LOIP LB- 0
1613 3A0 /lnGopar0pioe 050PYI0BANIE i (08407) 311121 2021122023 W Tpimac O.E.

_puGopuy, . Camr-TlerepSypr

5. Hopmatusube JOKYMENTE!
AOKYMEHTb, YCTi

BAHBAIOINE METOA K NPO)

BeAeNIo NVEpEIHii:

awvenosansie HopwarwaHoro 2oxymenta (1)

2

T
[ THOG AL

4.121-97 Meromuika usMepeniii pH polt

orenioMeTpHecKiy Merozos, 2018 1.

TIHA® 14.1
CTOUNHX HOR PABHMCTDHAECKIM

T10-97 Moroma sapcpemti MIScouol Ko
verogox, 2016

eiTpALIH D3DALCHHAX DEILECTD 8 NPOGAX TPHPOANIEX 1

THA® 14.1:2:3:4,

oP1313
AH2.2011 1.

123-97 MeToRIKa BHI0ANE
e (BTIK o) B UOBEPNIOCTHM TPCEN, TOTIOMILEX (TPYITOBN).

TS MoroiKa Havcpenitl HACKOBON KOMIICHTPRLI K1

i3 HIMEpEHTAH GHOXHMINIECKOTG TIOTPEOTICHI KHEAOPOAA TI0cE n-RHedt
TR, CTOMHU K OMHILEHNbX CTOMHLX

[pOb H HETCHIPOAYTON 1y BOAE U WAWATOE

THA® 14, .1-95 Metoanka

iepei HaGcopolt FOIUEHTPAILIK HOVIOB BYMOHIA B IPHPOIEX T CroMILIX 502X

{hOTOMETPHHECKIN MCTOJION € PEAKTHIOM. Heconepa, 2017 1.

2:4.4-95 Metoamxa

Vamepenii Macconol

0

Cpuece, 2011 1

e 55 Meromuaa faNepeIOIf MaccoBoll KOMLCHTPALINS NATPHT-OIIOD  TKTLCELSE, HOBepRIOCTANX
TOMETDHHECKIN METOA0M C

canuunaonol kueactoft, 2011 1.

1§ XOIRGHTpGLI HHFpIT-HONO B THTLCHULX, TOREPYHOCTHLX

|

‘Moau6AETOM axnoni, 2011 T

1:2:4.112-97 MeTomKa 1sMepeitfi MICOBOR KOUUEHTPRLIE POGDIT-HON0R B TMTAEBX, ROBEPRIIOCTHAX 1

CToMBIX HONEX (OTOMETPHUECKNM MCTOIOM C

| | (nonepawocrs  nomEMI)  CTOA: 5Ot MepKYDHM

4 111-07 Mcrouika wswcpeHHil MACCOBOH KOHUCHTPALIAI XIOPHA-HO

epHeciiM METONOM, 2020 T.

ion & MpOGEX MRS, HpHpPORENX |

THA® 14.

47240-2007 MeTORMKA J3vieperHH MAcCOBOR KOHLEHTPAIBIH CY
[OA3CNIEBEX 1 CTOMIBIX BOARX FPASHMCTDIMECKHM METORON. 20101

pET-HOWGE 8 THTLEULIX, HODEPRHOCTN,

THA® 14.1

| TRy, MDHDONHLIX # CTOMHX

261-2010 Merouxs ianeperilt MAccoBol
o pEETPIECKHN NETOR0M, 2015 1.

OGP CyXOT0 W NpORGIEITION OCTATKA B IpOGaX

12| mpoBax mpApOIBIX, MATLERLE K
20141

@ 14.1:2:4.158-2000, Mevoan

(K2 HIMEPEHHI MBCCOBOT KO
crousux 50a (IYOpANCTPHYE

ICHTpBLLH GHHORHGIX TIOBEPXHOCTIO-KTHBIILIX BELIECTE
ks METO/IOM HA HGUGATODE KIAKOCTH (D T00pIT-020,

I ® 12.16.1-10 ORpeAcACHHe TeMriep:
| e crowsu, ampuesux n rasuix, 2013 .

Typbl, JANAXA, OKPACKSH (

era) OO 8 CTOWMLE BOAN B TOW O

IPOTOKON PE3YIIETATOR HCCIIE/IOBAHHI (ACTIBITAH
crouHolf BOTH COCTABIEH B ABYX 3K3eM

® |
|

i) 1 MGMEPEHHFL Ne 1477-B/2023 o7 21.09.2023
napax. Crpannua 2 i13 4.



[image: image41.jpg]Tlponomwkenue n. l

3

14

T ® 19.123.101-97 Meroaia msepemifi Moccosof KonLGITPALUAA PACTBOPENHOTO KHOAODUL B TIDOGAX MPHPOZHENX 1 |
| crouusx non HomoMeTpidecKine MeToftom, 2017 .

Hanmenonaniie HopMaTHoHOr0 A0syvenTa (HI)

2. HopmaTuibiit 0Ky NEHT, YCTAHABHDAIOMuH TPeGOBARYS K OFLEKTY:
N

6. Coeaenius 06 yeTOBHAX OKpY#aIOUteii CPE/iLt TIPH NPOBECHNI 13MEPERIi
6.1. YenoBus OKpysKaroileit Cpe/isl NPU BEITIONHCHHH MCC/IEN0BAHH (MCTIBITANIHI) 1 M3MEpeHHii COOTBETOTBYIOT

rpeGosannam MU

7. Pesyabratsl necaeaoBanmii (embiranuii) u mavepenuit

PeaynbTaTR HCCALA0BANMIE | 79
| (uenurramnii) u wavepennii

Ne Ounpegenscmhiii KoMNoHenT | Eaunuunt HJL wa MH,
¢ yRasaumen pacunpention
o (napamerp) Hamepeimn el iy METOR MIMEpEIHsH
<] (npw neoBxonumoeTH) )
TIHA @14.1 12197 |
3 7\ Boftopoawuii nokasaTenh e pH. 722£0,10 e |
MaccoBas KOHLCRTPALNA A3BEUSHHRX | 5 THI® 1412311097 |
2l e M/ - Bax7 ettt
Broxmmuueckoe notpeGaenue 3 TIHA ®14.1:2:3:4. 97
5 O | B0 THIDUMETINCCRNA
TTHA ®14.1:2:3:4.123-97
s |8 | woame | aseo R
Maccopas KOHUICHTPaIs 3 ®P. 1.31.2011.11315
e s R | e
'MaccoBas KONUEITPaList HOHOB = TIH $14.12:3.195
| " | amvouna p 039=0,14 | dboromerpusecxn
7| Macconas wonewrpau wrpirt-Hoios | ur/aw® Metee 0,02 if:iﬁ,:;‘.Leéiun‘)j |
I | .1:2:4.4-9!
| 8 | Macconas somieirpawmy par-ionon | we/me’ 0300,10 R h
| PacueTmulit nokasatesh: (ocdar-HoHbl 3 NHJT® 14.1:2:4.112-97 |
| 1o docdhopy . Meree 0,016 doToverpieckyil
=Ll e 8 i
( 14, 11197 |
| Macooses koo wioprt onos | i’ T e
1 Maccopat KonueHTpawni cynLat- e TIH © 14.1:2:3:4.240-2007
' | vowos el dol mpemncTpcco |
‘MaccoBas KONUEHTPALIA CYXOTO £ THJ ® 14.1:2:4.261-201
12_ _ocTaTka L Mr/a 230+21 TpasMMeTpHYeCiHit )
'Maccosan ROHICHTPALLL AUHORHBIX >
3 & 3 THI® 14.1 158-2000 |
13| mosepsapcr-asmamix e no Mo 0,074 0,030 [Prtiaidg
Lary vaTpus 7 B
B I IO 1 10
g et ssywinsl
= T TIHA ® 12.16.1-10
15 | TlpospatocTs oM Gosee 30 MCTPYMCHTAILHUR
o NHL® 12.16.1-10
16 [ Hiseunmiors sanaxa npu20°C | Gan 1 e
17| Miecioens sanaxa upi 60°C Gann | THL® 12.16.1-10
| i | ! | opravonesmsccuii
g | Macoosas xonerTpasia e o HA® 14,1231
| pactsopensoro kuciiopona i | | HonomeTpusecknit

S, Mpnvewamns:

8.1. LontyueHHbIe pesy.asraThl OTHOCATCA K NPCICTABACHIOH 3aKazuukom npoGe.
8.2. PesynbraThi HCoNeIOBAHWH (MCNLITAHKH) M WIMEPCHHH OTHOCATCH TONBKO K OGhEKTY, MpouIeaeMy

HCCeOBARMA (MCTILITALINS) M HIMEPEHHA.

[TPOTOKO/1 PE3YIBTATOB MCCIENOBAHHIA (MCTILITARYI) M H3MEPEHHH Ne 1477-B/2023 o7 21.09 2023
‘CTOMHON Bods COCTABNEH 8 ZBYX SK3eMAAPaX. CTpasiLa 3 i3 4.



[image: image42.jpg]8.3. PesynuTaThi HCCneNoBaHMIT (MCTILITARKIL) M H3MEPCHHIT 10 11, 7 0 Beem m.iL. (xpome n.n. 14, 16, 17)
OUPELENICHbI KUK CPEAHEE APHOMETIMECKOS JHAUCHIC Pe3yAIKTATOB ABYX (APATICALHbIX HIMEpeHHH, POayasTaTs
10 1Lt 14, 16, 17 onpesieneitst KAk pesy ThTar eanun4HOro H3MepeH,

8.4. Pacuiupenas Heonpeiciiosts BuHICASIA & MPEATONOKEHHH HOPMAJIBHOCT 3AKOHA PACTIPENICEHA
DOIMOAUBIX PE3YIILTATOR HOCACIOBAII (HCHBITAN i) H H3MEpeHHHH TIpH JIOBEPUTEBHOI BeposTHOCTH P=0,95 1t
xoo(HumenTe 0xsara K=2.

8.5, ViazalHbic 5 I1. 7 YHCIIOBBIC IHAUCHHS BEPXHETO H HIDKHETO NIPE/e/Ia H3MEPEHHUt CO 311aKoM Gotee Hn Metee
O3HANACT, IO MONYHEHTBIIL PE3YLTAT BHILLE FUIH HIKE TPeACna OGHAPYIKENHA 1IN ONpENENEHHS METOTHKH
WsMepenIti,

8.6. 3 0160p. KOCTABKY 1 HOATOTOBKY 110G, BHINOAHCHABIX 3aKaziioM, CILL O1BETCTBEHHOCTH He Heect

OrsercTresHLIi |

Aiuren:
Hiskenep-xiix__# E.H. Kupéesa
o nputsacy No 89- 1k ot 13.09.2023

ren (81852) 50224 (n06.114)

Okortaartiie TpotoKona

TIPOTOKO! PE3YJIbTATOB MCCENOBAHHIA (MCTIBITAHMiA) 1 H3MEPEHUI Ne 1477-B/2023 o7 21.09.2023
CTOMNOR B COCTABNEH B ABYX SHcieMIUApaX. Crpandita 4 13 4.
HaCTHYHAN IEPeNIedaTKa i KONHDOBARHe IPOTOKOa Ge3 paspewreaivr CLL sanpeweia.



[image: image43.jpg]OBIIECTBO C OTPAHUYEHHO OTBETCTBEHHOCTBIO «T94-CEPBUC»
(000 «T3Y-CEPBUC»)

TOpuanseckuii anpec: 164900, Apxanrenbexaz o6, r. Hopoasunck, ya. Bopouaosa, 2. Ten. (818-52) 4-26-61
Mowronwik anpecs 164902, Apxaurensckas 06, r. Hosonsuick, yi1. 50 ser OxiaGps, 41-a. Gakc: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09

CAHUTAPHO - DKOJOrMYECKUH IEHTP

164900, Apxanrenscxan 061, - Hoboashiick, y1. Bopouiiosa, 2. Tex. (81852) 42661, 50224, ccolog-ts@mail.ru
VIHH/KTIT 2903000781/290301001

VEHKAIEHBIT HOMED 3ATIHCH 06 AKKPETALIMA B PeecTpe VTBEPXKIAIO
akkpeauToBaHHbIX i POCC RU.0001.510885 Havansnux CIDT
JlaTa BHECEHUs B PEECTP CBCACHUH

06 axxpeuToBanOM ke 31 oKkTABY 20145

__ai_&w H.E. Korerosa

Jlata yreepxnenus: 27.04.2023

IPOTOKOJI PE3YJIBTATOB HCCJIEIOBAHMI (MCITBITAHMIT) W N3MEPEHMIIA
N 628-B/2023 o7 27.04.2023

— ool BoaAL!

Oxse 1

1. Ceegenus o 3axasunie.

1.1. Haumenopanne 3akazumka: OBIECTBO C OTPAHIMEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO
(OKKX-CEPBHC» (000 KKCX-Ceprncy)

1.2. PekBRIHTEL I KOWTAKTHLIE AanHbte 3aKazuka (MHE/KIIE tex.): HHH 2921127533/KI1L1 292101001;
Ten.: (8182)254710

13, FOpuuttecicuti anpec 3akasumia: 163515, Apxanresexan oGiacts, Iipusopexii parior, 1. JIyrosoit

1.4. DakTusecknii agpec akazumxa: 163515, Apxarrensckas oGnacTs, ITpumopoiii paiioH, n. Jyronoii

2, Teas neeaenonanuii (wenvrrannif) m mavepernii: pasora o Rorosopy Ne 1-29/23 or 09.01.2023
2.1. Mecto ot6opa npob, npoBesenng u3vepeHnii, RauMeHoBaRIe npodst:

Mecto ot6opa Hauvenopaime nposu

Koopaumatht |
(nph wauswn) |

Crouwas Boj Ha ssixone 13
ounCTHEIX CoopyKeH (1. 5)

000 @KKX-Cepsiton, 1. Jlyrosof, TTpusopcxiti
pai{or, CTARUHA GHOAOTHYECKOR OTHCTKY

— 2.2 Mevon ovbopa: -

3. Mecto BLmOMIeNs AHATHSOB: ApXanremucka o6, 1. Hosopwtok, yi. Bopomwioss, 4. 2
3.1. [1pobsr oToBpaHE! MpencTanireren 3aKasaka.

3.2, Jloctannenst B CILL 04.04.2023 5 10:00 1o 3aske BX.
3.3. Akt Ne 54 o 04.04.2023 npiema npoG Boe!

3.4, JTaTa pbimoaRenns anatu3os: ¢ 04.04.2023 1o 26.04.2023

© 293 or 22.03.2023

i
4, Coesens 0 IPHMCHAEMbIX CPCACTBAX HIMEPEHIS, HCTBITATETBHOM 0G0PYIOBAIH

4.1. upn npoBEAEHAK HIMEPEH! s St

asoackon = Cpox
HanvieHoBaNIe EPEETBA WMEpeHHS, HOMER | perenserna o | ACETUS HosEpmoLIan
emuTaTeARMoo SBOUARRINAL: Unisaiiag nosepKe waH CBHAETEnt CTEY, (arrectyouns)
L e P! 0 nobepke wAn opranmsaLms
pid P nomep) Gl atrecrara
5 7 3 4 5
Citewpogoronerp [13-5400 B ABUTI8) | CBBIOG032023 | oo | @BY cApuarerscxall
000 «Ixoxin, r. Canr-TerepGypr | (00-000057) 228183473 A LCM»

MPOTOKOIT PE3YJIKTATOB HCCIEJIOBAHHI (MCTIBITAHWH) M H3MEPEHHIA Ne 628-B/2023 0727.04.2023
CTOuHOI BOAM COCTABCH B ARYX JK3eMnApaX. [TpOTOKOR Ha 4 cTpaHLAX.



[image: image44.jpg]Tpogomierbe n. 4.1

= 1 2 3 4 5 3
Cnextpogoronerp 113-5300 Vo, SIVO 00 | CEBIC0002 | = o GEY eApxanrenon
000 xoxinwy, . Caser-IT 00-000222) 22430957 e 1My
Howowep zabopatopisii H-160MH:; 0922 C-BB/13-03-2023/ ®BY «Apxanrenscxisi
GG e D O73603) | 229971046 gailaaia TCM»

Do SaGopitopusic 3NopOMRC BP-22TS, | AIOLISH6 | CHBITAGI02Y | oo OBV ehprmemon
| 340 Caprorocsw, r, Camsr-Tlerepoypr | _(031936) 164363299 i LICMy,
AKRAIGTOP CORPRARIA HEQTOUPOAVKTOR

|| AR 110 (e et | (0;;20) f c-s:as/ggﬁ)igu/ a023052023 | OBV "‘m?"““““
. Carier-TerepGypr g =
iopena JaGoOpTOpIan CTERTHHA T CBBI16-12:2031/ S BV Apranreavexin
11:2.25.0.1 (008623) 118020758 orparmeis TICM»
Bopera aa60paTopIIa CrekaRRA 2 CBB/16-12-20217 (= DBY Apxairentoxit

1-1-2-10.005 (008622) 118020757 orpanieni 11CM»
Wenap Criennena i (ﬂQﬂlE’L% 11-397:09 2004102024 | OBV ‘ASE'M"?"“"““
Tepuormrpoverp anronovnsi ABA-GH-IG 23789 | CATTIR07:20077 |
0 I Mooy Macrsa _©O3n | uamizy | 2017072023 | OO0 HITK eMukpojpopy
saotepocTar XT-3/40-1; 1184 i
F e T O 812 | 102112205 | M0 CpunasOE.
DCKTpOIKA CyWIMBRb THIa e
CHOJT-3,33,5.3,53,5-HIM; ©sosey | MBI | monii2m M Cpinac O..

000 HI® TEPMUKCY, 1. Mocksa
Snexponess kavepias tana Tt
CHOJI-2.2,5.1,8/10-13; 00.000315) 183-11-22 12025.042024 Ml Tpunac OF. |
000 (HI® Tepuixeo, - Mocisa |
ban wectimectHR vonxHax cepui LOIP LB- 71 i

| 161: 3A0 cJlaGoparophoe oopyuosate 1 (0 3121 2021122023 HIl Fpiiiac O.5.

| npopuy, . Coser-TerepGypr = =R

5. Hopyatusibic qokymenyer

5.1. Hopmarusubie AOKYMEHTHY, yCTAHABAUBAIOMNE METOA K NPOBEACHINIO M3Mepennii:

1
New/n Haumenosanite nopyatustioro goxymeirra (D)
T |01 12197 Meropina ovepernil pH 50 0T eRLUONGTpUAECKIN METOZ0N, 0T8r.
2 | HAO 1312311097 Metojtuwa Haepeii Naccosol KoHLEHTPaLUH EIBELLCITIIX beUlcoTn B OB TPHPOTID: 7
- CTOUMSIX BOI IDBHMETPitsECKM MCToR0N, 2016,
| T @ 14.1:2:3:4.123-57 Meroaina sutioancwn iomepeini GHOXHMINECKOTO MOTDEGAERIA RHEROpORE FoGHe el
3| wyGautn (BITK 1onh) b NOBEPXHOCTHIIX NPCOHL, MOTIEMHLX (FPYNTOBIIX), IKTLABIX, CTONHALX M OUHLLCHHIX CTOSHbX
_ | soxax. 2004r. bom i
4 [ OPTIL20UTTISIS Meronuin Raveneiond Nacconon KOAERTD LI HEpon 1 HEGTETpOLyITOD B BORG 18 AHATFTOpE
AH2. 2011 .
5 | MHI® 14.1:2:3.1-05 MeTomixa iavepeniii MaccosoR KoHLeHTpALIH HOWOR aWMORIR B IPHPORER W STOMHAR BORN
doromerpiniecin meronow ¢ peaxusoy Hecerepa, 2017 1,
|6 | MHAO 141:2:43-95 Meromtka vasepeni NaceomOR oRiieHTRELIN ITPHT-AOOR § TSR, ToRGPRIGTTHE
CTOULIX BOTAX OToMeTpirACCKIM MCTOAON ¢ peneriaom Tpncca, 20(1r,
I | TIHIT® 14.1:2:4.4-95 Merozuka usmepenii maccosort KOHUEHTPQILHH HHTPAT-HOHOB B NHTECRLIX, TIOBEPXHOCTIIEN s
STOMIHAIX BOINX OTOMETPHNECKIIM ETOM0NM © CATIAOBO KHEAOTOT, 2011 =
THA® 14.1:2:4.112-97 Merounka wawcpenni waccosoil Kor HOMOS B HHTUEHbIN, TOBEPRHOCTHEN 11
CTOUNGN BOASX OTOMETPRUCEIHN METOROM € MOAKGAETON D03, 2011 1t
TTEI ® 14.1:2:3:4.1T1-57 MeTomnxa #aMepenil MASCOMOR KOMICHTPLI XAODII-HOROS 5 PUGEX FTLeB, WPMpORHL
(ROBPXHOCTHE H NOMIEMHSIX)  CTOYHb 80 MEpRYPAMEpIEC KN METOTOM, 20201
10 | MHA® 14.1:233:4:240-2007 METomKa Hamepesti MACCOBOF KOICirpiuii cyapaT-HOROS B THEERR, HORpRIOSTIOD,
[OTICHHI 1 CTOMII HORAX rpaBMETpIecKM MeTonom, 201Lr.
11 | THA® 14.1:2:4261-2010 Meronnma naxcpesnl MacconoR KoueHTpALIH CyXoro i BPORAGIHIOND OCTaTva s HpoGax
| IHTLEBEIX, NIDHPORHSX W CTOUHEIX BO FPABHMCTPIIHECKNM MEr0x0M, 20151
12 | PA5224.368-2021 Macconas KONIICIMPILA SHHONMHMX CHITCTHNECKAN 0BCPXHOCTHO SRTHBTIU BEUEGTS B RO
Meronika wavepenill SKeTpaximonso-GoToverpuccking veTozow, 2021 r .
13 | MR ® 141210297 Mevoawca winiepensif waccosoft xouuenpauss wETaiora & RPOBaX pHpOmTa W SwHmeii
| crouma nox doTOMETpittcCkitn METOAOM ¢ XPOMOTPONOBOH KHCAUTOH, 2004 I
14 | TBI® 14.1:2.216-06 Meroasa uincpeiii MaccOBOH KOWAEITpaLHIN AuiiincympONOTa (HTHoRy TUoRomsi) Ficor
WX conchl B (0BEPXHOCTHEIX NPHPOAHBIX i CTONMLIX BOAAX (JOTOMETDUMECKHN MCToAOM, 2011 1.
15 | ML 14.1:2:3.101-57 Meromes iaveperi accoo KOIETPAUIN PACTROPEHHOTD KHCTOPORR B FpOGAX RPAPOTHER T
STOUIINX 60X HotOMOTpHsecKiy MeTozon, 201 T, L
16 | A ® 12.16.1-10 Onpeaeneiute TeMneparypu, saiiax, OKpackH (aeTa) i MPOIPAHOGTH 5 CroMHER BOREY, B 7o RO
1 orinertix croasix, msHemtx 1 Tk, 20155,

TIPOTOKOJI PE3Y/IbTATOB MCCIELOBAHMIA (MCIIBITAHAY) U M3MEPEHII Xo 628-B/2023 o7 27.04.2023
CTONHOM BOAL COCTABICH B ABYX SkreMmAApax, Crpamia 2 w3 d.



[image: image45.jpg]7
4

5.2. HopMaTHBHLIIT TOKYMENT, YCTARABIHBAIONHIT TPCGOBANIS K 00BEKRTY:

[ 30 wn 1

Haunenonanne nopmatusioro sokysments (HJI)

2

6. Coeneing 06 yCA0BHSIX OKPYKRIOUIEHi CPEAbI NPH NPOBEACHHN HIMepenHit
6.1. Yenonus Okpyskatonielf cpe/is MY BEIMONHEHHH HCCTEA0BAHHI (uenbiranui) 1 maMepennii cooTeeTCTBYIOT

‘TpeGoBanmam MU
7. PesyanTaTsi ec1eaoBanuit (enbrramii) u wsvepensii
T : Pesyantati
| HeeaepoBaNMiT »
(HenurTanuil) u ;
| M Onpexeasiemuift Komnonent Eanunust MIMepeHni HIlwa Mu,
win (napaserp) mImepenin © yKasanuem MeToa MIvepeRIs
| pacupennoi
| neonpeacacnocTH
| =3 (npu HeoBxoaumocTH)
] TG 4.1:23:4.12197
1| Boaopomwsifi nokasarens e pH 7,704 0,10 e aa
| Maccosax KoHteRTpaLIA BIBeIICHHEIX 3 (T 14.1:2:3.110-97
z | Bewsects Ll uenses,0 PaBHMETPHYECKHiE
[ Buoxummieckoe notpebienue 3 TH/T 14.1:23:4.123-97
= Kie0posa nocse S — anelt uuKyGauuy S 22506 THTPRMeTpHseckui
| 3 THI®14. .123:97
| 4 |BKem = MEO/a 29£08 TuTpIMeTpHICCKUT
| Maccopas konuenTpanus 3 O, 1.31.2011.11315
® | veprenpoayston < B RO VK-cnexrponerpin
Maccosan KOHLEHTPALLLA HOHOR 3 MHA ®14.1:2:3.1-95
|6 | wmomen [ i oo oromerpiiceuit
Maccosan KORICHIpaLIS ANTPHT — s THI®14.1:2:4.395
| 1 dsisuics, MAGDS BEES002 (poToMCTPHICCKHT
Maccosas KOHUEHTPALHS HHTPAT — 3 MTH 14.1:2:4.4-95
1'% pimis Mr/an . 042£0,14 e i
Pacucrslii noxasatens; hochar-Hons: s THA® 14.1:2:4.112:97
S Soediony /o 0,0172 = 0,0028 e
: THA® 141234, 11197
10 | Maccosas KOHUEHTPALMA XIODHI-HOHOR | MI/m 22,0%33 et
Maccosan KoHUEHTpaLITA CynbpaT — s ITH D 14.1:2:3:4.240-2007
Y luouos fre g ueneeh) spasieTpiieckii
[ | Macconas KokueRTpaLiA cyxoro 5 TIH® 14.1:2:4.261-2010
12 | ocromsa |l B2 ‘pauAmETpHCCKMTE
Maccosan KOHLEHTpaLA alHORHEIX
s a PJ152.24.368-2021
| 13| cunmeriyeckix mosepxHocTHO- M/ 0,060+ 0,025 o e
| AKTUBHLIX BellecTB
r 7 AL TTE
[ Maccosan kouuentpaums ) 75412 THI® 14.1:2:3.10197
PACTHOPEINOrD KieTopoma 1 TTpIMCTpIIECKNE
| o MHA® 12.16.1-10
15 | Oxpuea g 5 besiing buayansusi
| | ) [HA® 12.16.1-10
| 16 | Mpospawunacrs w Gonee 30 i
z THA® 12.16.1-10
17 | Muencusrocts sanaxa nph 20°C Gann 1 Mmoo
o THA® 12.16.1-10
18 | WsrresicusrocTs 3anaxa npi 60°C Gann 1 il
MaccoBasi KOHUEHTpaLys D
19| nuraukcyGoROBBIX KiicHOT H X M sewec | THAS14:1:2.216-06
| | GoToMeTpunecKudt
| coneit = S
20 | i : S OHA® 14.1:2102:97
20| Maccowas xoHiteHTpalua MeTanona s wetiee 0,10 St e

TIPOTOKOJ PE3YIIbTATOB HCCIIELOBAHUI (MCTILITAHWI) U MISMEPEHU Ne 628-B/2023 o1 27.04.2023

CTOMHOT BOMLI COCTABACH B ZByX dicienTLapax. Crpanuia 3 w3 4.




[image: image46.jpg]-

8. Hpumesanns:
8.1. [TonyuenHble pesyIsTaTE OTHOCATES K TIPCACTAB/CHHO 3aKazunKkoM npobe.

8.2, Pesymstarsl ncciesiosanmit (Monmimanui) u HM3MEPeHHH OTHOCATCA TOMBKO K OGBEKTY, Mpomeatiemy
MCC/IE/IOBANMA (HCTIBITAHHSA) H H3MEpPEHHA,

8.3. Pesynbratel Hecen0Banuit (Henbranmii) n M3MepeHHuit o 1. 7 1o Bcem n.1. (kpose n.. 15, 17, 18)
ONPEAEIICHbI KAK CPEHEE aDH(METHHECKOE 3HAUCHHE Pe3Y/IBTATOR BYX. TapANIeEHBIX HIMEPEeHHH, pesynbTaTsl
110 1.0 15, 17, 18 onpe/iesicHs! Kak pesyasTaT eAHHHIHOrO H3MEpeHuUs.

8.4. PacimpenHas HEONPe/ieNeHHOCTS BLIYHCIICHA B NIPEANONIOKEHHI HOPMATLHOCTH 3aKOHA pacnpenienenus
BOSMOKHBIX PESYITSTATOR HCCACHOBANMIE (CNbITANWI) W HIMEpeHitii NpH A0BEPHTETbHON BeposTHOCTH P=0,95 1t
Koahdutenrre oxsata K=2. !

8.5. Vkasarisie B 11. 7 YHCIOBBIC SHAEHIA BEPXHEFO 1 HUKHENO npeziesia U3MEpeHUit co 3HaKoM Gomee uiy menee
O3HAMACT, WTO MONYHSHHEIH PesynsTaT BLILIE WK HIDKE Npefena OGHAPYHEHHs HIH OnpeieNeH s MeTOTHKH
HIMEPEHHI. .

8.6. 3a 0160p, 10CTABKY ¥ NOAFOTOBKY NPOG, BHINOAHCHHEX 3axasunkoM, COL{ OTBETCTBENHOCTH HE HeceT.

Ornereraennsiii nenoauuren
Beaywuit wiokenep Al
reit (81852) 50224 (106.11

H. A. Mansiruua

Oxonsaste TpaTokona

[POTOKOJI PE3YJILTATOB HCCIE/IOBAHHIH (MCTIBITAHHI) M H3MEPEHUI Ne 628-B/2023 o7 27,04.2023
CTOuHOI BOs COCTABNEH B /BYX 3K3eMMAAPaX. Crpaniua 4 3 4,
aCTIHMIiaA ieperieHaTKa 1 KOMMPOBAHHE TPOTOXOAA 6e3 paspeuetius CIILL sanpeliiena.



[image: image47.jpg]—a
* OBLIECTBO C OTPAHAYEHHO OTBETCTBEHHOCTBIO «T94-CEPBUC
(000 «T2Y-CEPBUC»)

TOpaneewWR aApEc: 164900, ApNaHTeTE0Ras o0, r. Hosouincr, yn. Bopowwnosd, 2. Ten. (818-52) 4-26-61
Nosrosuin aapec: 164902, Apxairenscican o6, r. Hobonsck, yn. SO ner Okrsdps, 41-a. Guc: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09
CAHHUTAPHO 9KOJOTMYECKHUH [IEHTP
164900, Apxasrenscras o6, r. Hosoasnick, ya. Bopouiunoss, 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ccolog-ts@mail.ru
MHHY/KIIIT 2903000781/290301001

VHUKAIbHbIH HOMEP 3aNHCH 06 aKKpEAUTaLNH B peecTpe YTBEPXJIAIO
akkpeaToBanHIx iuu POCC RU.0001.510885 oy Hadansuuk CTUT
Jlata BHeceRHA B peecTp CBEACHHH P A d

06 akkpeaMTOBARHOM e 31 oxTagps 2014r H. E. KoyoHosa

lata yreepiaenus: 25.12.2023

[POTOKOJ PE3YJIbTATOB HCCIIETOBAHHI (MCIIBITAHUM) 1 W3MEPEHUI
Ne 2131-B/2023 o7 25.12.2023
CTOUHOMH BOABL

SKaNe 1

1. Caenennsi 0 3axasunie.
1.1. Haumenoanme 3axasunka: OBLIECTBO C OFPAHMMEHHOW OTBETCTBEHHOCTBIO OKKX-

CEPBHC» (000 «KKX-Cepeic»)
1.2, PexBu3uTH! 1 KOHTAKTHbIC AaHIbe 3akazanka (AHH/KIIL, ten.): MHH 2921 127533/KI1IT 2921010015

Ten.: (8182)254710
1.3. FOpmweckuii ajpee 3akasanKa: 163515, Apxanresnsckas 06nacts, Tlpumopekwii paio, 1. Jlyrook
1.4, Dawcriveckui axpec 3akazumica: 163515, Apxanrensokas 061acTs, Tlpumopeksit paiion, ni. Jlyrosoi

2. Tlean necseaoBanuil (HCNLITANTIT) I H3MEPenHii: patora fio gorosopy Ne 1-29/23 ot 09.01 2023
2.1. Mecro oT60pa npob, NPoBeAeH s H3MEPEHNi, HanMenoBaue npodLl:

Mo rtopn ([T —— Bpewa | Perncrp. | Koopaunaret

S B | otGopa | momep | (npu waauumm) |
Tooo OKKX-Cepaicn, n. JlyroBof, [pusopekuii | CTouNas B0A Ha BLXORE H3 - |
OuUCTHBIX COOpYAEHHH (7. 5) - 2 |

DarioH, CTaHUNS GHONOTUYECKOR OUHCTKH
2.2 Meron otGopa: -

3. Mecto puimoamesin aHAI308: ApXaHIeTbekas obnacts, r. Hosoasiiick, yn. Bopotinosa, .2
3.1. TIpuGbl OToGpAHM NpeACTABITEnEM 3aKaruxa

3.2, Jloorasnessi b C3LL 04.12.2023 5 10:30 no saaske sx. Ne 1130 0721112023

3.3. Akt Ne 210 o7 04.12.2023 npuema npob Boe!

3.4, [ata seinonnenn anamisos: ¢ 04.12.2023 no 25.12.2023

.
4. Ciestenust 0 IPUMEHSIEMBIX CPEACTBAX H3MEPEINsI, HCNBITATCILHOM oGopynopannu
4.1. Py NPOBEACH K HIMEPEHiiii:

| Janoackoit Homep Coor |
| AcitcTeHa Tosepsioutas
| Hunmenosanue cpeactoa wamepens, nowep coueTenbeTBa 0
| e & coHaETENLCTRA (arrecryiowas)
| HCNBITATEALHOTO 000 pYROBAHNA (WusenTapumiit | nosepKe wan 3
o (b o nosepke opranmsaLs
. = arrecrata |
E . | 2 i 3 4 5 |
Chextpaioronetp SABU 118 | C-6BAI6-03-2023/ 2 WBY cApranrentexiit
Ll L 120 05.03.2024
000 «xoxusy, T. Camkr- (00-000057) SygTgmgs |\ Geit i LCM»

{IPOTOKO PE3YJILTATOB MCCIE/IOBAHHi (HCIIBITAHHH) A M3MEPEHUM Ne2131-8/2023 0725.12.2023
CronHOM B0 COCTABASH B ABYX IKIEMIUAPX. TIpOTOKON HA 3 CTPaHILAX




[image: image48.jpg][poposnketue . 4.

1 1 3 a 5
Crepogoroverp T13-5400 YO, STTeTo | CEIDT | o rsozzis | OO CApsanrenicnd
000 «3xaxm, r. Canr-TlerepGypr. (00-000222) 224309574 e LM
onovtep mGopavopisik F- L6OMH; 22 TR0 | orpmame | 5 MR
1IN0 dhepuenisna Texska Ty, - Mocisa | (073603) 220971046 ¥ ity
i moxmpommie BP-221S; | 10135246 | CBBRZOSASN | 151052024 TV ApumrcToexi
340 «Caprorocw, . Canr-TlerepBypr (051936) 218280363 i LCM»
AaGTOp KADKOCTH (@M00par-02-3M0; 3136 CEORIOSIET | pogrosame | O CAmomcu

| HIDAT CNIOMDIC, . Consr-Terepfypr | (051833) 247952166 o2l LiCM»
Biopetsa MAGOPRTOpHAR CTERAARIAR 3 C-BB/16-12-2021/ Gey BEY cApramemekii |
(@391 118020756 orpamen LMy
Bioperka aulopatopas CTeRnANHAS 21-003899 C-BA/31-08-20217 Ge3 s o
1225002 (©12752) 100635023 | orpusinsicsun BbY, ““y”‘““"ECM”
Bropera nAGOpTOPHEA CISKATRIEn a3 | CrERvan | e T
2110005 (008622 219231720 | orpramssis | OGS
Biopexa 1400paTopHAR CTEKTARIAR 32002931 | C-BIV18-02-2022 Ges TBY ahemoponckui |
1-1-1-25-0,05 (012597) 146003622 OF panHHCHnS LICM»
Unninp Ciennetia i) 11-397-09 T D v
Bapomerp-InepowA KoRTpORRHbH MOT,
AQ «Cadonoackd 1808 264 e T KT
FUpOVETEapOTOr4eCK K TPHGOPOR ©11976) | 2022/130368104 0 LCM»
. Caponoso
Tepworirpowetp auronowto ABA-GF-1L 79 | CATT506:2083/ >
000 HITK «Mixpoopy. r. Mockta (©12344) 254453886 10 14062024 | 00O HITK Mukporbop
Xnaaorepwoctar XT-3/40 1184 =
', Mk oo 30123 1020.12.2024 AT Tprns O,
Snerpouker CywntbINA TR i
CHOH-.‘,].J.5J.5/3,5-M|M; (030569) 383-11-23 n021.112024 M Cpunac O .
000 i1 TEPMUKC, r. Mocisa 508 |
St wecTmoctiaR poanaA cepn LOTP LB~ s
161 3A0 «TaSopatopios oBopyoRaKe 1 e asnn 1020 122024 W Tpyac O .
| nppopum. v CameeTlenepGypr Ao | | |

5. HopmaTupubie A0KYMEHTb!
5.1. HopmaTnsiibie N0KYMEHTEL,

YCTAHABAUBAIOLULE MCTOL

K POBEACHHLO 3Mepennii:

Nen/n Haumenosaiie HopyaTHioro aokyvienta (HA)
1 TIHA ® 14.1:2:3:4,121-97 Meronuka TaMepenal pH BONbI NOTCHUMOMCTPHIECKHM METONOM 2018 1.
2 TIH/L © 14.1:2:3.110-97 McTONHKG #IMEPCHIT MACCOROH KORIIEITRALY B30CLIEHHIX BEILIECTD B NPOGAX MPHPOAHN K
CToNHA BO/ IPABMMETpHUECKHM METONOM, 2016 .
TITVIL® 14.172:3:4, 123-97 MeTo/HKe BHTOTHEHI IIMEPSHAI GHORHNIICCKOTO ToTpeGREHIIA KACAOPOAR TIoCAE A-ANcH
3| nicyGauew (BITK ronH) B ROBEPHOCTILIX MPECHBX, NOTIEMHLIX (pYHTOBHIX), NHTLEBbIX, CTOMIEIX 1 ONHUICHH CTONHEX
sonay, 2004 r.
TIH/L & 14 1:2:4.190-03 Meroanka naviepeiiia GxpovaTHOfl okHeAREMOCT TXHMANECKOTO MOTPEBNEHHA KHCAOPOa) B
4 1po5EX MHPOTHOR, THTHEBOH I CTONISX B0 (JOTOMETPIIECKIN METOTON C IpHMCHENHEN AHATIIATOPA KHAKOCTH |
= «mioopar-02», 2012 .
5| THA® 141:23.1-95 Metoauca P WECCOROR KOTICHT ALII HOROD GMMORMS B MRHPOKHI 1 CTO'IHKI BOEX
oroMeTpHECKNM METON0M ¢ peakTypow Hecceps, 2017 1. |
TTHA® 14.1 33023 MeTonvIka WMEpeIIii NCCOBOH KOHLIEHTPALIN HIfPAT-HOHOR (8 TOM SCHC C IEPECHCTOM HA
6 | uacoosyio KoIIcHTpAILAIO AIOTA HITPITOB) B TIpOTAY MKTLERX I STOYILY B & 1 ¢ B IPOGAX BOT NPHPOAIOR
e oo erhutk 1 NOTIENHAIX) BOLIAX O0LEKTON, (UIOMEIPIIEKIN HETOION ¢ PEAKTURST I'picea, 2023¢ |
S| MHE © 14.1:2:44-95 Metoawea Seicpeni NACCOROI KOWLCHTALIN WHTDAT-HONCE | IMTLCANY, MOBEPUHOCTHLLX W
oMK BOEX (POTOMETPHECKHM METOAOM ¢ SaNRUMTONOR KiAcOTOH, 011 1. |
s | MHA® 412411297 etk wiepcHiH NACCORSH KONLEITAIIN GOSIPAT-HONCB 8 IATHERHX, IOREPHOSTHLN [
CTONMHMX BONAX (JOTOMETDHHECKHM METONIOM C MOAKOARTOM ammolng, 2011 ¢ &
5| THA® 12.16.1-10 Onpenceaie S eTepaTypi, JANAXD, OKPACKH (ACTa)  IPOIPASHOCTH B CTOUHBIX BOTAX, B TOM eae
QMHILEHHBIX CTOMHBIX, NHBHEBRIX W TATbIX, 20151,
| MHA® 1812310197 Moromixs ISMEpeHiN MACEOB0 KORLEHTPAILAH PACTIOPEHHOTO KHCAOPOAR B TpOGAX NPAPOAHEIX 1l
CTOuMBIX BOA HONOMETPHIECKUM METOOM, 2017r.
5.2. HopmaTHBHbIH AOKYMEHT, yeranasausaomuii TpeboBans K 00HERTY:
Nen/n Hanvenosanue wopmaTieroro foxymenta (HI)

1

MPOTOKOJ PE3YJIETATOB WCCNENOBAHHU

CTOUHOM BOBI COCTABARH B HBYX IKIEM

i (MCTIBITAHUI) U H3MEPEHWHA Ne 2131-8/2023 ot 25.12.2023

naapax. Cipania 2 w3 3




[image: image49.jpg]/

/- Ciejenun 06 ycsiosuax OKpyAAIOUIeii CPeab NP [IPOBEAEIHH U3NepeH
/ 6.1. YenoBia OKpyKaloLlei Cpeflbl [y BLIMOMTHEHHH HCCNeA0BAHAH (MenbITaHuit) 1 K3MEPEHHH COOTBETCTBYIOT

peoparinay MHA

7. Pe3yasTaThl ACCNEN0BARAH (HCNBITARMI) U H3MepeR it

T PesyauTaTe necaenopannit
Onpeeanembiit KoMmOHENT Eanniiuor é';”.?.";l:ﬁfi‘f.’;l!ﬂ";:‘lﬁ".ﬂ HILwa MU,
| (napametp) HIMepenKs S o paie remideT MeTOR HIMEpenIn
| (npy HeoGxoanmOLTH)
= 3 THA ®14.1:234.12197
B l Bozopomsuif nokasarests !ﬂ:n pH 745 %010 R
| | MaccoBas KoHUSHTPALUIS U3BE WEHHBIX 8 2 MHA ® 14.1:2:3.110:97
Z | Belecrs Mr/aw 102+£2.0 pABHMETpHYecKHiL
[ . | Broxmmimeckoe notpebnenns wrOam’ 34 406 TIH ®14.1:2:3:4.123-97
> | kucaoposa nocne S-amed wmkyaw | " * | & 3 THTpHMETpHYCC KM
| 5 | " TIHA ©14.1:2:3:4 12397
4 | Pl NrOalo e THUPHMETpHYC KT !
MaccoRan KOUEHTPALUK HOHOB ) e MHA ®14.12:3.195
| ¢ | awvouns KRN DRl 007 otomeTpitecif |
7 TIHA ® 14.1:2:3:4.3-2033
7| Macsosas konueinpaus sTpwT-100S N 0,022+ 0,004 «boﬂMupu*\cwmﬁ 2
f |isreecor m 3 B MER 14.1:2:4.4-95
8 | Maccosas KoHUSHTPAWI HHTPAT-HOKOB M/ 124037 e eerhibeine
acie asaTenh: = M® 14.124.11297
o | PasieTi noRmsaTens: GocdT-Hors! il 00219 40,0035 THA® 14.124.112:97 |
W 10 diochopy doromerpriecinil
| Mo e ’ MHA® 12.16.1-10
|10 | pospasiiocs oM Gonee 30 e
‘ | Miccoras KOHLOKTpaLHS e 74512 TIHL G 14.1:23.101-97
PACTBOPEHHOTD KHCAOPORE HonoweTprekii
| 3 s THA® 1412419003 |
| 12 ueckoe o i
| 12 | Xmumiecioe norpednene xuciopom | wiOdw’ | | 5511 ot ot

8. Mpumesamin:
8.1. [lonyuennbie pe3ysibTaTsl OTHOCATCA K NPEACTAB/ICHHOR 3aKa3MKOM Npode.
8.2, Peaynuiarel MCCNenoBaHuil (MCMBITAHKI) ¥ WIMEpEHWH OTHOCHTCA TONBKO K obbekTy, npoeaemy
HECRNORAHIA (HCIILITAHHA) H HIMEPEHHS.
8.3. Pe3yabTaTs! HCCNEAOBAHUH (MCUbITAHKH) 1 H3MEPEHUH N0 1. 7 N0 BCEM OTIPEACIIEHB KAK CPeAHSS
ApUYMETHUECKOE 3HAYSHIE PC3YABTATOR ABYX NAPANMENbHbIX HIMEPEHHH.
8.4, Paclumperiag HEOTIPEENEHHOCTS BLIYHCIIEHA B NPEANONOKEHHH HODMANLHOCTH 3AKOHa PACTIPE/IeNeHHA
POIMOKHBIX PE3YNBTATOB HCCIAOBAHMI (HCTIBITAHNI) # HIMEPEHNT NpH noBepuTensHOl BeposTHOCTH P=0,95 1
koadipuumenTe oxsata K=2.

8.5, ViasaHHie 8 1. 7 WMCHOBbIE 3HAYEHHA BEPXHETO M HHIKHErO NPEENa HaMepenii co sHakoM osiee nau Menee
O3HAMAET, HTO NONYHEHHbIH PE3YAbIAT Bhillle WK HUZAE NPEAEnA OGHAPYIKEHNS UK ONPEAECHHS METONKH
H3MEpeHUiL
8.6. 3a 0180p, A0CTaBKY H NOATOTIBKY NPOB, BbINOAHERHbIX 3akazumkom, COLL OTBETCTBEHHOCTH HE HeceT.

OTBETCIBEHNBIA KCNOAHWTENS
Hiixenep-xumnk_4%2420~ _ AA. Xapnosa
n10 npukasy Ne 80-1/k ot 21.08.2023

ren (81852) 50224 (405.114)

OroHvalne MpOToK0Aa

NPOTOKON PE3VALTATOB HCCHELOBAHMH (MCTILITAHMI) M MSMEPEHH Ne 2131-8/2023 07 25.12.2023
CTOUHOR BOAK COCIanAeH B ABYX JK3emMnAApaX, CTpanmia 3 3 3.
YacTiinan tlepeneyata 1t KoNHPORAHIE NPOTOKOA Ge3 paspetienys COLL sanpewena



[image: image50.jpg]pu—

OBILIECTBO C OrPAHHYEHHO¥M OTBETCTBEHHOCTBIO «T 3Y-CEPBHAC»
(000 «T3Y-CEPBHUC»)
FOpuanyeckui aapec: 164900, Apxarrenmbexai 067, r. FloBozsHHCK, Y. Bopoumosa, 2. Teit. (81852) 42661
Iowrosbif anpec: 164902, Apxarrenseas o6, r Hosomsuck, . 50 ner OktaGps, 41-2 daxc: (81852) 45300 Ten. 43509
CAHHWTAPHO. HKOJOTHYECKUN IEHTP

164900, Apxasenscias o6, r. Hosozsmic, y. Bopomiiona, 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
VHF/KITT 2903000781/ 290301001

VssKansHsi HOMeP 3AMHCH O AKKPEIHTALMH B PECCTPE VTBEP)KIIAIO

AKKPEAMTOBAHHBIX JTHLL POCC RU.0001.510885 Hauanssyx CITIT
’@_ H.E. Konoidea

Jlata BHeceH# A B peecTp cBe/ieHHi
o6 akkpemiToBasHom it 31 okTaGps 2014r.
[lata yreepxnenus: 21.12.2023

Nt
POTOKOJ PE3YIETATOB HCCIENOBAHHI (MCTIBITAHIT) i H3VEPEHUH
Ne 279-5/2023 ot 21.12.2023
6HOTECTHPOBARHS CTOMHOH BO/IbI

B3N |

1. Ceeenus 0 3aKasuuKe "
11, Haumenosaume 3akasuma: OBLIECTBO C OIPAHMYEHHOH OTBETCTBEHHOCTbIO «KKX-

CEPBHUC» (000 KKX-Cepguc»)
1.2. PekBusHTSI B KORTAKTHBIE AARAbIc 3akasumka (MHH/KII, Tex.): WHH 2921127533 /KI1I1 2921010015

Ten: (8182)254710
1.3: TOpumdccKnii agpec 3akazanxa: 163032, Apxanrensexas 061acTs, Iipumopekai paiion, . Jlyrosok

14, Oaxcrimectonii anpec Sawazasixa: 163032, ApxanrenscKas o6nacts, Ipamopokut pafiok, 1. Jlyrosoft

2. Tests HeeaenoBanmil (RCMLITANI) B UIMEPeHRil: paGoTa 110 10TOBOPY Ne 1-29/23 ot 09.01.2023

2.1, Mecro 0T6opa npos, NPOBECHAS WsMEpennii, Fanvenosaune upolLL:
Bpewn | Perncrp. | Koopumitater

r Mecro ot60pa Haumenosanue npodet e | gemep | (npw waswann

000 OKKX-Ceppuc, APXRHTEnbCKas |

| crowwas noj va sereone 3 ousCTHEX
obmacrs, Tpiopexwti paitow, n. JIyrosoi i - 3902-B -
s z coopyetii (7. 5)
(Craituus GHONOCHAECKON OMHMCTKH)

~=2.2. Meron or6opa: -

3. MecTo BHITONIHEHUS AHAAW30B: ApXanreibekas o6, . HosoaBHHCK, yiI. Bopomuiiosa, A. 2

3.1. Jlata, Bpevsi 0T60pa mpo6: npoGer oToGpans! 3aKa3qHuKOM
3.2. Jlara nocrynsienns npo6 B CIIL: 04.12.2023 8 10:30 1o 3assxe Bx. Ne 1130 o721.11.2023

3.3. Akt Ne 210 ot 04.12.2023 npuema npo
3.4, Jfara pumowenn anamzon: ¢ 04.12.2023 1o 18.12.2023

4. Cpenennsi 0 IPHMERSIEMBIX CPEICTBAX H3MEPCRHSI, BCULITATENLAOM o6opynosanmf
4.1, IpH NPOBEICHHH HIMEPEHHI:

l asoackoh Homep Cpox aciicramst P S—
l HammeHoBaNME CPEACTBE HIMEPEIHST, Homep ceMeTesbCTBA O | CBHACTEALCTBA O P!
NCNLITATEALHOrO 0GOPYAOBANKS (unBenTapHIG foBepie wAN nosepke waM (urvecTymitias)
‘ Homep) ATTECTATA ATTECTATA gpram U
1 2 o 4 s ‘
Tionowep naGopatoprnA H-160MH;
00239 C-BB/18-10- BY «ApxasrencHil
:n;\lz Auepeigas 1eted T, o s | 017102024 o 1‘

[TPOTOKOJ! PE3YJIBTATOB HCCIELIOBAHIA (MCITHITAHUI) ¥ VBMEPEHMH Ne 279-5/2023 ot 21122023
GHOTCCIMpOBARHS CTONHOR RO COCTABIEH B AbYX dieMIIpaX. TTpOTOKOIL Ha 3 CTPAHLAL.



[image: image51.jpg]Iposomkerie n.4.1.

1 2 3 4 E
"ARUIGTOP RHIKOCTH TOPTATHRIEH CopiTH
AHUIOH 7000, momuukaus A 7040; 174 C-5B/28-09- 21092004 | ©BY «Apnareimcxni
000 HIUIT Hndpacnak-Arasms, (00-000244) | 2023/281495507 Rl LCM»
. HosoenGmpei:
Kmumarocrar; A83762 0414 -
3AO «Bavon Comwrannpoymaun, r. Bowkex | (090437/2) e a0 I
Kmamarocrar; A87053 0714 e
3A0 «3ason Cosranpoavaiy, r. Bowkes | (090437/3) A 202004208 AL pmse 05,
Tepmorurpowetp astonowrnii UBA-GH-T; 23792 CTTT/15-06- ST 000 HIIK
000 HITK «Mitkpodbopy, r. Mocksa (012342) 2023250453885 | A0 1406 «ikpodops
Bapoweip-ascpous M-67; AO o .

64 C-BY02:02- BY «Cnonencinii

:cm:::::m sason I'uapomeTprpyGopy, onse) 2002130568104 | 2001.022024 “ué‘m:‘“"" |

5. HopmaTHBHbIE JOKYMERThL

5.1. HopmaTuBHbie 10KYMEHTbI, vt’rauammnﬁmmue METOM # TPeGoBaHUS K 00BEKTY H3MEpeHHS:

wn |

Hanumenosase nopmatusnoro aokyventa (1)

5.2. HopMaTHBREIE JOKYMEHTBI, YCTAHABIHBAIOUINE METO/l H TPeGOBAHHS K 0TGOPY UPO6 B NPOBCACHAI0

M3Mepenuii:

[New/n |

Hanmenosanue HopMaTHBHOro AoKyMenva (HI)

1| ©P1.39.2007.03223 Metozua onpesceniti TOKCHIOCTH BOA, BORHBIX BHTAAKCK 3 OVE, OCAUKOB CTO'HEIX BO M OTXONO
110 MIMEHCHMIO YDOBHA (TyOPCCUCHIMN XAOPOGHIIA W YHCICHROCTH KICTOK Bonopocaelt, 2007 r.

5 | ®P1.39.2007.0322] MeroxuKa ONpEACICHNS TOKCHIHOCT BOTE! i BOTHIX BHITAKEK H3 N104D, OCATKOB CTOAHKIX BOL, OTXOAOB
TIO CMEPTHOCTH M H3MEHEHWIO TUIO0BHTOCTH UepHoadmuB, 2007 r.

6 Caenenus 06 yesosasx 0160pa B NPOBEIEHAR H3MEPEHAH

Perucrp. Temnepatypa
o
| 6 | oies sosata e

ATwocheproe aanacne,
. pr. cr.

OTHOCHTELHAR BAAAHOCTS,

%

Ocaaku

= A 2

6.1. V108185 OKpYKaIOIiLeH CPELb TpH BHITIONKEHHH HCCTGROBANHH (MCTIITAHMI) W H3MEpEHi COOTBETCTBYIOT

tpeGosanman MM

7. PesynnTarbi BCC/ICNOBARRH (MCIBITANRI) W H3Mepenuii

[ | TecT-ofmexT
* Mocneaonatenuuocts BaaogoeiR e
in nepaumii epuonagrin
onepa Seensdesmus quadricauds (Turp) o
1 7 3 4
I na weron wonepenis $P.1.39.2007.03223 ©P.1.39.2007.03221
Jlara Gnotecriposarns ©04.12.2023 110 07.12.2023 05122023 1o 07.12.2023

3 | Amneaocrs Tecra (octpsit,
Xpomnscckit ome)

octpu (72 saca)

0CTPBIH (48 Hacos)

TIOBTOPHOCTY AT Kiki1OH KOHUEHTpALAH 2

2

Viccueayemsic xouneimpaiui s0as, %

100

25 100

25 |

1

4 1

4

Otnoieitie ot konrpons, %

wnyc 17 naoe 25

Metiee 10 Menee 10 |

4
5
6| Cootsercrayioutee pasGanaenic, pas
7
8

HKP 5., pa3

ViR AGApYIOUIaA KpFLIOCTE pasGanieinng,

o1cyTCTRRE

g | Jleraias spatascrs pasdanncing,
JKPy; 45_pas

oreyicipie |

octpom ombre, BKPyg . pa3

| 1o [ Besspenias wpamniocts pasGancam

! | ocrpos omire, BKP 1 pas

Besapeanat KpaTHOGTS paiGannei &

| Xporuseckom onbric (BKP), pas

| | Bespenias kparroors pasGasnena »

| 13| Octpas toxeimmocts

orcyTeTaue

otcyTCTBue

14| Xponmieckas ToxcusHocTs

MPOTOKOJT PE3YJIbTATOB UCCIIENIOBAHWH (MCITbITAHWM) U M3MEPEHUH Ne 279-5/2023 o121.12.2023
6MOTECTHPOBAHHA CTOTHOF BOASI COCTABAEH B ABYX SX3eMIUTAPaX. CTpAHHLA 2 3 3.



[image: image52.jpg]4. Mpumeaanus:

8.1. ITony4ecHHbIC PEIYNETATE OTHOCSTCS K PEACTARIICHOH 3aKa39HKOM Npobe.

8.2. PesymsTatel sccienosanui (RCIMITAHEH) H W3MEpEHHH OTHOCATCS TONBKO K OOBEKTaM, NpOWIEANIM
HCC/IE/0BAHAA (RCITAHHN) H HIMEPCHYS.

8.3. KpHTepHeM 10 TORCAMROCTH Ba UepROLadHHSX FBAACTCH rHbens He Gonee 10%, Ha BOLOPOCIAX — CHIDKEHHE
YHCIIEHHOCTH KIETOK Bofopocnel He Gonee wem Ha 20 % 1o CPaBHEHMIO ¢ KOHTPONIEM, CTUMYJULIA (yBeHUeHHe
YHCHEHHOCTH TeCT-KYJIETYPHI 110 CPaBHEHMIO C KOHTpO/ieM) - He Gonee 30%.

(OTBETCTBERHBIH HCMOTHHTEND:

Bejymut urokeRep <=2 —~— H. B. Crankosa
Teu.: (81852) 50224 (xo6. 118)

OKOHYaHHE IIPOTOKONA

TIPOTOKOJI PE3VJTbTATOB UCCIIEIOBAHME (MCTTBITAHMI) H HIMEPEHIM Ne 279-5/2023 o1 21.12.2023
i (GHOTECTHPOBAHMS CTOMHOM BOH! COCTABNEH B ZBYX HICMIUIAPAX.
Crpanuua 3 3 3. UacTHnax TepenevaTka # KOMUPORAHHE NPOTOKONA 6ez paspeweniit COLL sanpeltcrbl.



[image: image53.jpg]OBIIECTBO C OFPAHHYEHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO «TIY-CEPBHC»
(000 «T34-CEPBHC»)

YOpwawweckuR anec: 164900, Apxanresnoxan oG, 1 FoBoRmcr, 7 Bopounosa, 2. Tex, (818-52) 4-26-61
Tlowromsih aapec: 164902, Apxasreasckan o6, r. Hosomsiiick, ya. 50 ner Oxratpn, 41-a. dakc: (818-52) 453-00 Ten, 4-35-09
CAHUTAPHO - 9KOJIOI' MYECKUH [IEHT]
164900, Apxaitreasckas obn., r. Hovonsitick, ya. Bopownions, 2, Tex, (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
HHH/KIL 2903000781/290301001

VamKaTusA HOMEp SanucH o aKKpCATALY b peccTpe VIBEPIIAIO

akkpeanTosanisix i POCC RU.0001.510885 Hasansnik CITI1
Jlata becenitn B peectp ceenciumii /

06 axkperonaRom e 31 oktatps 2014r

__ H.E. Konanosa

Mata yrsepwnensis: 24.08.2023

[POTOKO.I PE3YJITATOB HCCIIELOBAHMIL (MCTIBITAHMI) 1 I3MEPEHMIT
Ne 1289-B/2023 01 24.08.2023
CTOMHOI BOIBI

D3 Me |

1. Coenenn 0 3akazuike. :

1.1, Haumenonanue 3akasunka: OBIECTBO C OI‘PAHHLIEIIHOW. OTBETCTBEHHOCTBIO
«KKX-CEPBUC» (000 «KKX-Cepsucy)

1.2, PeKBIGHTLI i KONTAKTREIC ZAHNBIE 3axasuura (MHH/KIIII, rea.): HHH 2921127533/KIT1 292101001;
Ten.: (8182)254710

1.3, I0pmrecieni anpec Sawasumkas 163515, Apxanrensexas ofaacrs, Tpivopexwis paiios, 1. Jyrosoit

1.4, ®axTieckuii anpec 3akazumka; 16351 5, Apxanrestsckas o6aacts, Tlpuvopexwit paiiow, 1. Jlyrosoii

2. Hean neenenonanni (uemnrrannii) w wswepennit: paSora o zorosopy No 1-29/23 o 09.01.2023
2.1. Meeto 0150ps upob. nposetennst nsmepennuii, nanmenonanme npodn:

o 2 Bpews | Koopannarut
__._ov6opa J HOMED | (mpi nomenn)

Meero ovGopa Mauvenosanie npodes

000 @KKX-Cepaey, n. Tlyronofl, TlpHwopenii | Cronan 502a #a BXoRS o o
Palion, CraHua GHOOrHIECKOH OYHCTKI | omernurs coopyenti(r.5) | | [ SEA1ED) =
2.2, Mevoa orGopa: -

3. MecTo sunoiuenns anannson: Apxarreisckas oo > T Hooaunnex, yir. Bopouutiosa, 1. 2
3.1. TlpoGt atoBpaniss npencranwrenem Jakasaska,

3.2. Jlocrapsienss 8 CI1] 10.07.2023 8 10:00 110 3azexe ex. No 663 ot 26.06.2023

r Ne 119 07 10.07.2023 npuema 1poG BoAb!

ATR BRITOARENNS auaansos: ¢ 10.07.2023 no 23.08.2023

'
4. Coeennn 0 upwmensemnix CPEACTBAX H3MEPEIHS, HCMBITATENRHOM oBopyroBanuK

4.1 upu nposenennn wamepennii o o
Cpox
3awoackon | Towep
Hanmenonanwe cpeacraa wimepenns, Homep conerenberna o | ACHcTens Hosepamian
HETMITATEAbHOTO 060pyA0BAHMHA (nbeirrapuseis NoBepre sy | SOMACTENRCTER (errecryiousn)
| Howep) arrecrann SREARMIALlG)

= R N [y W dp P ! I = e

Crexrpogoronerp [ 15-3400 BT, | SABUTISY | CBB/06-032035/ | OB Apratemcinn
20 05.03.2024 o

000 «3xonitwy, r. Canr-TlerepGypr L (00:000057) | 228183473 | 4005 i LCMy

1IPOTOKO PESVILTATOB HCCAEOBAHMI (MCTISITARUH) M H3MEPEHH! 3o 1289-B/2023 01 24.08.2023
CTOHOM ROZLI CocTAWICH b Ay aK3emLIAPax. [IpoToKoN Ha 4 crpanHiay,



[image: image54.jpg]IMpogomxenue n. 4.1

2 R s o o, 1 I S
Crexrpogotomerp 113-5400 Vb, S4VO 1070 | C-BB/16-02-2023/ 1015022004 | ©bY «Apnanrenscinii
000 xoximey, . Canr-Terepypr (©0-00022) 224309574 et b TR« R
Honowiep naGopiropialt H-160MH, 0922 C-BB/13-03-20237 OBY cApxamcrion |
HIO asvepimensing texima HT), . Mosksa | (073603) 229971046 Ll ucM»
Becu naoparopiie sexponnme BP-221S, | 410135246 | C-BB/23.05.20337 021052004 | ®BY cApsanrenionni

. 3A0 «Caprorocs, r. Canxr-Tlerepypr (051936) 248280363 : 1ic
90t0p INOCTH «DA100paT-03-3VE; 3136 [T e — «Apxaireiciosis
HUDAL JIOMOKC. . Caser-Tierepbypr | (051833) 247952166 e 1CM»
\ManIaTOp concpaNA HedTenpoTykTon 1789 C-BB/17-05-2023/ b OBY «Apxanrensexuii
A2 P:Irl]f)‘-;:glfr;xuumnuumm, (053930) o 7016.05:2024 i
ankr-TlerepGypr . s e Ty
BIOPETNA A200ATOPNAS CTOKANHAR 3 021/ ) BEY M.m:mw..
(008391) 118020756 | orpammsean {1CM»
21008899 | C-BABI082031 | Ges
(012752) 100635023/ | _orpumimsenns "syj‘k’[’f'f““ HOVG:
d 123533 C-BER3-122022/ Ges 7
| (008622) 219231720 orpamieis | PBY (Bpaickani LCM
[ 22002931 | CHI18-02-203%7 6o @BY dearoponcini
05 (©12597) 146003622 orpasmicH LCM»
DBY « ki
Honiuap Crenens ‘W;l‘“ﬁ‘ 11-397.09 inu 02024 | ,fyﬂ’ffi'?' 5
OriirpaNep o 23789 | CJTTT/IS-06-20237 | ¢ Mipoons
000 HIK sMuspodop | o1234n 25453886 | A0 14062024 | QOO HIK aMnspofop
Nsorepyoctar XT-3/ 184 ™" e \_,
370 "llsru oxeanon, . Mitkick (052620) HisA Lz sl HIT i O
SeKTpowIKp CywaT Tina ot
CHOMT3.33,5.3,563,5-HIM; ol 3481122 1022.11.2023 HIT Tpinac 0.
000 wHII® TEPMHKC, r. Mocksa « = b gl
[aextpones cancpnas rrna o

CHOJ2.2.5.1.8/10-3: | ooooozigy | 18RI | 02504204 | mrpescor
000 A1 Tepmier, . Mocwna S | g ~
i uiectmectuas sonaias copmi LOTP L- s | ]

161 340 w/laGopatopmoc oGopysouaie u ©sa07sy | 32| 021022003 | Milrpuisc o
IpH6opiy, £ Catir-[lerepGypr i A

5. opyaTnunste noxymeurs:
5.1. Hopmarusunie (OKYMENTRI, YCTANABAHBAIOUWIAE METOA K NpPOBEACHHI0 H3Mepennii:

Newn

Havvcnonarie wopwarusioro soxymenra (K

S =
THA® 14.1:2:3:4121-67 Mevoansa wosiepesmit i poia MOTCHUHOMETPIHECK M METoAoM. 2018 1.

| HHAL® 14772:3.T10-97 Metoanea imwepennifl Miccomof Rouesrpasiu posecsonens BEALECTS B TDODAX TPHPOANKIX 1

| STOUHLIX B0 FPABUMEIPACEIM MeTOoN, 2016 1.

TIHA® [4.1:23:.123-97 Meroaiea ssnomienis sviepeni GHONIIMICEKOT0 NOTPEB eI KNCIODOTA TIOTC -

a1 10:24) & HOLCPAHOCTALI UPCCHH, TOTICHIIX (PRI, TrTsem camns CCHNLIN CTOMHE
8010¢, 2004 1 _ i —

= 1-95 Meraaua ieiepeinii Nco0RoH KORUSHTPALINT HOROR BNaTin & TPpOTIX i CrowN Bona |
~— - horomerpineckis werosou ¢ peakrion Heceepe, 2017 1. el Al
6 | THA® 14 1:2:43.95 Meromnwa uswepennh wacconon xomicipargnt HHTPIT-HOHOB B TIHTLCBAIX, GOREPRHOCTHETN
et boAsX (poToneTpICRIM METOM ¢ peakrinon Lpucca, 20111,
N UL ® 14.1:2:4 4-95 Meroamxa yasepeiinfi Micconon KOUUCHTPRIIN (HTpaT- OBEPXIOCTILIX W
iy gy HE1040% G CATMIUAOUOR KHEAOTOR, 2011 1. g4 s
§ 1l MACCOBOM KOTUENTPAIL BOChIT-HONOS © MirTLEuiax, NOBEpXHOCTIAIX 1 |
Sl o orovetpscHiY MeTOROM ¢ MOTHGANTOM ssiong. S0t d
s | MHA® 4123411197 Meromnca wawepenni naceonof komormpamin XAOPII-HOO:
- -{HGRCRHACTULN L HOMICNINLI) W CTONILIX BOI MepiypHMEpHYECkIM MeTOTON, 2020,
10 | MHL® 14T:2:374:240-2007 Merosa wamepenn icconoR xontuewtpaian CYABAT-HOHOR R IITLeBLEX, (1OBEPNIDCTHAN,
e TIOMSCMMbIX 1 CTOUMAX BOLYX IPABHMETIHCOKIM METORON, 201 £ . - -
11| MHA® 41242612010 Merozixa wswepenil waccouol xoniipanr CYXOR0 H IPOKAICHHOR OCTATKA 1 ipofiax
et AR H YO MOA spasINCTPINCIM NeTOLOM, 215 =T .
1:2:4.158-2000, Meroawsa ianeperl waceosoR konlempatui ST TIOBEPXHOCTHO-DKTHBIALIN BOILEETH
12| HoaX npypotex, s  CroHUX 5O hyopHneTpeCHyn METONOM Ha BHATYTIOPe KUIKOCTH «DAI0OPIT-025,
14,
5 2.16.1-10 Onpeaencime reeputypa, sariana, ORPACKH (IACTa) K IPOIPANHOCTA b CTWIIN BCAIN, 5 O WHOTG

| QuerLos Crouty, sumncau 1 neix, 2015 .

HPOTOKO/ PE3YIIBTATOB HCCIENOBAHMI (MCIIBITAHMI) ¥ M3MEPEHHIT Ne 1289-B/2023 or 24.08.2023

CTONHOM BOAK COCTABEH b ABYX IKsemnAApaX. Crpawiua 2 o 4,



[image: image55.jpg]J Hponokense . 5.1
/ e S = |
101-97 MeToics smepetii MACCONOH Ko1iieHTPAILIH PACTROPEHRO) KHCAODOAA & TPOGAX NPHPOAML 1

/ 3 STOUNBN 203 fosoMETpHYECKM MeTOA0NM, 2017 I

5.2. Hopmarususiii 20KyMeHT, yerananamsaiounii tpeGopanns & ofbeiry:

Nenin Haxmenosatie nopMatHioro aokymenta (1)

T =

6. Cnexenus 06 yCAOBUSIX 0OKPYKAIOUIEH CPEXLI UPI NPOBEACIIIT uIMepennit
6.1. Yes1081A OKpYKaIOLlei CPEALI MPH BITIONHEHMH UCCHEAOBANHIE (HONBITAHKIH) 1 H3MEPEHITT COOTBETSTBYIOT
TpeGosatman MU .

7. PesyauTaTue neenenosanuii (WeRbranmit) u uavepenii

PesyavTatul necacaosannis 1
5 Onpesessevii xovmanenr Equbqusis (- (eBITNIR) W saniep W, |
s ) onepannn | VS papen e |
ey . [ - (npu weobxoumocTi) ) |
1| Bosopoausit noxasarens enpH | 7,1240,10 | THA GW.I2354.121:57
| Maccouan ronteiTpaLin samen S 7 T S 4.1:2:3.
2 12,1424 i
W |2 lweieen . e
BuoxmMmEcKoe noTpebneiine 3 TNHA®14.1
|| xwenopoza nocre -nuet uriyGaum MEQlan A TpeTpecHi |
3 5 THA®14.1
4| Bl SR C g e Torpuerpiiceki |
| Macconas souentpauiz 5| ["op. 131201111315
s :
nedrenponykron ERe Menee 004 | ui-onexrpoverpun
o | Maccoua KonueHTpaWA HoHOB 3 = T 614,123,195
% o W DR nae | Goroserpusccxu |
= T 395
7 Maccosas KonueTpaLMA HiTDIT-HONOS | mr/am® Mesee 0,02 | ﬂfvﬂs:xm:c::n% |
Maccosan KonueHTpaIA HirtpaT-oHOB | mr/se® | 035£0,12 i
[ Pacwernoih noxasarens: gocgar-nonsr | R n2or |
e | i e 0,016 PR 7“
10| Maccapax xonuenpaiis xnopia-toos | s/’ 17,0426 4:“;‘-“!‘;";‘;: gt |
| Maccosas xonucrpaun cynsdpar- [ o | THIL® 14.1:2:3:4.2402007 |
il 08 Saa 5 .‘fl'.ﬂM = 4 2 TPABAMETDHMECKH ‘
CoBa KORUCHTPALLIA CYXOI0 3 21 4 24 | THIL® 14.1:2:4.261-2010
sctama i i 20| paerpiesi
MaCCORan KOHUIEH TPALIA LHIOLLix | i
— 13| 10DCPXUOCTHO-AKTUBHLIN BemecTn 10 | wr/an’ 0,082 40,027 el rp“;‘b'c‘f:f""" |
cymhary HaTpna
[ Sag * THA® 1216110 1
14 | Okpacka | =, Cuernan mcya
T = = o]
15| Mpospasiocts o Gonee 30 Ll [
16 Murencinocts samaxa npi20°C G | 1 | gﬁf&::('ﬁ:"q |
S e L il TSR 7+ oSS ———opmummieeon |
17| Mirencneiocts sanaxa opi 60°C | Gam 1 [GRaiaerty
Maccoan soerTpaLi woin’ | e (a0 1412310157

| DACTBODEHHOrO KHCI0pOiA

Honoveputcexu |

8. Hpumevanus:

8.1. TlonyicHHAIC PEsyALTATE OTHOCHTCR K NpEACTaBICHHOH 3aKa3uHKOM TpOBe.

IWTATLL HCCACAOBANNIE (MCNLTANNI) it HSMEEMNTT OTHOCTTSH TOMBKO K OGBOKTY, mpouicauiesty
HCCACOBANMA (HSTLITAMA) 1| HAMEpENHA :

[IPOTOKON PE3YIILTATOB MCCIIEZIOBAHHI (MCTTBITAHMIT) H USMEPEHHME Ne 1289-B/2023 or 24.08.2023
CTOMIOH BOXLI COCTaBNCH B £BYX dKseMmiApax. Crpasitua 3 i 4.



[image: image56.jpg]8.3. Pesywrarer necnenopansii (venbrranmii) n T3MEDEHHH M0 1. 7 10 Boen .11, (kpoMe ., 14,16, 17)
ONPEAeiierbl Kak cpentee apumeriueckoe IHAISHHE PE3YILTATOR ABYX APAINEBHBIX M3IMEpEHUH, pesysTaTL
1o n.n. 14, 16, 17 onpenencist kax pesynsrar exsianore 3Mepenus,

8.4. Pacuiupennan HEONPEAENICHHOCTH BLIMHCIIEHA B Mpe/MONOkKeHHH HOPMAJIHOCTH 3aKOHA pacnipesesncHus
BOIMONKHLIX Pe3y/IbTATOB HCCEA0BAHMIT (nenerranuit) u wsmepenuit TPH ZI0BEPHTEASHOM BepoaTHOCTH P=0,95 1t
Ko3pdmmenTe OxBata K=2,

8.5, Yiasnhkie B 1. 7 4HCAOBKIe aHaveHIA BepxHOTO W HitKHEro TIpeAcAa usMepenHii co HaKoM Goee i mence
OBHANGCT, 4TO NONYUEHHOIH pesyILTAT shie M HIDKe Npenena obHapyskeHus unn Onpe/IesieHUs METOTUKH
e )

8.6. 3a oGop, AOCTABKY M [10ArOTOBIY TPOG, BLINOAHCHHbIX 3akasqrkom, CILL OTBETCTBEHHOCTH He Hecer.

OrBercrBennuIit uenomures: .
Hiokenep-ximinx reofe A.A. Xapriosa
3y Ne 80-1/k o1 21.08.2023

e

i

MPOTOKON PE3YILTATOB HCCIIEOBAHUI (HCTIBITAHMH) H M3MEPEHMNFL Ne 1289-B/2023 o1 24.08.2023
CTOUHOH HOL COCTaRIEH B ABYX HseMmApaX. Crpaniun 4 irs 4,
HHCTHS AR MEPEEaTRA 1 KOMUpOBANKE HpoTOKONa G paspewtesnn CBI sanpewiena,



[image: image57.jpg]OBLIECTBO C O'PAHUYEHHO# OTBETCTBEHHOCTBIO «T9Y-CEPBHC»
(000 «T3Y-CEPBHC)

TOpuanuecxwit anpec: 164900, Apxarrenbcxas o6 . HosoaskHck, ya. Bopownosa, 2. Te. (818-52) 4-26-61
Mourossit axpec: 164902. Apxanrensckas 061, r. Hosoasmuex. ya. 50 ner OktaGps. 41-a daxe: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09

CAHUTAPHO - 9KOJIOTMYECKUI LEHTP
164900, Apxanrenscxas o, r. Hosozeikc, yn. Bopownnosa, 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
WHH/KTIIT 2903000781/290301001

VHUKaJIbHBIH HOMEp 3aNMCH 06 aKKpeAUTALMH B peecTpe . YTBEPXIAIO
akkpeauTosanubix iy POCC RU.0001.510885 Hauanbhuk CIUT

JlaTa BHeCeHHs B PeeCTp CBEICHHH

06 akkpeanToBaHHOM niuie 31 okTaGps 2014r !/ HZE. KexoHosa

Jlara yreepiaenus: 03.07.2023

M

IPOTOKOJI PE3YJILTATOB UCCJIEXOBAHMIA (MCUBITAHMI) 1 U3MEPEHVIA
Ne 1024-B/2023 ot 03.07.2023
CTO4HOH BOABI

Ox3.Ne |

1. Ceenenus o 3akasunxe.

1.1. Haumenosanue 3akasunka: OBILIECTBO C OTPAHH‘JEHHOﬁ OTBETCTBEHHOCTBIO
«OKKX-CEPBUC» (000 «KKX-Cepsucn»)

1.2. PexBH3NTHI H KOHTAKTHBIE JaKHbIe 3aKa34nKa (P!HH/KIHI, rex.): UHH 2921127533/ KIT1292101001;
Ten.: (8182)254710

1.3. FOpuanyeckuii anpec 3akasunka: 163515, Apxanrensckan o6nacts, [pumopckuit pation, n. Jlyrosoit

1.4, GaxTiseckuit anpec 3axasumica: 163515, Apxanresbekas oGnacts, [pumopekHii pariot, n. Jlyrosoit

2. eas nceaenoannii (nensirannii) n svepenuii: padora no aorosopy Ne 1-29/23 ot 09.01.2023

%.j. Mecro 0160pa npof, nposeaenst u3mepens

Mecto 0T60pa Hauvenosaume npobsi Bpeusfj Peryerg. ) Koopaiiiarad

or6opa | momep | (mpu maswuum)

000 WKKX-Ceparcn, n. Jlyrosoit, [puvopexiit | CTounas soga Ha ssixone u3 | e
Paiio, CTaNLA GHONOrHHECKOH OMHCTKH ouncTnx coopywenui (1.5) | 12 =

2.2. Meron otbopa: -

3. MecTo BLINOIHEHHS aHAMH308B: ApXaHrensckas o6n., r. Hosoaeuwek, yn. Bopowunosa, a. 2
3.1. TlpoBbt oToBpans npeacTaBuTenem 3akasunka.

3.2. Jloctasnenst 8 COLL 06.06.2023 8 09:10 no 3asske x. Ne 519 ot 24.05.2023

3.3. Akt Ne 97 or 06.06.2023 npuema npo6 Boast

3.4. lara ppinosmenus anannsos: ¢ 06.06.2023 no 30.06.2023

4. CBExCHNS 0 NPHMEHSEMbIX CPEACTBAX HIMEPEHHT, HCMLITATETLHOM 0GOPYOBAHHI
4.1. iU NPOBEAEHUH HIMEPEHHIT: e, Ml W

St

‘ Srmsszeen e I
| HaumenOBaHWe CPEACTBA HIMEpEHHS, Homep conaeTenbCTBA O kol OE SRR
MeNLITATEALHOTO 060PyAOBANHS (HBeNTApHBIR | nosepKe Han e (sveceyicuian)
Rl st 0 nosepxe opranmsaums
- gEs arrectata
| [T 2 I 335 o] 4 5
Crexrpodotomerp M13-5400 BM 54BW 1183 | C-bB/06-03-2023, 05.03.2024 OBY «Apxanreasckuit
1000 «3xoximy. r. Canr-Tlerepbypr | 0000005 | — 22mis3ary | 2005 LCM»

TIPOTOKOJI PE3YJILTATOB UCCIEOBAHMIA (MCTILITAHMH) M MSMEPEHMIA No 1024-B/2023 ot 03.07.2023
CTONHOM BOAb! COCTABAEH B A8YX dk3eMnAspax. TIPOTOKOA Ha & CTPaHHLIAX.



[image: image58.jpg]3

Tponomxenue .

1 ? 3 ) 5 \

Creipoiorowerp 113-5400 Vo, 54V 1070 | C-5B/16-02:2023/ 1502200 | @BV Apranremcxnn

000 «Oxoxww, r. Canxr-erepbypr | (00-000222) 224309574 2 LCM»

Moxovep naboparopubiit H-160MU: 0922 C-6B/13-03-2023/ 10 12.03.2024 DBY «ApXaHrensckuit

HIMO «Mamepuevias Texumka Moo Mocksa | (073603) 229971046 R LUCM» \
| Becui naGopatopuuie anexTpokHbie BP-221S: 410135246 C-BB/22- 023 1021.05.2024 DBY «ApxaHrensckii

3A0 «Caprorocw», r. Canxr-MerepOypr (051936) 248280363 i UCM»

"AHAIM3ATOp CONEPAANHA HEQTENPOAYKTOD N 2 -

AH-2; HIIO «HedrmexumasTomarsikay, @ ;;g;o) L'E;/ ;;6‘;’5'12;]23’ 016052024 | OBY “Aﬂé‘)',;»”‘“’“““

r. Cankr-Ilerep6ypr

BiopeTia naGopatopHan crexaanan 3 CEBI6122021/ | © o6& ®BY Apxanrensoruii

1:2:2:2:0,01 (008391) | 118020756 orpanitichus LCM»

Fropera adopatopian crexaaian 21008899 | C-BAS1 0820317 | Ge3 SEVIGRRARLICHIN

B, 012 | | orpanusenns
2083 5] L) @BY cBpanckii LICM»
3 (008622) | orpanmyeHi

BiopeTia AaG0pRTOpHaR CeK I HAR 22000930 | C-BAV/I8-02-2022] Ges @BY dbearoporcknil

1-111:25-0,05 (012597) 146003622 orpanmicHus LCM»

Unnwnap Crieanena (oo 11-397:09 200410204 | OB < pamremscit

Tepmornrpomerp asrononHbii HBA-GH L 23789 CUTT/15-06-20237

000 HIIK «Mkposopy. r. Mocksa (©12341) 254453886 40114.062028. | OCOHIKC aMuigolios

Xnaaorepmocrar XT-3/40-1: 1184 =

A0 "o oveaon”. 1. M (052620) ez A (L OF:

DeKTPOLUKA] CywHALHLIH THIIA e

CHON-3,3.3,5.3,5/3,5-U1M; 050569 348-11-22 2022.11.2023 WI1 Mpunac O.E. b o

000 «H1® TEPMHKC», r. Mocksa ¢ )

1eKTONENS KaMepHan THITE 190

CHON-22 10-13: (00-000219) 183-11-22 20 25.04.2024 M1 T'punac O.E.

000 «HI® Macksa | -

Bais wecTnvecTHan sonanax cepuit LOIP LB- | |

161: 3A0 «Jlaboparoproe oGopyaosanme u | 372-11-21 2021.12.2023 M Mpunac O.E.

(084075)
npuGopen, - Canscr-Tlerepbypr

5. HopmaTHBHbIE AOKYMEHTBI
5.1. HopMaTHBHbI¢ AOKYMEHThI, yCTAHABIMBAIOIHE METO/L K POBEAEHHIO HIMEPEHUiL:

Nen/n Hanmexosanue nopmaTusnoro aokymenta (H/1)

i 2

|| [IHA® 14.12:3:4.121-97 MeTouxa aviepernii pH B04ul NOTCHUROMETpHMGCKIM MeTonoM, 2018 -

5| MAL® 14.1:2:3.110-97 MeToaea novepesi MACCOBO KOHLSHTPLLH B3BELICHRbIX BEUICCT & 1POGEX TPHPOLABIX 1
CrouLIX 804 rpagIvCTpHuCCKHM MeToROM, 2016 I
TTHIL @ 14.1:2:3:4.123-07 MeTOLVKa BLITIOMICHiN HIMCPEHHH GONHMITIECKOTO (OTPEBACHA KHCTOPOAA FOGAE T-aHcH

3| mikyGauns (BTIK n0n) B NOBEPXHOCTHLIX NPEGHLIX. NOAJEMHbIX (CPYHTOBSIX). NIHTLCBAIX, CTOMHBIX H OYHLEHHBIX CTOMHBIX
soax, 2004 1. —— -
OP.1.31.201 111315 Mo,k 165Mepei it NiicCOROH KONIISHTDALLAH KHPOB  HOTENPOLYTOB b BOAE Ha aHATHIATOPE

4 | aH2 20 I~

o | TH® [4.1:23 195 Meronina nsepeini \cconon KoM paLiH HOHOB ANSORRA § MPHPOAHGN ¥ CTOWIGIN BOARK

® | oromerpuieciny mevozom ¢ pearrimon Hecenepa, 2017 ¢

6| MHLO 14.1:2:4.3-95 Metonua kameperni waCCOB0H KOMUSHTPALNH RHTDHT-HOROB & THTLCBHX, MOBSPXHOCTION 1
CIOULIX 803X (JOTOMETPHYECKHN MCTOLOM ¢ peaxrumow [piicca, 2011 -

| TIHIL® 14.1:2:4.4-95 MeroaKa wamepenai vACCouoH KOHUCHTPALIH HHTPAT-HOVOD & NHTHERGIN, MOBCPXROCTHbIN 1
CTOMHLIX 018X IOTOMETPHUECKHN METOROM C CAIMUMAOBOR KHETOTOR, 2011 1.

5| THUL® 14.1:2:9.112-97 Meroama sawepenisi \ACCOs0f KOMIEHTPALA (OCT-HOROR & RHTESBEIX, ROBEPHOCTAE
IO BOARN (POTOMETPIICCRIY WEFDON ¢ v G arton a0y 2011 1

5| THLO 14.1:2:3:4.111-97 Me10.u1k #avepeiit NaCCoso KOMUEHTRAUAH NAOPHE-HOHOB B TPOGEX HTSEB, IPHPOLREN
(OBEPXIORTHLIN M NOATOMHBN) 1 CTONIBIN B0 MEPKYPAMEPHUCEIIN vETOROM, 2020 T ¢

lo | THA® 14.1:2:3:4 240-2007 MeTomAK nonieperi NaCCoBoR KOHIETRRILAH Oy )aT-HOHOB B THTSEBBI, TOBEPXIOCTIEIN,
NOA3EMLI i CTOUHIIX BOAEX TPABMMCTPHUECIAN MeET0ZOY, 201 1

11| TTHA® [4.1:24.261-2010 MeTonuxa wavepesH MaCco80H KORLEHTpaILH Cyxaro 4 NPORAICHHOTO OSTATRA 6 1pOGAX
T CBbIX, NDHPOJIHLIX i CTOUHSIX 804 FPABHMETDICTKIM METOTON, 2015 1.

15| P/152.24 3682021 Macconas KoHUENTPALI GO CITETHYCCKIX MOGEPNHOCTHO-GKTHBHSX BEULECTS & BOREX.
Meroiuka y3meperi JKCTpaKUAOHO-OTOMETpHICCIAM METOZOM, 2021 .

13| TTHA® 14.1:2.102-97 MeToma wivepensis MacCOm0 KOWIICHTpALIA NETaHOTA 8 POGAN NPHPORKEIX A ONMILEIHEIX
CTONHLIN BOA (IOTONCTDHAECKIIN NSTOAN ¢ NPONQTRONONOR sEnOTOR, 2004 ¢

1| THIL® 14.1:2.216-06 MeToamsa wavepenin: Naccoton KOMLSKTPAUH A HHHEY I OHOBHIN (THTHOGY MoOROBBIN) KNGADT
11X CONCIE B NOBEPAHOCTHLX IIDHADNLIA H CTONHBIX BO2AX (POTOMETDHYCCKHN 1eTonoM, 2011 1

MPOTOKOJ PE3YJILTATOB UCCIIENOBAHMH (MCTIBITAHMI) M U3MEPEHUH Ne 1024-B/2023 ot 03.07.2023

CTOHOM BOAbI COCTaBTEH B 16yX IKaemrinspax. CTpaniLa 2 w3 4.



[image: image59.jpg]IMponomkenue n. 5.1

1 2
TTHA © 14.1:2:5.101-97 MeToiiia HaMCpeAiA MacCOB0R KORUSHTPALIN pAGTBOPSHAOTD SHGOPOZa s ApOGa npHpoAHEx
CTO4HbN 802 HOZOMETDHYECKIM METOROM, 2017 1

| NHAL® 1216 1-10 Onpeaeaenve Tesneparyps. ania. GRpacks (48eTa) W TPOTPAORTI S SToMHE SO 3 Tomr soos

| oumutennuix crounsix. amsneaws  ransix. 2015 1

5.2. Hopmatuenbiii 1oKkyment, YCTARABAHBAIOW K T;eﬁﬂsﬂll"fl K 00beKTy:

{ s

16

Ne n/n Hauwmenosanme nopmatnsnoro aokymenta (Hil)

[ e

6. Creaenus 06 yeaoBMAX OKkpy#aloueii cpeni npu nposenerm wvepennii
1. Yenosus okpysxarotel cpeai NP¥ BLINONHEHNH HCCNe0BAHMI (MCNBITAHMIA) H HaMepeHHH COOTBETGIBYIOT
TpeGosannam MU %

7. Pesyanatsi neeaenoanmii (nenuiranuiv) u wsmepennii

[ T Pesyantate
| wceacaonanmii
| | (uensrrannii) n
e Onpeaeanemuii komnonen [ wmepeniii | HJlwa MH,
wn (napamerp) wamepenns ¢ yKasannem MeTON u3Mepenus
| | pacunpentoii
neonpenenentoct
| (npu neoGxoammocty)
THA®T41:2:3:4.121:97
“~ || Bonopoasuit nokasarens ea pH 7,18+0,10 o e
Maccosas KOHUCHTPALWA BIBEIIEHHBIX 3 MHA® 14.1:2:3.110-97
g BewecTs. i MEHERRN0 rpaBUMeTPUYECKHil
3 Buroxummueckoe norpeﬁfenne MrOs/am® 20405 nHA 014.1:2:3:4.}23-97
KHe0pOna noce S-awefi uirkyGauun | M THTpHMeTpHICCKHi
3 MHA ®14.1:2:3:4.123:97
4| Bl MrOy/am 2707 TinpuMmeTpieckiti
Maccosasn koHuerTpaums 3 " ®P. 131201111315
% | nedrenponyiros d il a0 WK-criexrpomerpin
7 Maccosas KOHUEHTPauns HOHOS Mr/im? | 04210,15 I'II'IUICVN.I. .34 -95
amMMOHs s [ U doromerpuseckaii
NHA ®14.1:2:4.3-95
¥ / 29 =
7 | Macconas kowucHTpauns nutpuT-ionos | mriam | 0,029 = 0,006 el
| 8 | Maccosan konuentpaums wirrpar-onos | mriam’ | 2909 ﬂ:‘ﬂl:;:“';;x:fs
PacueThsiit nokasatens: Gochar-vomm | PO THA® 14.12:4.112-97
Y | vetee 0,016 e
1
3 NRA® 14.1:2:3:4.111:97
10| Maccosas KoHUeHTpaWIs X10PHA-HOHOB | mc/aw 17418 et
1 Maccosas KOHUEHTpaUus cynbdar- Vet Menee 20 THA ® 14.1:2:3:4.240-2007
¢ HOHOB ) rpasHmCTpUECKHi
[ 12 | Maccosas konuenpaiua cyxoro g Soen MHA® 14.1:2:4261-2010
ocratka rpaBHMETpHICCIHiL
Maccosan KoRLERTPaWNA aHMORHEIX
< e ) P[152.24.368-2021
13| cumrernseckmux nosepxiocTHo Mr/am 0,062 % 0,026 ot
aKTUBHbIX BeltecT
14 | Maccosax xonuentpaus pr Tl THA ® 14.1:23.101-97
|_PACTBOPEHHOrO KHCopoaa ) THTpHMETPHUCCKUT
15 | Oxpacka 3 — THL® 12.16.1-10
_= ) | L | ans\unbnhm
| ) { " 6 Y HA® 12.16.1-10
16 | Mpospasrocrs | em Gonee 30 e e
o [ | MHA® 12.16.1-10
17 | Mutencusrocts sanaxa mpu 20°C | eam 1 e e i
i
o B o | i MHA ®12.16.1-10
18 | Murencusrocrs 3anaxa npu 60°C G| 1 ShFloats e et
[ | Maccosas xonuenTpauns |
5 NHA® 14.1:2.216-06
; il . . |
19| 2UrHAHCY b (POHOBLIX KHCIOT 1 X wr/am wenee | s
conei
7 5 THA® 14.12.102-97
20 | Maccosas KontieHTpawia Metanona wr/am wenee 0,10 ke i

TPOTOKON PE3YIbTATOB HCCJIEOBAHHH (MCTIBITAHHH) H M3MEPEHHH Ne 1024-B/2023 o 03.07.2023
CTOUHOM B COCTARAEH B ABYX Sk3eMnAApax. Crpanmia 3 us 4.



[image: image60.jpg]8. Tpumeuanus:

8.1. TonyuenHbie Pe3y.IbTaThl OTHOCATCS K NPEACTABAEHHOM 3aKA34HKOM npoGe.

8.2. Pesynbratel mccnenosanMii (Mcnbitannif) M M3MepeHui OTHOCATCH TOMbKO K OGBEKTY, MpoLeawemy
MCCNEAOBAHKSA (MCTIBITAHHSA) M M3MEPEHNA.

8.3. PesynsTath uccnienosaumii (MCnbiTaumii) W u3mepewmii no n. 7 no scem m.n. (kpome mn. 15, 17, 18)
Onpeenenbl Kak CpeAHee apH(METHHECKOE 3HAYEHHE PE3YJIbTATOB ABYX NAPANNEAbHBIX H3MEPEHHH, PE3yIbTaTE!
10 1.0, 15, 17, 18 OnpeaeneHs! Kak Pesy/iTaT eAMHHUHOTO H3MEPEHHA.

8.4. PacwupeHHas HEONPEAENEHHOCTH BLINKCACHA B NPEANONOKEHHH HOPMANLHOCTH 3aKOHA PacTpee/ieHHs
BO3MOXKHBIX PE3yNbTaTOB MCCNEN0BAHHI (MCTIbITAHMHA) H M3MEPEHUH NPKH 10BEPHTENBLHOH BeposTHOCTH P=0,95 u
ko3¢ duumenTe oxsata K=2. .

8.5. YkasaHHbie 8 N. 7 YMCIOBbIE 3HAUCHUA BEPXHETO M HIKHErO NPENENa U3MEPEHHH CO 3HakoM Golee WK MeHee
03HAY4€T, UTO NOMYHEHHbIH PE3YNbLTAT BbIE MAHM HWXKE npeaena obHapy)KeHHA MM OMPEAENECHHA METOAHKH
wavepeHHii. .

8.6. 3a 0760p, nOCTaBKY M MOArOTOBKY P06, BLINONAHEHHLIX 3aKasunkom, COLL OTBETCTBEHHOCTH He HeceT.

OTeeTCTBEHHbIN HCNOMHUTENb:
Beaywwii nrxenep_A2a.caceeee H. A. Mansirua
Ten (81852) 50224 (106.114)

Oxonvarine npoToxona

TIPOTOKOJI PE3YJIBTATOB MCCEAOBAHMI (MCIILITAHMIA) U UMEPEHHIA Ne 1024-B/2023 o7 03.07.2023
: CTOMMOF 80Ab1 COCTABNEH & A8YX JK3eMnapax. CTpanuua 4 us 4.
UYacTHunan nepeneuaTka u KoNHpOBANHe NPOTOKONa Ge3 paspewenia COLL sanpeuena.

———~



[image: image61.jpg]OBUIECTBO C OTPAHHYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO «T9Y-CEPBUC»
(000 «T34-CEPBHUC»)

T0pHawscoKnR anpec: 164900, Apxasrenioka 001, ©. Hononawick, ya. Bopournoss, 2. Ten, (815-52) 4-26-61
TowronsR anpee: 164902, Apxasreasckas o6, r. Hosonoitick, ya. S0 ner Oxtatpa, 41-a. dakc: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09
CAHUTAPHO - 3KQJIOTHYEC]

164900, Apxatrensckas 06, r. Honozeukiek, ya. Bopourunos, 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
MHH/KII 2903000781/290301001

'VHUKaILHBIH HOMEp 3aIHCH 06 AKKPEAHTALHH B PeecTpe

arkpenuTobanHbix i POCC RU.0001.510885

Mara BHeCCH!A B peeCTp CBeACHHH

06 akkpeauToBanHoM muue 31 oxtabps 20148

P

YTBEPXIAIO
Hagansnuk CIJT

@g H. E. KoudHosa

Jlata yraepicerna: 05.06.2023

TIPOTOKOJI PE3VJIBTATOB UCCJIENOBAHIN (MCIBITAHMIA) A M3MEPEHHIT
N 847-B/2023 or 05.06.2023
CTOMROi BOTBT

1. Coenenmst 0 3akasunxe,

A3Ne |

1.1, Hanmenosanyte 3axasuuxa: OBLIECTBO C OIPAHWYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO
«KKX-CEPBHUC» (000 «XKKX-Cepsrcn)
1.2. PeKBU3NTHI M KOWTAKTHBIC AaHuble 3akasuuka (AHH/KIIIL, rea.): UHH 2921127533/KI111 292101001;

Ten: (8182254710

1.3, JOpunsecxuii aapec 3axazuka: 163515, Apxanrensoas ofnacts, Mpmwopeksi paiiow, n. JIyrosoi
1.4, @axminecxi aapec 3axassma: 163513, Apxanrensckas o6acTs, LIpHMopeiHit parion, n. JIyroso

2. Hens uceacnopanuii (aenbranuii) u maviepennii: paora o aorosopy Ne 1-29/23 ot 09.01.2023
2.1. Meero 0T60pa 1poG, HPOBEENHT HIMCPCHI, HAUMEHOBARIE UPOOLL:

Mecro ov60pa

Hanmenosaime nposLs

Bpewn
oropa

Peruerp. | Koopawmatiy
movep | (upit wassais)

| 000 «KKX-Ceprucy, n. Jlyrosoi, Ipamopexuit

palion, CrasA GHOTORIHECKOM OTHOTKH

CrouHas sona ke pHIXOZE 13
OUHCTIILIX COOpyReHHH (1. 5)

1435-B -

2.2. Meron ordopa: -

3. Meero Banonsenns auanuson: Apxanrensckas oo, r. Hosonsurex, yn. Bopormwiosa, 4. 2
3.1, TlpoGbl oToGpar! HpeACTARHTENSM SaKazHKA,
3.2, Jlocrannernst & CI11 11.05.2023 & 10:15 no sasee px. Ne 427 o1 21.04.2023
3.3, Akt e 77 o1 11.05.2023 npriesia ipo6 soast
3.4. [lata peinonnenns ananuzon: ¢ 11.05.2023 no 02.06.2023

4. Coejtennsi 0 MPAMCHSICMBIX CPEACTBAX H3MEPEHHS, HCTILITATELIIOM 060pyaOBAHMH

4.1, upw nposenen i uIvepenuii x '
[ oo
3asoacoit Homep She i T
Hanmenonanise cpeacsa wmepenis, novep eongerennenno [ AT .
HENLTATETLHOTO 0D0pyROBANNS (nusenmapuud | nopeprewan | SUMACTEALCTR (axeytin)
e i 0 nosepxe wan oprassaus
| srrecrara
1 2 3 4 5
Cnexrpogoromerp I13-5400 BH; 54 BU 1183 C-BB/06-03-2023/ 05.03.2024 ®BY «Apxaurenvckui |
000 «Jkoxmon, 1. Cancr-TlerepSypr (00-000057) 228183473 s HCMy |

TPOTOKO PE3YJIETATOB HCCIIETNOBAHMI (CIIbITAHUH) M M3MEPEHUH Ne 847-B/2023 o1 05.06.2023
CTOSHOM BOBI COCTABER B ABYX KIeMUIADEX. [IpOTOKOA Ha 4 CTPAHHLLAX.



[image: image62.jpg]\

Tpostomienne m. 4.1

i 7 5 3 s
’Valemawmuuﬂ'p T15-5400 Y, SEVO 070 | GEBIGOZA0R] | oo | GRY cApamoroni
Q00 «koxim, r: Castkr-TerepGypr (00-000222) 224309574 o LICM»
| Worosiep nstopatopiist H-160MH; :
HIIO Hovepirenshas Texniia UTy, (0‘?,:2:03) & 525;;3:,‘:30"?6073’ 1203204 | OB “"L’ié”M"”"""““"
. Mockna
[ Beow mGoparopias snexrporwaie BP-221S; | 410135246 | CEBA2SA0 | o GBY cApsanrensoin
3A0 «Captorosyy, 7. Carr-TerepSypr (051936) 248280363 AR oMy
AURTHIRTOP COTePaMILL HETENPOAYKTOR =
AlL-2; HIO cHedrexsmantovatmsan, oy | EEREBC Siisesaod | P ok
Canr-Terepbypr
fopersa sGopatopAT STeRTAITIA i CHB/16-1220217 & TBY cApanremoni
| tr2250,1 (008623) 118020758 orpaerns LMo
| Buoperia aaGoparopiian crexnanian 2 CBB/6-1220217 Ges BY <Apsarensorii
1-1:2:10:005 (008622) 118020757 orpiuein LiCM»
Unawnzp Cennens (k) 139709 | aooadozons [ OBV <Apwremscn

[ Tepwornrponerp astonovssti NBA-GH- 23789 C-ATT/18-07-2022/

2017.07.2023 | QOO HITK «Mukpodiop»

000 HIIK Minspoops, r. Mocksn | (012341) 171373137 |
| Xiuorepmocrar XT-3/40-1; 1184 : |
| 300 "Ll oxcanow', r. Mune (052620) ol Jnaliea apmr
Dnexrpowkad Cyunrbiuit TN 1241
| CHO333,53,58,5-M1M; o 331122 2022112023 HIT Upunse OF.
| 000 «HII® TEPMUKCy, r. Mocksa
Dnczpotieis raviepilaA THI frea
CHOJ-2.2,5.1.8/10-H3; ey 183-11-22 2025.042024 MM Tpunic OF. >
000 GHIIO Tepmixen, r- Mocksa
Baen wiccsiniect.un oakns cepii LOIP LB~ =
161 3A0 «/ladoput opHas 0GOPYA0BINHE H 372-1121 R021.12.2023 I Tpnise O E |

(084075)

| npuSopu, . Cansr-Terepoypr

5. HopmaTuBIib1e 10KYMEHTHI
5.1. HopmaTusisiec A0KYMeNThI, yCTANABINBAIONINE METO/ K NPOBEACHNIO H3VEPEHN i}

Neuln Hawsienonanue nopvarunioro aowysena (HI)

T [ THIT® 14.1:2:3:4.121-97 MeTonawa waepemi pH 6011 NOToRUHOMETpHHECKIM METOZOM, 2018 -
TIHJT® 14.1:2:3.110-97 Meroitiika #aMepeisuii MECCOBOH KOKUEHT PAIUAH BICUICHALIX SCLUCCTB B TPOBEX IPHPOAHGI i
CHONILIX 501 TPADHMCTPUYECKIM MECOTOM, 2016 7.

TIEJL @ 14.1:2:3:4.123-97 MeTonuKa Bnoimenssl #imeperih GHOXHMINECKOND NOTpEONEItA KACAOPOR HOGHS N-ALIH

5| mexyGauun (BTIK nonw) 5 0OBCPXAOCTUEIX NIPECHIY, TIOZIEMHBIX (TPYHTOBEIX), ATBERN, CTOHIIBIX 1 OMHUICHNGIX CTOUHGIX
Bosax, 2004 r.

®P.131.2011. 11315 Merouika mneponii Maccoso KoHLCHTpANH ApOR 1 HEpTEAPOAYKION § BOIE Ha AHATHIRTOPS
AH-2,2011

-5 METORMKa HSMEpCITH MACCOROl KOHUGHTPALLAH HOHOB BMORYA B PHOAWEIX 1 CTORHEIX BOZAX
oToverpimeckum weTonom ¢ peaxtisom Hecenepa, 2017 1.
TTHT® 11.1:2:4.3-95 METORIKa UIMEpeHiil MaccoBoft KOHUCKTPALIK HITPHT-HOHOB B NHTRESHIX, HOREPXIOCTHEIX i
CTONHbIX BONAX (JOTOMETDHNECKHNM METOR0M ¢ peairupon Lpieca, 2011 r.
TIHIL  14.1:2:4.4-95 Meronusa H3Mepeii MaCCOROH KOILCHTPALAH 1NTTPIT- HOHOD B NHTEEBHX, TORSPXHOCHHLIX 1 v
CTONHEIX BONLX (BOTOMETDHYECKMM METOTOM ¢ CAHIL IR0 KncnoTol, 2011 1.
TIH(® 14.1:2:4.112-97 MeTonica iiviepeii Macconotl kORUCHTRAILAH GOCHET-HONDH b MITLE0LIX, NOBEPRIOCTIN N |
| Townnx nonux ovomeTpiecKsM weTomoN ¢ 1oTHORATOM ivioi, 2011 1

TTHA @ T4.1:2:3:4.111-97 MeToitisa Wawepeiitl MAcCOnOH KORLICHIPLIAH XAOPHA-TIOHOB B TpOGAX TRTLEDErX, NPHPOARNX
XSHOCTHHX H TIOIEMALIX) H CTONIbIX BOR MEDKYPHMEDIFECKitMs METOA0M, 2020 T
© 14,1:2:3:4.240-2007 MCTOKa HIMEpEHHIl MACCONOT KOHLCHTPALAN CY TEQAT-HOHOB b THTBEBHIY, 0DEPRIOCTIIX,
NIOASEMHIS6x ¥ CTOUHLIX BOZAX [PABHMETpMECKI METOKOM, 2011 I
TR 14.1:2:4.2612010 MeTouia H3wepenwii Maccos0i KOREHTPALKH CyXOro 1l IpOXMIGRROT® GCTaTKa & HpOBax
MUTHEHBIX, MPUPONHLIX I CTOUHAIX BOX rPABHMETDHHECKAM MCTOAOM, 2015 1.
PJ152.24.368-2021 Mecc0Bas KOHLCHTPALIAR AHHONNAIX CKNTETMHECKHX NOBEPXHOCTHO-KTHBAG DELLIECTS O BOAAX.
McTonu HIMEpERHR IKCTPRKHAONHO-DOTOMEI pHECKIN METOTON, 2021 T. .
TIHA® 14.1:2.102-97 MeToauics #3MepeHit MACCOBOR KOHLLEIT Al METAIIONA B NPOGAX MPAPOTILIX H OVHLIEHITTX
CTONHK 801 POTOMETPHIECHKIM METOAOM C XDOMOTPONIONOT KHEAOTOR, 2004 T
TIHT® 14.1:2.216-06 Metoauxa ussepeniis MaccoBoil KOHUEHTPIliis THIHARCY A6 POROBHX (THHOCY A6 OHOLIN) KETOT
¥ HX COneSi B NOBEPXHOCTHBIX MPHPOIABIX 3 CTOYHAIX BOAAX (OTOMETPHYCCKIM METOOM, 2011 T g
TIHA ® 14.1:2:3.101-97 Mcronutka ir3mepemi Maccovol KOULEHIPALIMA PCTBOPEHHOIO KHCAOPONa B TOGA TPHPOHEIX if
crosHI B0 HoloweTpHteckin werotow, 2017 r,
T ® 12.16.1-10 Onpesteneuse reMnepaTyph, 5003, ONPACKH (UBTa) # MPOIPEXHOCTH B CTOVHSIY BORAX, B TON HHOTC
QUL CTOUHLIN, NBICBIIX # Tanbix, 2015 1. |

[IPOTOKOJ PE3YJIGTATOB HCCIEAOBAHMH (MCITHITAHHIT) M MSMEPEHMH Ne 847-B/2023 07 05.06.2023
CT04HOH BOMB! COCTABTEN B ABYX JK3eMnAspaX. Crpannua 2 13 4.,



[image: image63.jpg]4

[ rewm |

5.2. HopmaTiousiii Z0KyMeNT, YCTAHABABA Ui TPEGOBANMS K 0FbercTy:

Hammenosante HopyaTisitoro nokymenta ()

6. Cejtenis 06 YCIOBASAX OKPY:KAMONIEH CPEALI NIPH NPOBEACHIH H3MEPCHIT
6.1 Yo OKpY>KAIOLLEH CPesthl NPH BLITIONHEHNH HCCAEAOBAHHI (MCILITAHAK) U H3MEPEHNIT COOTBCTCTBYIOT

TpeSoranmam MH

7. PesybTaTst neceqonanmit (Hembivanmit) u usmepennit

(horomerpiecki

Pesymrarel
HeeneaoBanui
(wenverannii)

N Onpeseaneniii KovnoHenT s wviepennii HJUna MY, |
| i (napavierp) wamepennst € yraansent weronwmepenun |
| | pacumpernioft |
| HeonpereaeHHOCTH

(npu weoBxaaumocTH)
T O14.1234.121-97
1| Bonopommit noxasarens. en.pH 7,13%0,10 i s b
| MaccoBan KOHIERTPALIA BIBCLIEHIEIX 5 — MHA® 14.1:2:3.110-97
Bewecrs M 65520 paBeTpIecKi
.| Buoxuvuseckoe notpeGrenye s TIHA ®14.12:34.123-97
il &
| xicaoposa nocae S — ael mHKyGaumn MrOAam 28507 THIpHMCTPHUCCKIE
TIHA ®14.1:23:4.123-97
4 | BlKpgu MrOy/av’* 3,0£08 S il
Maccasas KOHUCHTpAUHs ©P. 131201111315
5 | hedrenponykron wrlme® Heiesi0,04 HK-cnexrpoverpii
| Maccosan KOHICHTPALIR HOLOB s T 614.1:2:3.195
6 | ameonms_ Laitial sl doromerpuicexuii
0 KOHIEHTPALILA HTPHT — 3 TTHA ®14.1:2:4.3-95
5 | mowon Mpan e poromerpuicexuit
Maceopan KORLERTPALIA HATPAT — 5 _ THI ©14.1:2:44-55
§ | nowon pai 48205 doromerpuseckuil
PacueTHE UOKAIATEND: POCHAT-HOHB! THI® 14.1:2:4.112-97
° | no boodopy wrlr io26=50.004 doronerpueckiit
Vi, 3 = TIHE © 14.1:23:4. 11197
10 | Miaccosas Komuermpass LIopHIHOROS M/ 19,7430 e S
MaccoRas KOHIEHTPaIHA Cyb{ar — TTHJ(® 14.1:2:3:4240-2007 |
| woos urin? Ménea20 rpasieTpteCKIl |
S| Macconaa KoHIeHTpaLHA CYXOrO 5 THA® 14.12:4261-2010
12| ovrmma il 20008 rpapHMeTpHECK i
Macconan KOHUCHTPALILA BHHONHbIX
3 e _ P/15224.368-2021
13 | cHRATETHYECKHX NOBEPXKOCTHO- MO/ 0,057 £ 0,025 P——
KTHPHBIX BeIECTS
‘Maccosan KoHuCHTpaLIst 5 o T ® 14.1:2:3.10197
1| pacrsopermioro witcnopoa ol s THTpHAETp ORI
THA® 12.16.1-10
15 | Oxpacka . Csernan S
o T THA® 12.16.1-10
16 | Tlpospaarocts oM 28,0+05 MHETpYMENTATL G |
z o THA® 12.(6.1-10
17 | MutencusrocTs 3anaxa npu 20°C Gann 1 opranioaeTHYeckHl
" o T ® 12.16.1-10
18 | Miktencunocrs anaxa np 60°C Bann 1 opraroneiwsecklt
| Maccosan KonuenTpanut
= 5 TTHL® 14.1:2.216-06
19 | MUPEHHCYTEGOHOBEIX KHCAIOT M HX M/ nienee 1 S
costeii
103
20 | Maceoms ounenrpauges erasona o/’ wesee 0,10 LHI® IR0z 0

TNPOTOKO PE3YJILTATOB MCCIEOBAHHI (MCITbITAHHH) M USMEPEHHH Ne 847-B/2023 o1 05.06.2023

CTOMHOIE BOJE! COCTABTIeH B ABYX IKieTnApax. CTparitia 3 3 4.



[image: image64.jpg]8. Tpumeyanus:

8.1. Tonyuennsie peaysih1aThl OTHOCATCS K PEACTAB/IEHHOH 3aKasunKkoM npoe.

8.2. PesymsTatsl Wocne/iOBaHMH (MCBITanMi) M W3MEPCHWH OTHOCATCA TOMBKO K 06beKTy, IpoMeAeMy
Hecnenopanis (MCTHITAHAA) ¥ H3MEPEHUA.

8.3. PeaynbraTs! Hccrenopanuit (WeIsITARHI) H H3MepeHHH 1o 1, 7 O BoeM [, (kpome m.im. 15, 17, 18)
OTIpG/IeNeHs! KAk CpejiHee apuiMETHICCKOE SHANCHAE PE3yIIBTATOB JBYX NapaIeHbHAIX H3MEPEHNH, PesyNsTaTel
no n.m. 15, 17, 18 onpeeeHbl KAK pesy/TbTaT eAHHHIHOrO H3MCPeHUA.

8.4, PaciIupeHAT HeOTPE/IEIHHOCTS BEIACICHR B NIPE/IOOKEHNH HOPMALHOCTH 3AKOHA PACTIDEAE/ICHHA
BOIMOKHBIX Pe3y/THTATOB HCC/IGHOBAHI (HOTbTai) W 3MeperHii TIpH A0BEpHTeNLHOH BepoRTHOCTH P=0,95 1
KostipumenTe oxnara K=2. :

8.5. Vasaunbie B 11, 7 GUC/IOBLIC 3HAUSHHS BEPXHETO U HIKHETO Npe/ie/ia HIMeperuii co 3HaKoM Go.ee WM Menee
03IHAYAET, YTO TONYYEHHEI PE3yILTAT BhiLE WM HIDKC Npefena OGHAPYKEHHA WIH OMPENSTEHHA METOMHKH
wsvepesil.

8.6. 3a 0T60p, AOCTABKY 1 MOArOTOBKY IPOB, BELIONHEHHLIX 3aKa3HAKOM, COI1 OT8ETCTBERHOCTH HE HECET.

OrTBeTCTEeHHEL MCTIONHHTENS:
Besyuuit ukenep Alotnce e H. A, Mareirasa
Ten (81852) 50224 (206.114)

xomuanne mpoToKona

[IPOTOKON PE3VIILTATOB HCCIEAIOBAHHIL (ACTIBITAHIH) H USMEPEHHI Mo 847-B/2023 o1 05.06.2023
CT0MHOM BOTH COCTaBACH B ABYX KIeMUIApaX, CTpaRULE 4 3 4.
actmamian HepemedaTka 1 XOLMpOBAHTE MPOTOKoRa Ges paspeuteria CILL anpemena.




[image: image65.jpg]OBIIECTBO C OrPAHUYEHHOU OTBETCTBEHHOCTBIO «T34-CEPBUC»
(000 «T34-CEPBUC»)

YOpuaiseckni agpec: 164900, Apxanreanckas oon., 1. Hosonsurck, y1. Bopownaosa, 2. Ten. (818-52) 4-26-61
TMoutossiii aapec: 164902, Apxanrebekas o6, r. HosoxswHek, ya. 50 net Okrabps, 41-a, Pake: (818-52) 453-00 Tex. 4-35-09

CAHUTAPHO - SKOJOTMYECKAHA [IEHTP

164900, Apxaurenscxas obn., r. HopomsArick, yi. Bopowiosa, 2. Ten, (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
MHH/KTI 2903000781/290301001

VHHKATLHbI HOMeD 3aNMCH 06 aKKPEHTALIH B PeecTpe YTBEPK/IAIO
axkpeauToBarHbX mHir POCC RU.0001.5108: Hauanb o

[lata BHECEHHS B PECCTp CREICHHUI e H.E. Kououora
06 akkpeHTOBanHOM Juue 31 okraGps 2014r .o

[Hava yreepinenus: 27.03.2023

Ml

TIPOTOKOJ PE3YJILTATOB NCCJIEROBAHMIL (I{lClTbITAHKﬂ) ¥ U3MEPEHUI
Ne 366-B/2023 ot 27.03.2023
CTOUHOI BOALL

Ok3Ne 1

1. Ceegenns 0 3aKazuuxe.

1.1. Hanmenosanwe 3akasunia: OBLUECTBO C OTPAHHUEHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO
(OKKX-CEPBUC» (000 «KKX-Cepeuc»)

1.2. PeKBH3UTBI H KOHTAKTHBIE Jannbie 3akazunka (WHH/KIII, len) MHH 2921127533/KITH1 292101001;
Ten.: (8182)254710

13, FOpuanuecknii anpec 3akasmxa: 163515, Apxanrenncxan onacts, Tpumopexit paiion, . Jyrosoit

1.4, DakTrueckuit agpee 3axasuna: 163515, Apxanrensekas obnacts, [Ipumopekuii pajion, m. Jyrosoii

2. Xeas uccaenosanmii (ROMBITANNIT) 1 W3Mepennil: paGoTa no 2orosopy Mo 1-29/23 ot 09.01.2023

, HAHMEHOBANHE NPODLI:

Bpemn | Permerp.
oGopa | _momep

2.1, Mecto 0100pa n1pod, NpoBeAeHnAs u3zepenuii R
I Koopannatui

Mecto o760pa Hammenonaume npoder

np# Kaaw )

000 @KKX-Ceprycn, n. Jlyrosof, Ipumopckiii | CTouHas 804 Ha BHIXOLE H3 il
| paiion, cranuns Guonormaeckoi oumMCTRH | ounCTHEIX cOOpYKeRHii (T. 5) 5 ‘. | A

2

Teron or6opa:

3. Mecto BblnoHenns anann3os: Apxanrensckas o6, r. Hosoasusck, yn. Bopoumsosa, a. 2
3.1. Tpoba oToGpana npeacTasutenem 3akazunka.

3.2. Jlocrasnena B C311 02.03.2023 B 09:45 o 3asske 8x. Ne 210 ot 01.03.2023

3.3. At npuema npod Ne 25 ot 02.03.2023

3.4. Jata semtoamenus anaansos: ¢ 02.03.2023 o 10.03.2023

e
4. CBefcHHS 0 NPHMEHSEMBIX CPEACTBAX H3MEPEHHST, HCIBITATEILHOM 060PYAOBAHAM

4.1, npu nposecHEN HIMEPEHUIE:

i Cpox |
it Homep 5
AT T G || - ek | hip g e [T s
cpeac 2 o comere
emisresiaiors sbopyaveammt ||| R ASADUGH ]! - robcprenmm) | coABEeaLrea -, Sareroplic)
Py ¥ P! P | o nosepke waw opranuzauns

somep) arrecrara

i 2o arrecr: SRR

SIBH 1183 F ®BY «Apxawrenscxui |

e r | (00-000057) i an0s0R 2026 1} 1CM» d

Tepuornrpouerp astonowiiuit HBA-GH-JL; 23789 CAITT718-07-20227 |
000 HIIK «Mukpodops. r. Mocken | (012341) | 171373137 B0 17:07,2023 | 000 HITK Mitkpotop»

[POTOKOJI PE3YJILTATOB MCCTEJIOBAHNI (MICTTBITAHHIT) U MBMEPEHME Ne 366-B/2023 o1 27.03.2023
CTOMNOF B! COCTARTEH B ZBYX OK3EMMIIAPAX. TIPOTOKON Ha 2 CTPAHNIGX.



[image: image66.jpg]5. HopmaTHBHBIE IOKYMEHTBI

5.1. HopMaTHBHbIE 0KYMENThI, YCTARABANBAIOMITE METOA K npoBeAenIIo HIMEpennii:

| e in Haumenopanie nopvatupioro aokymenta (H) 4
"

TIFL ® 14.1:2.216-06 METOAHKA i3Mepeniii macceosoit ORILEITTp AL ANTIAICY ALOHOBEIX (M1 HOCY THPOHOBLIX) KHCAOT i

| Jx concll B MOBCPXHOCTHBIX TPHPOHEX  CTOWILX BO3AX (FOTONCTpHYCCKIIM METONON, 2011 . |
T T4.172.102-97 Meronaa ssepeitil Miccopof KOWICHTPALHA METAHORA B IIPOGEX IPHPORIHLIX H OUHUIEHHEX
o DHSECKIIM METO20M C XPOMOTPONOOTi KHCIOTOM. 2004 T

1i IOKYMENT, YCTAHAB/INBAIONHIl TPeGOBAHNT K o0LerTy:
b JORERE = =

Hanmenosanie wopsatuaHoro 20kywenta (HI) |

6. Coenenns 00 yCI0BHAX OKPY/KAIOLIEl CPEALI PN MPOLE/EHIN u3Mepeunit B
6.1. YCnOBHA OKPY/KAIOUIEH CPE/Ibl 1IPH BLITIOMHEHHH HeCrenoBaHHH (HCTIBITAHMH) W M3MEPEHUH COOTBETCTBYIOT

Tpebonaiim ME

7. PesybTaThl ecaeRoBanMi (MCTBITARIIII) It WiMepennii

T [ Pesyavrarer uecaeaosannii 1

\ o (ncnunlmi’q)uumcpmun
oo | Bt | IO | ot ot
PANETP) | i HeonpeaeneHHOCTI A P
25 | (npnneofixonumoctu)

Maccosas KOHUEHTPaUAA

s THA® 14.1:2216-06
rHHCy b (ONOBLIX KHCTOT # X Coneli ok menee |

| B doroverpiccxi
THA® 14.1:2.102:97
 dotoncrpuccxt

M/’ wenee 0,10

2| Maccosan KOHUEHTPAILKA METAKONG

8. lpumenianit
8.1. Tonyuentble pe3ybTaTbl OTHOCATCH K NpeACTABASHLON 3AKA3HHKOM npobe.

8.2. PesynsTaTel WecsefoBanuil (MenbiTanuii) W M3MEpEHHl OTHOCHTCA TONBKO K ofbeKTaM, MPOLIEALIUM
VICCIENIOBAHKA (MCTILITAHHSA) U M3MEPEHIs.

8.3. PesynbTarhl HCCTSAOBAHNI (ucrisiranmii) o w3Mepenuil 1o 0. 7 OTpe/e/enbl Kak Cpearee apudMeTHyecKoe

3HAUEHUC Pesy/IbTATOR ABYX MapaLICTbHbLY u3Mepenyii,

8.4. PaciumpeHHas HEOUPEAESHIOCTb BLINHCIEHA B TIPEANONONCHMA HOPMAJIHOCTH 3aKOHA PACTIPEACNERUT
BOSMOAHBIX PE3YNIBTATOB MCC/ISAOBAHUT (venbiTanyit) 1 H3MEPCHIT NIpK JOBEPHUTENLHON BEPOATHOCTH P=0,95
kosdduumente oxsara K=2.

8.5. Vkasa#Hble B 11 7 YHC/OBbIE SHAUCHNS BEPXHCIO H HIDKIEN0 npeaesa usmMepenHit co 3Hakom Gouee uin meuce
03HAYAET, YTO MOyMCHHbIH PE3YJbTAT Bbllle HAH HiAE NPEACTa OGHapyKeHUA MM ONpENENIeHIs METOMKK
wameperttii. e

(OTBETCTBEHABIH MCTIONHHTESH:
Betytuuit nienep /. seeo M. A Manbirina
Ten (81852) 50224 (106.114)

Oxonanic npoToKona

[IPOTOKOS PE3Y I TATOB HCCAETOBAHMH (CTILITAHHE) Y N3MEPEHNH Ne 366-B/2023 o7 27.03.2023
TOMHOM B COCTABNEH B ABYX JK3EMIIAPaX. CTpaKIa 2 W3 2.
acrimHax nepenieaTka i KOnMpoBaIIie 1poToKoaa 6e3 paspeiueriun CILL 3anpetiena.



[image: image67.jpg]OBWECTBO C OFPAHHYEHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO «T9Y-CEPBHCY
(000 «TY-CEPBUC)

TOpansect
Mouronsiit anpec: 164902, Apxane

xR 007, 1. Honnamiier. 1. Bopoiuiios, 2. Ten, (818-52) 4-26-61

" Oriniipn | 1-n. ®axc; (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09

CAHUTAPHO -* )l\()JI()l WYECKUIA IELTP

164900, Apxanreanckas 061., r. Hosoasunck, yi Bopownsiosa. 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
HHHKTII 2903000781/290501001

NisaithHBE HOMEP 3a1iien o aKKpEaHTALIN & peectpe VTBEPKIAIO
axpeanToRarHbiX 11 POCC RU.0001 510885 Flasamnik CIUI
Jlara preceria & pecelp cosacin

Cﬁé _ H.E. Kougrosa

06 axkpeanTosanHov Aue 31 oktatps 201dr
Jlava yreepscaenms: 30.03.2023

TIPOTOKOJI PE3YILTATOB HCCAE, LOBANMI (MCHBITANMRA) H W3MEPEHUIT
U Ne 388-B/2023 or 30.03.2023
CTOMHOT BO/BL

BaNe 1

L. Csegenusi 0 3arasanke.
1.1. Hanmenosamme 3axazunka: OBLIUECTBO € OF PAHMYEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO
OKKX-CEPBHC» (000 KKX-Cepsitc»)

1.2. PeKBH3HTLI [t KOHTAKTHBIC AAHHbIE 32KA3THKA (Hll'n/KHlI, Ten.): MITH 2921127533/KI1IT 292101001
Ten.: (8182)254710

1.3. FOpumiseckuii apee 3axasamsa: 163515,
1.4, PakTHIECKNI apec Jarasune:

Apxatreasckan o6nacts, [1puvopekui paiion, u. JTyroso#
63515 Apranreanckas odnacTs, [Ipumopekai paion, n. Jlyrosod

2. Leath HeCTeA0BAMMI (HCTITARMI) W H3MEpens
2.1. MecTo 0T60pi 1O, 1HPOBCICHII WMEpen i, 1

aGota no aorosopy Ne 1-29/23 o1 09.01.2023
MCHOBAIIE POGBI:

5 Mecrwordops Hauvenouaniie npodi | :’I"‘m‘l‘x“‘l P“l:';;" (",(I:’:':“:.’J',:“::;L
= 000 WKKX-Cepency, n. Jyrosof, [pumopckiii - Crounas 8o Xone w3 : I e i
PTiOR, CTAHLNA GHOAOFHYCKOT OUHCTRY QUMETHIAS COOpYIKEHHTT (T, 5) |
2.2. Meron ordopa: -
3. MecTo BBINOIHEHNS anani308: Apxanrensckas o0, 1. Hosoasunck, yi. Bopowmnosa, 1. 2
3.1. I1poGe1 oToBpaHbl npeacrasnTeney 3akasinga
3.2. Jloctaenensr s CL 02.03.2023 B 09:45 no sasske px. No 191 or 22.02.2023
3.3. Akt Ne 24 o1 02.03.2023 npuema npo6 eotbi
3.4. lara Bumonsenua anannzon: ¢ 02.03.2023 o 29032023
4%
4. CBCACHUS 0 APUMENSEMBIX CPEACTBAX HIMEPCH IS, ICALITALCALHOM 060 pYA0BAHNN
4.1 npu nposeacnuun n3vepeunii:
| 3nuoacioi Ty Cpox
Haumenosanme cpeacTsa uamepennsi, noniep 4 | acne ! Tosepriowan
oLt G (mmenrap comereancron | (avrectyiowan)
e o noBepe wan opraumzaUms
o i o | ata
1 2 '
Crextpooromerp [19-5400 BH 1 F WY GAPXANTELCKIt

10 0503.2024

r-Tlerepts o i ; HCM:

000 (Do, o

TPOTOKOM PE3VIILTATOB VCCIEAOBAHNI (MCIIBITAHII) M USMEPEHIA Ne 388-B/2023 ot 30.03.2023
CTOMNON BOAILI COCTABARY & 1eyX KIeNmNAPaX. | [pOTOKON Ha 4 CTpaKiLax




[image: image68.jpg]Iposomkenue.

i R 5
| Cirextpogoroverp 113-5400 Y. SIVD 1070 | DY CApNanceTKHi
[ 000 st fere (00-000272) | LCMy.
Gl BBY (Apxarencani
158708740 CMy
e BT Apnanencini |
;nuu.vnmm i HCM»
| Coentponesp aroio OG0 PRGN K- | @BY cApxancenLRnii
| 2AT: 000 «Kopraw, r. Mocksa - S 1CM
" Bech 1aBOpArOpHHIE IEKTPO! L ““m " ObY wApxanremoxnit
|_3A0 «Caprorocwn, r. Canxr-TlerepSypr __(051936) 164363299 | LCMy.
ANRAKIATOD COTCPAARIS HEPTENPOLYITOB = | 1 e |
ATL2; HIIO ablebrexssanonariias s 10 23052025 ‘”y“"!‘[(’i“;;:“"“"“‘ |
Coner(lerepoyp |
Blupe‘xu \BOPATOPIIN CTRIIRHNS i b i
I = L 1008623) rpanci fits. y
| Bloperka nabopatopHax CrexaakiA L 63 T IETparanend |
| 1-1:2:10-0,08 | to0s622) | - orpanmienis _UCMy
iopera 1aGopiTopHAs CTeKR WK 3t Ges ©BY GApXaHTeLCIHR
R O | orpunuenna 1CMy
! it SOt o “WApxaurenuowii
(A 11397 09 | 2001102024 L lewn {

‘l‘;gluu Fu'\”n«;mpnu | ,w?:‘n LATIBIEANE § The iy ‘L 000 11K aspobon:
wrepvoctar XT = [ s SO e e
\  5AQ “Mlars oxeanion”, T. Mok ) o eI o o U B Ll
" Snextposxad cywins it Twna CHOJI- o 2
| 3335358.541M; s | N 2022112023
. s Sl
]
b- 183-11-22 224
| 000 uHﬂﬂ) Tepwuren, r Mockna OEO2 Y. !
baia wiectvectia s0itan cepin 0N Lk s I
161: 3A0 «laboparopuos OBOPYAOHIHAT 1t % 3720 S0 21 12,2023
(031075)
L apudopuan, £ Camr-LlerepSypr. = » s S5 S

5. HopmartHBHBIe JOKYMEHTbI

. HopmaTHBHEIE AOKYMEHTSHI, YCTAHABANBAIOUIHE MLTOL K JPOLY

Nenln ! Hausenosanie nopmatisHoro 20kysenta (H1)

2

ek p wau (0TI ,)\Nu.\.

i Ao

5 TIHA® 181:2:3 110-97 Meroama issepe

CTOMHLIN BO IPABIMETPINIECKIN METVAOY, 20161
UMK RO AN 13

113 1 HOBEPIOCTHSS NPCGIIBIN, (0.

0] GHONIHIECKOL) 1101 P
L pAFTOBENL TS, CEONLE 1 QUGG

011 KOHIEHTPAIVA KHPOS W HC(TEINOAYITOR B BOAC HA AIAIMAATONE.
e T T T CroHuIx Doax
Heceaep. 2017

NETQAGY ¢ peakTin
35 Werolini

240 OCIAT-HOHOR B THTLEBLIX, TIOBEPAILD!
uix B oToNieT o avmois, 2001 1. _
TTIHZT® 14.1:2:3:1.111-97 Merona WIMepe i SACCakoR KORLCHTDANA XACPHA-HOKOR B 1

umszumx.m W NIOAICMIILIX) H CIOANMN B0 MEPKYPHMEPHI
o [ NHI® 1412 2007 MCTo1vi HINEPENTER MACCOROT KOKCHTPA(IH CY-PIT-HONOR B RIFTLERbIX. NOBEPXHOCT

OATEMMLIX 4 <

e

' -

A 14.1:2:3:4.179

o

TIPOTOKON PE3YIILTATOB MCCIEAOBANMI (MCIBITAHNI) U MBMEPEHHI No 388-B/2023 o1 30.03.2023
CTOMHOM ML COCTARACH B ABYX JKiemAanpax. CTpaiua 2 13 4.



[image: image69.jpg]Tponomkenne . 5.1

BEPCRIA YV apT

(07 MaCCc0BO)

014108 & 1podax nur

I OMUEHTPALINW CCPOBGLOPOAD, TMAPOYTLHLIoR 1

LY
L IHA® 147
CTOuHAN 60

4.181-02 Meroamka mavepenn saccanofl

SODINTIEC I MET0n0N ¢ i
212801 Mero.ina imepennii Maccommix Koty

CIOUMIN B0 aTovHO-aGCOpds

PDOANN 1 CTO'IILIY 501 OTOMETpieckinm METOROM, 2010

A 147:2395.97 Mey

KA HIMEPSIi] MHCCOBOR KO
My ACTOAOM. 2017

g e R |
HOFG iT9pOLa & IpoGax pipoaNeoy w |

TENMIEDATYPY, 3011aXa, OK|
X. MBUCANN i Tansix, 20151

PACKH (UDETa) 1 MPOIPaNINOCTI B CTOHHBIX BOAEN, B 10N THEHE

THBHLIH 1OKYMENT, yeTanasansaouumi Tpefosanus ik oﬁbelﬂ’}—/:—

—=

HNEHOBAN e HOpMATHBOr

6. Caenienns 06 yeaosustx ok,
6.1. Yeiosua okpysarowei
Tpebosanuim MU

PYKAoweii cpesisi npu nposeaen

7- Pesyaerars uceneonaunii (weunrvannii) u wssepensii

T
0 nokymenta (HA1)

S e |
W H3Mepennii

POALL MpH BHIMONHeHkh MCCiiedOBatiki (WerbITanwH) W HaMEperii cooTaererayior

T 1

Peryanravet ueeaeaosannii | |
(Menurmanni) i wimepenmit |

N Oupexeanesit komnonent Eamnnun HILna MH,
S € ywasanien pacwnpenmof |
n/n (napaverp) wIveperus | NS DEAER B MeToa uimepenns
ST Ll VST (apw weoBxommmoct)
1 3
— e e e e
1| Bonopounsi tokasarenn eapH | :‘L'jﬂ:::nmméc::n Z
[ Maccosan koiieimpauna sascuenmnny | *M;,““ ] i NHA ® 14.1:2:3.010-97
___BewecTs 3 > - { = % |_TPABUMETDHUCCKNH
3 | Broxnmeckos noTpeBieriie O — THI ©14.1:2:3:4.123-97
~ | KHCI0DOR Moee S - Avelt nikyGaumn el e e A THTPHMETp Tl 4
i | 12397
T | : ]
4 BNk, gt T A IR »2-2*_0@% (mpHMEThsceRTE
Macconas KOHUEHTPa A § @P, 1.31.2011.11315
s i
| nieyrenpoayiron . My LI ENEHEEO0, HK-cnextpomerpmy
| Maccosan Konuentpauns nomos E3S D10k 40,01 | MHA®14.1:23.195
| ammonns 3 8 boTomeTphuecKiii
[ Maccosan artienpari sirpir = o X
7| Mackonas Kouentpag o ) 0 ;:5':4:”{4 20w |
= lM’z:‘c&:mm KoHueHTpatna uurpar - it 0,64 2022 | E::,EMTII-:MC‘:::S
woH0 9
o | Pacuernuit nokasareas: qocthar-non 2 ¥ [ HHA® 14, |
| nogocgopy — IORLE _ Ols4002s | doromerpusecrsi
10| Maccosas xonerrpaiins xnopuawonos | wriaw' | ]
] Macconan koiterpatiin cynngar— P THA® 14, £
| Monos Soties N 2o TPABHMETPHYECKHI
12 Maccosas ko UCHTPALIMS CYXOrQ MO MHA @ 14.1:2:4.261-2010 |
~ | ocTary, = | el rpduAMeTpHYCCKHR
| Macconas KoKuenTpawna aHioHHbIx I ; I PiSa2s 0800
| i3 | CHTETIECKIN HoBepXHOCTIO- I mray 0,066 = 0,026 ok e
KTHBHbIX BewsecT
AR RO AT e ] OB = T 5. i
acconan oHuUENTPaINA GropHA e | S NHAD 14.1.2:3:4.1792002 |

Hoton__

| doromerpuse
MHA @141

3 17802 |
15 bi il A |
Cymndpizani A el Menee 0,002 | dhotomerphseciui
. e : T [ NHA® 14.1:2:4.181-02
16| Maccosas KomenTpaip wiowsi iy wetee 0,01 | ST
| Maees 3 v’ DA
}7 Mflcumﬁ .ﬁuwn{wwﬂm G MY 3 Mc!e:(i._l\ arovro

TPOTOKOJ PE3YIILTATOB MCCIIENOBAHMIA (MCITBITAHKWA,
CTOYHOH BOLBI COCTaRNCH B

) M M3MEPEHUIT Ne 388-B/2023 o1 30.03.2023

AbyX K3eMnAgpax. Crpanmiua 3 us 4,



[image: image70.jpg]Mpozokenne n.7

t 4 5
e X e @P.1.31.2012 12801
18| Macconan koiieHTpaUIA Maprasia weree 0,05 o Seapliiusn |
{ E : 0001 ©P.1.31.2012.12801
| MaccoBan KOHUEHTPALNA Me.H R M R
{ < | | ®P.1.31:2012.12801
= 2 3 |
20 | Maccossa vonuckTpaus wiska wria’ | 0005800015 i s |
5 5 ] 3 OP.1.31.2012,12801
21| Maccosan KoHLewTpaAs Hikena gl i Jhses 0,01 e
- 3 ol 5 | 7 [ ®P.1.31.2012.12801
22 Maccoms KOWENTPAIA KaAMIA |  vewes 00005 e ssU
2 = OP,1312012.12801 i
3 |y Maccosay KOHUEHTPALAY Lﬂ\{k.‘tka g »Mcﬁe 0.005 =E o
3 o fIHA® 14, 95:97
5 : el ;
24| Muccosan KouuehTpaA Kadouns i 845 | erpiwerpieci |
5 OP.131.2012.12801 |
25 | Ma K r X |
|22 MAccosas KMl TPAILIA Maris | w1762 19 | promio-abcopbiohnm |
M a5 K a . 23,101
56 | Maccosns KoHUSHTPaItWA pACTBOpeKIioro i 79413 MHA® 14.12:3.101-97
KHCHIOPOL = o TiTpHMETpHYECKH |
) % o = g 1 ®P.1.31.2012.12801
7| Maccosan KoilieHTpaus xpovia 7 oin wenee 0,1 souioSeptuoms__|
y p [MHA® 1216.1-10
5 5 16, |
28 | Oxpacka A Ny Cormat | poangnih
= MHA® 12.16.1-10
| 2 annoc A |
29| Opospawoets i g Goace 30 b e
o] o TIHA ® 12.16.1-10 ~
| e 2 ol
30 | Humencusocrs anaxa npn we - el i |
3 S = NHA® 12.16.1-10
31| MurencusnocTh sanaxa npw 60°C G | | it P N
$. Upnmenanns:
8.1, [loayueniuie pesyALTaTsl OTHOCATCH K NP TaBACH O {MKOM npode.
82, PeyAbTaTh MCCACAOBAHMI (MCTILITAMMI) H MIMCPEHMi OTHOCHTCA TOALKO Kk OBBCKTM, MpOLICAUIHM
MCCEA0BANKA (MCTIBITANMS ) H HIMEPEHHS.
8.3. PeayabTaTul Hecheaosani (HolbITanWiY) 1 mmepensi 1o n. 7 no scem .. (kpowe n.n. 28, 30,31)
Onpeaeaeibl KaK CPEAee apH(METHUECKOE SHAYSHNE PE3YTbTATOB ABYX MAPANICALHLIX M3MEPEHWH, pe3yIbTaThl
10 ., 28, 30, 31 onpesenetbi KaK peayibTaT eAMHHIROTO HIMEPEIHS.
8.4. Paciumpenias HeonpeACAEHHOC T BoIUHCACHA B NPEANOAONKCHHN HOPMaJIbHOCTH 3aKOHA pacnpeaeneHns
BOIMOKHbIX PEIYNLTATOB MCCACAOBAHNH (MCTbITAHMH) W WIMEPEHHIT 11pH A0BEPHTENLHOM BepoATHOCTH P: 95 n
KoapuuerrTe oxsara K .
8.5, VKaHIHbIC § 11, 7 AHCAORLIC HANEHit BEPHETO H HIDRHETO peena H3MepeHHui co 3Hakom Gosee Win meuee
OINAHACT, HTO MOAYMEHHUIH PEIYALIAT BBUIE HAM HIOKE NPeAcna 06IAPYKEHMA WM ONPEACNICHHA METOUKH
WaMepeRiit.

OrsereTsenHbIi enonmHTeNs:
Beayuwuit wkenep fA2eotcsa H, A Matuiruna
ren (81852) 50224 (206.114)

OKoHUANME NPOTOKONE

fIPOTOKON PE3YIbTATOB HCCIEJOBAIHA (UCTIBITAHWH) U 13 MEPEHMH Ne 388-B8/2023 ot 30.03.2023

CTONMOT BUAL COCTARAGH B A6yX HK3eMNNApaX. CTpaHHUA 4 3 4.

ac iian nepencaata 1 KoNIpOBANIE NpOTOKONA Ge3 paspeuizniia COLL sanpeiliena

-



[image: image71.jpg]i OBIIECTBO C OrPAHHYEHHOM OTBETCTBEH]
(000 «T9Y-CEPBHUCy)

HOCTBIO «T34-CEPBUCy

Ornpasnexo 8o GTUC PAY

MbCKIA 051, 1. Hosammor, y
. Hosonwnricy, ya. 50 ner O

TOpuansecini
Moutosuil aapec: 1649

wapec: 164900, Apnanre
02, Apxanrenscran oo,
CAHUTAPHO - IKOJIOTUYEC
0., r. Hosoasuncr, ya. Bopownaosa, 2. Ten
MHH/KITI 2903000781/2903010

. Bopoum
THGDS, 41-

164900, Apxanrensenan o

YHiKansHbii HOMEp 3anHen 06 akkpesnTaumy 8 peecipe
AKKPEAHTOBAHKBIX My POCC RU.0001.5] 0885
Hara secenns & peectp csenenuii

00 aKKpenuTOBaHHOM nuie 3 ] OKTABpPs 2014r

1IPOTOKOJ PE3YIILTATOR HCCAEOBAHUI (MCIIB!
Ne 1960-B/2023 o1 04.12.2023
CTOMN0i BOABI

003, 2. Ten. (818-52) 4-26.61

4. akc: (818-52) 453-00 Ten, 4-35-09

KA UEHTP
(81852)
01

42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru

YTBEPIKOAIQ
Hauanbnmk CIUT

Eé‘ H. E. KoHorosa

Jlata yrsepicnenus: 04, 12.2023

ITAHWH) 1 U3MEPEHUI

AKzNe 2
1. Coenienns o 3axazune,
L1 Hammenosanue 3axasamia: OBLUECTBO © OrPAHWYEMHOM OTBETCTBEHHOCTBIO OKKX-
CEPBMC» (000 WKKX-Cepaicr)
1.2, Pexsusirer i KONTAKTHbIE Aaunbie 3akasunia (MHB/KIIT, ven.): UHH 292] 127533/KIT1 292101001;
Ten.: (8182)254710
1.3. ¥0pupnyeckuii ajpec 3akasanka: 163515, Apxanrensckan abnacts, Tpumoperkuii paion, . Jlyrosoii
L4, axrivecknii aapec 3akazunka: 1635] S, Apxanrensckas o6nacts, [pumopekmii patio, n. Jlyrosoii
2. Tean uceacnonansmii (ueowrrani) u H3Mepenuii: pabora no Aorosopy Ne 1-29/23 ot 09.01.2023
2.1. Mecto 0160pa npo6, nposeacun {mepeni, nanmenovanie npod: |
Mecro ot6opa J Hausenosane npogus | Boema [ Perucrp. J Koopanmare |
i ze oxGopa | uomep | (npw mamuwsn) |
000 «WKKX-Cepsticn, n. Nlyrosor, Tipumopcufi ’ CTounas 8o na smxoze 13 ]
| pafion, cranuss GonornseckoR owncria | ounerheix coopymennii (r.5) | - gores 3 |
2.2. Meton ovdopa: -
3. Mecro umonmenmus AHRINIOB: ApXaHrensckas obnact, r. Hoeonsurck, yn. Bopoumnosa, 1. 2
3.4 Ipobist 0106pans Npeaciasurenenm 3akasunka,
3.2 Jloctasnen COL{08.11.2023 5 10:05 no sasske x. Ne 1058 ot 26.10.2023
3.3. Akt Ne 190 07 08.11.2023 TIpHeMa 11pos Bojte!
34. lava senonucuns ananuzon: ¢ 08.11.2023 0 01,12.2023 ‘
4. Coeenns o npuvensiemsix CPCACTBAX H3MEPLHNS, HCNbITATebHOM odopyrosannn
41 upu nposesewnn n3mepesmii:
i R e . r
v s N P aeficTaun TMoseparowas
{ (],\\ummmlmnlur CpeRcTBA mMepers, [ noniep ) ruu.mrc.fl:cmn o cBuReTANEeTSR (rrectytowan) !
| CHLITATEALIOr 0 0GopynoBas (mvertrapiuii novepKe 1N o e o
( nomep) atrecrata wrrecrars |
=l === I s i =]
o | sl | T el

nPoTOKON PE3YJILTATOB HUCCIENOBAHMM

CTOUNOR B0 coctaniien v AnyX raemnuspa, MTpotoxo,

(HCTILITAHMHA) H3MEPEHWH Ne

1960-B/2023 o1 04.12.2023

i Ha 3 erpanmax,



[image: image72.jpg]Tponomietiue 1. 4.

1

npuGapbi, I, Camxr-etepypr

1 2 3 4 5 ]

Cnextpodoromerp [13-5400 YO, 54 YO 1076 C-5B/16-02-20237 ‘ o 15.02.2024 WBY cApranrenserui |
000 xoxis, . Cansr-flerepbypr (00-000222) 224309574 R0 LMy |
Howownep naGopatoprsii H-160MH; 0922 C-6B/13-03-2023/ 1012032024 ®BY «Apraurensckuit
HITTO cHawepirensyias Texma MTh, . Mockea | (073603) 229971046 el LCM»
Tocw natapatopustc anckrpone BP-2218; | 410135246 | C-BBR22-05-200 | oo gsanpg | ©BY rAPNIransoridt
3A0 «Caprorocs, r. Cawicr-TlerepGypr (051936) 248280363 e LCM»
“AuaniaTop ikocT (Do0par-02-3M; 313 THB2052003 | o051 0co0ps | OB CApamremoni |
HOGAD JIOMIKCy, r. Cank-Tlerep6ypr (051833) 247952166 o 1CM»
BlopeTka ndGOpaTOpHAR CTeKAAIAA 3 CRB/16-12-2021/ 3 BEY cApxaieaLci
1-2-2-2-0,01 (008391) 118020756 OTpAHHYCHHA LCM»
FlopeTka 1200paTOpiIaA CTeKMAHA 21-008899 | C-BAB1-08-20217 63 >
1:2:2-5-0.02 (012752) 100635023/ orpaniicHys DB kALY
Bioperka JaGOpaTopHan CTek TN 123533 | CbER3-12:2000/ 6e3 .
210005 (008622) 219231720 arpiigiina | T5Y CEGRTICHS
FiopeTka suGopaTopig Creknannas 22602931 | C-B/18-02-2022 ) ®BY «Benropoackuh

1 1-1-1-25-0,08 (012597) 146003622 OF panienus UCM»
Lissinap Cronena m‘,_,_'s.,q) R s ““‘ﬁm‘:"““”“
BapOMeTp-aepOILL KORTPOTbHLIR M7 | |
AO «Caonescxii saron 264 C-BU02-02- i Y «Cuonencknd |
THAPOMETEOPOAOTHUECKHY NPHEPORY. (011976) 2022/130568104 = LICM»
r. Cajososo |
TepvarHrPOMETp ARToROM TR MBA-GH-AL 79 | CHIT/S06-20%3/
000 HITK hiixpotiapn . Mocera (012341) 254153886 T R S
Xnaotepmoctar XT-3/40-1; 1184 - xx!
T e (00 368-11-22 1021122023 W Cpunac O.E.
Snerrpoilical ¢y B TATE i
CHOJI-3,3.3,5.3,5/3,5-M1M; ©50569) 3831123 1021.11.202¢ W Fpunie O.E
000 HIT® TEPMUKCy, r. Mockaa
Bans wecrviectian soaswas cepnw LOIP LB- et
161; 3A0 «WlaGoparopioe oGepy0Banue 1 (084075) 372-11-21 n021.12.2023 M Tpunac O.E.

5. HopmaTnsnbie 10KYMEHTbI
5.1, HopMaTiBiible A0KYMEHTDI, YCTAHABANBAIOUNIE MCTOL K NPOBEACH IO HIMEPENHii:

Nen/n Hassenonaiite wapwauoioro aoxysienta (1) [

i TIHZ ® 14.1:2:3:4,121-97 Moronia naveperiti pH 80/ n0 e iuMomerpitiecsin meronom. 2018 ¢,

T OHL® 14.1:2:3.110-97 MeToamxa 1inepeiii Maceobail KOHIGHI AL BIECUICIIIN BEUIECTS B PSSO NPHPORHIY

2 | croumux son rpanwnerpuieckam meroson, 2016 1.
THA® 141 123-97 Merouka BhiOCIHA ISMCPSIH GHOXHMISECKO! 0 NOTPCGACHIA KHCIOPOAR NOCIE N-AHEH

3| wncyGanen (BTIK NOAH) b MOREPXHOCTHN MPECIINIX, IONIEMHBI (FPYHTORNX), NUTHERbIX, CTOUHNX 1 OUHUISHHBIX CTOMHRI
nonax, 2004 1.
TIHI @ 14,1:2:4.190-03 MCTONKA FIMCPCAHA GAXPOMATHOR OKHCTAEMOCTH (XIMHHECKOTO 10TPEGTEs KACIOpona) i

4 | HpoGax npHPOLHOR, NATEEBO 1 CTOUMMIX DO (HOTOMETPHYECKINN METORON C NPHMEHIEIIHEN AHANI3AIOpA HINOCTH
«®moapar-02», 2012 1. |

5| THL® [4.1:23.1-95 Meromuea mvepenll MCCOROR KORLGITPALIH HOIIOB ANNORIA B TPHPOIAH  CTONHK DOTEX
doTomerpueckiy peTozoM ¢ peaktizom Heceaepn, 2017 r.

o | TIHIL® 14.1:2:4.3-05 MoTonmcn wicpensll MaCCOROR KOMENTPALIN ITPIT-VONO 1 IIATLERX, MOSEPHOCTIAY 1
CTOUHHX BOZAX OTOMETpHHECKIM METOIOM ¢ peaxTHBom [pucea, 2011 1.

S |MHE@ 4 95 MeTanwa Havepeilni MAceoBOr KOHICHTPALMH HITTPAI-HOHOB § HHTHERLIX, NOBIPNHOCTHSI
CTONHLIX B0 (hOTOMETpHUECKMA METOAON € CaTMUMTOROI kicaoToR, 2011 .

g | TR 14.12:.112:97 Morowera movepean NseCoRcl Kelies pail rocar-1Gion o IATLeTh. H00SPSHOSTHMX
CTOUHLIX BOARY (JOTOMETpHYECKIM METORON ¢ MonMBaaToM aumanis, 2011 ¢ -

5| TTFILD T2.16.1-10 Onpeachonie TenEpaTypi. 3iiase, OKPASHH (IASTS) i IPOI3AAICCTH B ETOIN Jarcs. B ToM Whcie
OMMUICHHRIX CTOUHBIX, AMDISANY W Tannix, 2015 1 i ¥

o TIHA @ 14.1:2:3.101-97 MCTOAUKA HINEPEIHA MACCOROH KOIUEHTPAIMI PACTROPCINOND KHEAOPOAL B APOGAX HPHPOANIX W |
CTOMIILIX B0 FIOIOME1 PHYECKUM MeTON0M. 2017 .

5.2, HopmaTuninniii 10KyMEHT, yCTANABANBAIOWIIEi TDeGoRanst K 06HeKTy:

Ne n/n

Haumenonanie nopvarusnoro aoxymenra (HA)

[

[POTOKOJI PE3VJILTATOB UCCHEAOBAHMI (MCTTBITAHHIA) U M3MEPEHHH Ne 1960-B/2023 ot 04.12.2023

CTOMHOM BObI CocTanien B By aK3eMmIApaX. CTpasa 2 13 3.




[image: image73.jpg]4

. Cpenenns 06 yeaoBusix oKpykaiouieii cpeasi TPH RPOBEAEHHN W3Mepenuii
6.1. Yenosus okpyskalolileii Cpesl Py BHINOIHEHHH HCCAEAOBAHMIL (MenbiTanniv) u u3MepeHaii CooTBeTCTRYIOT
TpeGopanmam MH

7. PesynbraTer nccaenoBanuil (HeuLITARMIE) 1t nsMepennii

PesyanLTats! uecaeoBaniti
N Onpeseasiemiii komnorent Eaunni iic"f:“x::)p::;’::;ﬁf:m HiTna MI,
ain (napawetp) winepens i MeTon wavepeinn
(npw weoSxonumocTy)
4 : TIHA $14.123:4.12197
1 Bonoponsiit noxazarens en. pH 7,24+0,10 ToTeHMOMErpisecKH
Maccosan KOHIEHTPALIA B3BELICHALIX B TIHI® 14.12:3.110-97
2 | sewecre D SRET0 rpaBHMETpHUECKiti
BuoxumAdeckoe noTpeGnenie 5 TIH ©14.1:2:3:4.123-97
3 ;
3 | xuonopons nocse S-aneli HHiyGaLHH MIQ:/is 22406 THTpHMECTpHYECKHTL
4 i 5 THA®14.1:2.3:4.123:97
£ BTKuom MrOs/aw 304038 THTpHMETpHYCCKHiE |
'Maccosas KOHLEHTPALIAR HOHOB 3 THA $14.1:2:3.1.95 |
S | anmonua YEER 0,019:+0,007 )
: TTHA &14.1:2:4.3-95
i = T :0,02 £
7 | Macconas KoRUCHTPAUMS I rpHT-HOHOB mrn’ | meree 0,02 Piisite
| . =D [HA ®14.1:2:4.4.95
| 8 Maccosas KOHUCHTPALNA HHTPAT-HOHOB Mr/nm | 0,624021 Giorosierpiviecii
[ CTHAI| NOKa%aTENL! Gocdar-Hous! i S0t NHA® 14.1:2:4.112-97
®__|.no ioeipopy M 0,034+0,005 doToveipieckuR
3 MHA® 12.16.1-10 |
10 | Mpospaunocrs oM Sonee 30 o
Maccosan KomLeHTpauus 5 THA® 14.12:3.10197
W | saerenpeaioro Kicniopona S noi1a FogomeTpiceKiii
5 3 THA® 14.1:2:4.190-03
12| Xumuueckoe noTpeGenue kucioposa MrO/am 4213 Horuep R

8. Hpumeaauns: ¥

8.1 [ostyucHHbIe pe3yabTATHI OTHOCATCH K npeacTasaentiof 3aka3uukom npode.

8.2. Pesynuratel wicenenosanuit (MeneiTanmi) u MIMEPEHHIl OTHOCATCH TOMBKO X 06BEKTY, Mpolleswemy
MCCNE/I0BARMA (HCTILITAHMS) 1 HBMEPeHNA.

8.3. PesynsTatel neenenosanmi (MensiTanmi) u H3Mepelti no 0. 7 0 BCeM OnpeaenieHbl Kak cpeee
apHMETHYECKOR IHAUCHHE Pe3yTbTATOB ABYX NAPANTENLHBIX UIMEPEHHI.

8.4. PaCLunpenHas HEONPENENEHHOCTb BbIMHCIEH B NPEANONDKEHHH HOPMAJILHOCTH 3aKOHA PACTIpeaeneius
BOIMOXHBIX DE3YILTATOB HCCACAOBAKHH (MCTILITAHMI) H HIMEPCHHI NDH A0BEPUTENLHOM BeposTHOCTH P=0,95 1
KosppuuncnTe oxsata K=2.
8.5. YiasaHHbie 6 1. 7 YHCA0BBIC 3HAYCHHA BEPXHErO H IIKHEr0 npeaena uaMepennii co sHakom Gosiee UK Meree
OIHAYACT, 4TO NOJTYUEHHLIH PE3yNBTAT BILIC WAN HIIKE NPeAena OGHAPYIKEHUS MW OMPEMICNIEHHS METOLAKK
H3MEpeHHH.

8.6. 32 0TGOp, A0CTABKY U MOAFOTOBKY NPOG, BHIMOAHEAIIBIX 3axazunkom, COL| OTBETCTBEHHOCTH HE HeceT.

OTBeTCTBEHEII HCNOAHMTE L
Vsenep-Xumuk ~f<__A.A. Xapnosa
no npurazy Ne 80-1/ 2023

en (81852) 50224 (106.114)

Okonuaiie npoTokoa

TIPOTOKOJ PE3YJILTATOB MCCIELOBAHUM (MCITb!T "AHHIA) ¥ W3MEPEHHI Ne 1960-B/2023 o1 04.12.2023
CTO4HON BOAb! COCTABNEH B ABYX dK3emanpax. CTpanuua 3 13 3.
HaCTINHAA NEpeneyaTIa  KOMHPOAliHe NipoTOKOAA 63 paspenienis C3LL sanpewera.



[image: image74.jpg]L

OBUECTBO C OrPAHﬂ“lEHHOFI OTBETCTBEHHOCTBIO «TIY-CEPBHC»
(000 «T9Y-CEPBHC»)

e 159900, Apvanrenieran o6, . Hosoxsimics, va Bopounnoss, 2. Ten (818-52) 43661
Hourosuh aapec: 161902, Apxarenscizs o0, r. Hosozamscr, y7. S0 act Oxraps, 41-2. darc: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09
CAHHUTAPHO - 3K9_JIOFH‘¥ECKHFI IEHTP
164900, Apxasesscxas 061, - Hosozsikck, ya. Bopomnuioss, 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
WHH/KIIT 2903000781/290301001

Y itKaTbHEIH HOMEp 3ATIMCH 06 AKKPSANTALUH B PEeCTPE VTBEPKTIAIO
axkpeawToBankbi i POCC RU.0001.510885 Havanuhik CTUT

T{aTa DiteCeHHA b pecCTp CBEACHHT ‘

06 axkpeauToBaHom e 31 okl Gpsa 2014r H. E.KoHoHosa

Jlata yrsepicaenus: 24.1 1.2023

MIT

MPOTOKOJI PE3VJILTATOB UCCIETOBAHMI (MCTIBIT AHII) 1 WM3MEPEHHI
Ne 1911-B/2023 o7 24.11.2023
CTOUHOI BOABI

ke 1

1. Cenenns 0 3aKasiuke. s .
1.1. Hauvenoanue 3aK: ca: OBLIECTBO C OF PAHWUYEHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO «KKX-
CEPBHC» (000 @KKX-Cepsucy)

L2, PexatianTor n KonTaxTisie annbie Jaxasuia (HHIVKIIL, ren.): MHH 2921 127533/KITM 292101001
Ten.: (8182)254710

1.3. IOpuanyeckuii arpec 3axazuura: 163515, Apxanresnsckas 06nacts, TlpumopeKuii paiios, f. JlyroBo#
1.4, @axriueckuii aapec 3akasauka: 163515, Apxanreasckas 051acTe, TIpuMOpCKHi paioH, 1. Jlyropoit

2. Iean neeaenopaniii (HCnpITanuii) n n3mepennii: paoTa no A0roBOpY Ne 1-29/23 ot 09.01.2023
2.1. Mecto orfopa npol, npoBeaeHis wH3Mepeniii, nanMeHoBanne npobni:

| Mecro o760pa | Hamenosanie npotis ke |iagw i)

Bpewst ‘ Perwerp. \ Koopannarst
¢
T

| 500 OKKX-Cepanion, m. Jlyrosoft, llpumopoki | CTouHas Bo1a K BUXOLE M3 | I

- | 33548 -
pafion, CTaHuS GHOTOTHYECKOM OHHCTKH ouncTHsIX coopyeHni (1. 5) | | | |
2.2. Merop otdopa: -

3. Miecro BumomEns aNaTIG0D: Apxarensekas o5nacrs, r. Hononsncy, y1. Bopounwrosa, 2. 2
3.1. TTpo6a oToGpaNa NpeACTABHTECM 3aKAIHKD.

3.2, Tipofia aocTasenia s COLL 04.10.2023 b 10:00 mo saguke ox. Mo 938 o 25.09.2023

3.3, Axt Ne 168 ot 04.10.2023 npuewma npos soas!

3.4, Jlara uinoancnus anaamsos: ¢ 04.10.2023 no 23.11.2023 :

4. Cpenentisi 0 NPHMEHsieMBIX CPCTBAX HIMEPENtts, HCTBLITATENLIOM 000PYA0BANNH
4.1. npu npoBeAeHIH n3mepenii:

T |

| Haumenopanue cpeacTsa maMepenun, | love CBHIETEALCTEA O 2 P
| i cBHIeTeNBCTBA (aTTecTylomas)
| WebITATEALNOr0 060pYAOBAIIIS (wnenTapubili | HOBEpKe HAK

| : 0 nosepie AN opranisauns

| womep) | amemam |

L i arTecrara
[ . 1 2 G | 4 s ]
Crexrpogoroserp 119-5400 BH: [TSABATIS | CBBIOG032023 |, 05032024 GBY cAprareanoKiil
000 «Dxoximy, r. Cankr-Tlerepbypr | (00-000057) | 228183473 RS LICM»

IPOTOKO! PE3YJILTATOB HCCTELOBAHMI (HCTIBITANMIL 1 WIMEPEHMI Ne 1911-B/2023 o1 24.11.2023
oN0R BOA COCTABAEH B A8y IKIeMNAAPaY. TTPOTOKOA Ka 3 cTpatkiax.



[image: image75.jpg]4

y 2 3 4
{ Crextpooroner T Vo070 CHBIGORIOBT | o s02204 | O CApxaRrenRCKHA
000 «xoxim, . Carkr-TlerepSypr | (00-000222) 224300574 0 i LCM> i
[ty Jaoparopisii F-160MY | CEBIR00B | o posand | O TApranrenserit
HIO cHswepuensias Texinia W, r. Mocsa | (073603) 229971046 % HCM»
Becar raGopropre SnextpoRiise BP-22IS; | 410135206 CEBRR0S200T | noorosand | OO TApNaHTETHORHT
3A0 «Caprorocw, . Caukt-Tlerep6ypr (051936) | 248280363 4 LUCM»
taimatop mAIKOCTH «@mioopat-02-3Mb 3136 CERM0S2T | poa1052024 | O CApXaHTOTSCRHR
HHOAT CMIOMOKCy, . Casr-Nerepypr | (051833) 247952166 e HCMy
BiopeTsa nEGOpRTOpHAR CTCKTAHHAR 3 CEBN6-12:20217 3 TV Apxanrenowi
1-2:2:2:001 (0083913 118020756 orpapenis i |
TlopeTka NaGOpaTOPHAs CTEKNARRAA 21-008899 C-BA/31-08-2021/ Ge3. "
| (225002 ' 012752 | 100635023/ | orpaimsen @BY Kypoxuit ICM>
Froperta na00pATOpIIER CTEKTANK2A 123533 | CbE23-12:20220 6es
| T 00s 7 | oo | S . «Bpaexyi LICM»
Bloperea nabopaTopHas CTeKIAHHAR 32002931 | Cb/18-02:2022/ Ges \ BB Benropoackuit
| 1-1:1:25:005 | onzsom 146003622 | _orpaswucns UCM»
| Lumnap Crennena | (00“'379) [ 1139709 | a004.102024 j oY “Aﬁé’;\:‘;““"‘ﬁ
BapoMeTp-2HEpOL KorrponsHeil M6T: ‘ | [
AQ (Capononcichf 38804 264 cpwozo: | oo | O «CronerckaR
FHDOMCTE0pOIOTHIECKHX TPHGOPOT (©O11076) | 2022130568104 | - ucMy [
|_r. Caouono |
[Tepwornrpoverp anTorowHait MDA-GH-L, 75789 | C-ATT/15-06:2023
| 060 HIIK Mmspodops, 7. Mocksa (012341) 254453886 1014062024 | 00O HIK dMupodo |
Xnaorepiocrar XT-3A0-1: 1184
e rsanon". v, Mok (0526200 368-11-22 1021122023 VT Cpnac O.F.
Sncrrpouad cywmnsrul TR - 1
CHOI3,33.53,5/3,5-MIM; e 3831123 021112024 W Tpunac OE. |
000 wHII® TEPMHKC, r. Mockea =
ana wiccTvicoTras soashas cepin LOTP LB- o —
161. 3A0 (aGopaTopiioe 0GOPYAORAHHE N s 2 1021122023 W Tpinac O
| mpuBopi. . Caper-Tlerepypr |
5. HopMaTHBHbIE A0KYMENTbI
5.1, HopMaTHBHbIe JOKYMEHTBL yeTanABAMBAIONINE METO K NPOBEACHIIO u3pepenuii:
|
N Hanwenopanne opwarnakoro nokywenta (HI)
T A 2B 97 Meroika wepeh ol ot oTCTNIONETpECH S MeTooM, 2018 I. |
T, | IHAS 1412311057 Merota epeni yiccosof KOMLEITPAILN BIBCHEHHBIX BEESTO B MPOGEX Topommn |
CrouHon B3 rPABHMETpHICCKM METOION. 2016 1 |
THA ® 14.1:2:3: "2.123-97 MeTOANKA BBINOAHCHAR WaMepeHHH GHOXHMHUCECKOTO nioTpeGaenns Kucaopona nocae n-auedt
wiskyGaitwn (BTTK nOnK) & HOBEPXHOCTHAX PECHEIX, NOAIEMHEIX (FPYHTOBLIX), THTHEBBIX, CTO'HEX H OMMILEHHSIX CTORHBX |
sonax, 2004 1. 1|
e 141715003 Meroaia KGNEpER DIPONTHON OKUCIACAOCT) CmiICeRoro TIOTpEGTEIA KICTOPOI) B |
|| npoax npupoanolt. mrecsoft  crouix 801 HOTOMCTDIOIEEKIN METOON C IPHNEHEIICA! QHATIETOp KHXOCTI! |
«bmoopar-02», 2012 7.
[ [TRA® 125195 Meromma e ASEORT ONLSTTPRIN HOYOB AYMIONIA § TPAOAEX 1 CTOSH Tona
porouerpeckun werozow  pearinon Hecenepa. 2017 ¢ )
T e |mEsfs e evaminta n3vepay NAGE00OH KORSITPALIN MTIF-HORCS 8 HEFSEAL. FaBEpNTOCTHEN 1 |
i bt (oToMETpIECIN MeTOTOM ¢ pedkriton Ipieca: 20117
7 MHA® 141 3-95 Metonuka iaMepeniit MACCONOT KOHULEHTPALHK JNTPAT-HOHO 8 NHTHERBIX. NOBCPNHOCTHBIX 1 |
o 5OAGK (BOTOMCTPUSECKIN METOTOM ¢ GL1HUHA080K xucaoToft, 2011 . |
=% T ® 14.1:2:4.112-97 Metoamsa wavepenuit \2CCOBOT! KOHLICHTPAILIM (OCHAT-HOHOB B MHTLCBHIX, TI0BEPXHOCTHAIX H
| D . s (oToNETpyCCKIM NETOTOM € MoTKGAATON sk 2011
[T [muwerEst e TenmEpATy[A, 81N, ORTASKH (UDST) N TPOTPASHOCTH b TO™IAEY SoRaN, BTN e
| UL CTOMHBIN, TUDHCBU W TubiX, 2015 1. 4
‘ o | Ao Isl 3 01-57 MeToQHKR HoMCpCUIT MAZEODOR KOHICHTPAL PACTHOPENIOTD TOPoRa B OGN APHPOAREN 1t
CTOMNMX DO HONOMETPHHECKIM METOICM. 2017¢

5.2. HopmaTiBiiblii A0KYMeNT, ynnnasnunmmnﬁ TpeGoBains K 0OLERTY:

‘( Newn Hanmenosaiite HopmaTuanoro aokysenTa (H/D)

A E

[POTOKOJ PE3YJITATOB HCCJTE}IOBAHVI?X (HCYIHTAHHV() 1 MU3MEPEHHUH Ne 19
CTOMHO BObI COCTARIEH B BYX SKICMIUIAPAX. Crpamnua 2 u3 3.

11-B/2023 o1 24.11.2023



[image: image76.jpg]6. Coeneuns 06 YCA0BHAX OKPYRAIOWIEH cpeabl

' 4
J
pi npoecuuu u3vepen it

6.1. YcnoBus OKpYA@IOUIEH CPEAbI UIPH BHINOIHEHHH HeCae10BaHME (MCTbITanitH) M HIMEpEHHA COOTBETCTEN KT
1peGosanway MU

7. Pesyabrarsl HccaexoBanRit (HensiTaNRit) 1 H3Mepenui

S e [ d

PeAyILTATE! HCCAEAOBAIIMIL
| (MenbITAINI) WIGVEpeHHTT

* Onpeseanemuit KOMIOKENT Eaumnust HiLna M.
© yKAIQUHEM PACUIPERHOI
aln (napawerp) wvepens I Ui MeTon wIMEpeNnS
(np# HEODXOAUMOCTH) priaas g
- TIHA G141 2:3:4.021
1| Boaoponssifi fiokasates. e pH 720+ 0;10 s
T I e 3501097
5 Maccosas KoUUGHTPALIA B3BSUCHHbY o T THA® 141:23.116-9°
seusects kS . | rpasmerpisg
. BHOXMNECKOE OTPECACHHE o Ty THI®14.1:
_ Xucnoposa nocre S-ine | Tpierprce
: STl | MHA®I4.1 2
4 | BMKaom | O | 5107 | rpuveTpmsece:
c 5 WAGI4123
Maccosas KOHUEHTpAUHR HOHOE S DG nHA®!
AMMOHHA - i 4 {pRroME R
s nHA®I4124
. 3 2
7 Maccosas koMISHTRALAA HHTPHT-HOKOS e | wenee 002 e
: 7 o TIHI ©14.1:2:4.4-95
8 | Maccosaa KoRSHTPAIN WITPAT-HONOD | TN 0sa=0ls | e
8 3 ~ 3 o 1
9 PacueTHbit nokasatens: Gochar-uoHs! Tl \ 0.0207 £ 00033 [ NHA® 14 1‘
no docopy 3 | g, S (poTomerpuseckui 5
R THA® 12 16.1-10
10| Npospastiocts o g0 Viiensuitanbi
e : T
Maccosas KOHUEHTPAIMA o o [T 14.123.101-97
| prcTBOpeIlHOro KHCAOpOaA { 5 | vonowerpusecwit
|12 | Xusnseckoe notpeBnentie kucaopoza WO/’ | 1210 AR Rt 0

| borowerpwieckit

8. TIpumeuanin:
8.1. [lony4eniible pesyALTETH OTHOCATCA K MPEACTABIEIHOM J4kashnkom npode

8.2. PesynbTarTsl vccneaosaruii (MCULITaHMI) W WiMepenuii QTHOCATCA TONLKO K OOLEKTY. NPOUICAIEMY
MeeAenoBAHK (MCTILITAHHA) M U3MEPCHUA.

8.3, PesyilraTel vecAeaoRani (HCLITaLIMi) # H3MEpCii 1o . 7 110 Boest . (kpovie 1. 10) onpescherivi Kax
CpeAHEE APNHMETIIECKOE 3HQHEHHE DEIyINTATOS ABYX HADEICLHHIX HIMEpENH, PESVILTAT 10 1.0 0
OMNPpEAENEN KaK CPEAILE APHPMETHHECKOE HANCHHE 13 TPEX Pe3YALTATOR H3MEPEIMH.

8.4, PacwmpenHas HEONPEACTCHHOCTb BLIMHCACHA B NPEANOOKCHMM HOPMALHOCTH 33KOHA PAcpe/iencHus
BOIMOKHBIX PE3YJIBTATOB HCCHEAOBAHMH (MenmITanuii) v W3MepenUil npn AosepHTEnbHOM BepoaTHOCTH P=0,95
koddhuunente oxpara K=2.

8.5, VkasanHble B . 7 YHCIOBBIE 3HAMEHNS BEPXHErO M HUAKHETO Npejena Wamepetivii co 3HaKom Boee wi menee
O3HAUALT, UTO OAYYEHHbIH PE3YBTAT BEILIE HAH IiKe Npeaena OGHAPYKEHHA WK ONPEAEICHUA MCTOMUKA
W3MCPCHUN.

$.6. 32 0T60p, 10CTABKY W IOATOTOBKY (P00, BLIIVAHEHHLLX Jaxazuskosm, COLL OTBEICTBEHHOCTH 1E HECET.

"

OTBETCTBEHHbIA MCTIOJIHHTE LT
Wrkenep-xumuk_lewzo s L2 AA. Xapiosa
110 npukazy Ne 80-1/k ot 21.08.2023

Ten (81852) 50224 (106.114)

OKOHMaHKE NPOTOKON

[POTOKON PE3YIBTATOB MCCHELOBAHMIA (UCTBITAHMI) M M3MEPEHWH Ne 1911-8/2023 o1 24.11.2023
TOuMON 804LI COCTABACH & ABYX 3kzentnApax. CTpaniLa 3 us 3
UacTHHaR NicpeneNaTKA W KONHpOBaIKE PoToKoita Ges paspewenin CILL sanpeitiena



[image: image77.jpg]OBIIECTBO C OTPAHHYEHHOR OTBETCTBEHHO!
(000 «T3Y-CEPBHC»)

CTBIO «T3Y-CEPBHC»

0pianseckii anpec: 164900,
Towrossili aapec: 164902, Apxafrem<xas o6z, r.Hooasusck, yn. 50 ner

THYE
164900, Amﬂmﬁl,nm.nyuammn,

MHH/KIITT 2903000781/ 290301001

2. Tex. (81852)

ApXaHremcxas oG, r. Hosoxwarick, yn. Bopommiiosa, 2. Tex, (81852) 42661
Oxrs6ps, 41-2. Daxc: (81852) 45300 Ten. 43509

HTP
42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru

VHUK&BHBII HOMep 3amicH 06 AKKDEHTAILIH B peectpe VTBEPK/IAIO

AKKpeArTOBAHHEIX iy POCC RU.0001.5 10885 Hauansauk CIUT =

Jlara sriecerns 8 peectp caenerui S /g i
(U wExombuon

06 akkpeauTOBaHHOM mHe 31 oKkrbps 2014r,

Hata yreepsnenns: 21.09.2023

Ml

TPOTOKOJI PE3YJIBTATOB HCCJIEAOBAHHI
Ne 197-5/2023 or 21.09.2023
GHorecraponanms croumoi BOABI

L. Caenenny o 3akazanxe

1.1. Haumenosamme 3axaramea:
CEPBHC» (000 «KKX-Ceparcr)
1.2. PexBusntol i KoRTAKTHLIE
Ten.: (8182)254710 .
13. YOpunuveckcuii anpec 3axasmxa: 163032, Apxanrenscxas o6nacts,
1.4, ®axraveckuii anpee 3akasqmka: 163032, Apxanressckas 061acTs,

2. Hea, meerenopanni (nenbrranuii) w momepenmit:

2:1. Meero or6opa wpot, nposeemns wamepeni, nanmenosamme 1 POt

(UCITBITAHWM) H A3MEPEHTIT

Aammte 3axasamia (MHH/KII, ten): HHH 2921127533 /KT 292101001;

, Ipimopeknit pation, . Jlyrosoit
Tlpumopexwit pation, n. Jlyrosoii

paGora no zorosopy Ne 1-29/23 or 09.01.2023

| Bpews | Peruerp. | Koopamiara |
., el sl | ot6ops | womep | (npwmanwuem) |
000 OKKX-Cepaucn, Apxatirenscxas » |
o6aacts, Mpiopein pafion, n. Jlyropo |  CTOHES BOZa ta '“’“”‘l‘ “5’)"""“"“" - | 2us - i
| (craummns Gitonoraecxoh oumcrian) by il 8]
2.2. Meron or6opa: -
3. Mecto Bumonnenns anaauson: Apxanrensckas 061, r. Hosonsuncx, yr. Bopourwiosa, 2. 2
3.1 Java, Bpemst 0160pa 1po6: npots OTo0pansi 3akasuukom 06.09.2023
3.2. Jlara nocrynnenns 1po6 s C3IL; 06.09.2023 5 09:30 70 3asBke BX. Ne §28 ot 21.08.2023
3.3, Axr Ne 149 or 06.09.2023 npHema npo6
3.4. lata sumosnenus anamsos; ¢ 06.09.2023 1o 15.09.2023
'
4. Coenenns 0 npamengempix CPEACTBAX H3MEPERAN, HenbITATE AL HOM oGopynosanun
1. up# nposenenun nymepenmii: pl S
| 3abozexon Homep | Cpox aeictans | o
Hanvenonanne cpeacron wsmepenus, HoMep | coumerencraao | eamzereancran o | e e
HCHLTATEILIOrD 060pyaoBaHA (uuBewTapuuid | novepxewtn | pomepie nan """"zj’:“‘ oy
e = | nomep) arrecrara | arvecrara il M|
S 1 [ e 3 4 5 ]
| Honowep naGoparoprsiit H-160MY; 5
| 00239 C-BB/S-11- OBY «Apxasrenicxui
HIIO «Honepirensias rexssnea HT), 20 14.11.2023
| e J Gy | 2022201723145 LCM»
HPOTOKOJI PE3Y IKTATOB HCCIIE/IOBAHM (MCTTB 9T 21.09.2023 Guotectuposiumn



[image: image78.jpg]\

Tpogomkenne n.4.1.

1 | 2 3 T 4 5
AHRNKIATOP PacTBOpeHHOTO KuCIOpoZa YSI | 00AI036 | C-BB/I7-04- 0 16.04.2024 ©BY «Apxanremcxnit
Model 55 | (00AI036) | 2023230473390 | 01604 tems
Knunarocrar; A83762 0414 %
3A0 «3ason Copurampomamy, r. Bomkex | (090437/2) 1851123 AT 0502 HITTpimac O.E.
Kiwarocrar; A87053 0714
3A0 Bason Comnrampomuamy, . Bomkek | (090437/3) Ll R tra0s I Tpumc OE.
TepworurponcTp aTooMtsiit HBA-GH-IT; 23792 CATT/15-06- e Ti0ea0 000 HITK
000 HITK «Mitkpotbopy, r: Mockna (012342) 2023254453885 s L Muxpodops
5. HopmaTaBub1e 0KyMenTHl
5.1. HopmaTRBubie T0KyMeHTbI, YCTAUABIHBAIOMAE METOX B TPeGOBANAR K 0GBEKTY H3MEpeHHs: .
wa = _ Flaumenonatite uopwarunnoro soxysera (Fi) ‘J
1 -

5.2. HopMaTHBHEIe 10KYMeRTHI, YCTARABTABAIOMEE METOA i TPeGoBanus K 0T60py MPo6 H nposexento
e penni

e i Haumenonaine nopmatusioro goymenra (HD)
DF 1.39.2007.03223 Metoamnxa ONPEACACHHAS TOKCHUHOCTH BOA, BOTHLIX BAITRKCK H3 (10, OCAIXOB CTOTHEI BOIH OTXON108
0 MIMEHCNINO YPOBHA IYOpECUSHIDIM XOPOBHLIA W HMENCIOCTH KAETOK BOMOPOCAEH, 2007 1.

3 ' DF 1.19.2007.03221. METOx OUPGICICHIA TOKCHIHOCTH MO W BORLOX BATAKEK W3 0%, OGARKOB STOTRDX BOL,

~ | om0n0s no ewepraocTs w rwerery0 mronoRITocTH wEpHONADIIH, 2007 r.

6. Coexenn 06 yeaonusix 0v50pa u nposenenss wmepeni

N | Pewem’ | Tewneparyps [ Armocgepnoe asnacume, Ornocnrersian azaaiocrs, |
1 women | sowyxa,’C wm.pr.er. %

6.1. Yenosus okpykaiouei cpest npH soaHe sy MCCeNIOBaNMH (MCTIBITAHNH) 1 H3MepeHMH COOTBETCTRYIOT
TpeGonannam MU

7. Pesyaurate neerenopammii (weuviransii)  msvepenit

E Teer-ofsexr ]
X Tocaenoparerbrocrs. Boaopocn
wn onepauni | Scenedesmus quadricauda (Turp.) |
| | Breb |
I il I 3 4
HILim veron wsepenix I OP.1.39.2007.03223 ®P.1.39.2007.03221
Jlers Guorectuponasn L c06092023m009.092023 | ¢06.09.2023 mo 08.09:2023
+ JunrensHocts Tecta (octpu, | |
3 pomccr o) . ocplt (72 waca) ocTpui (48 uacos), |
4| Mowropiioets /s Kexuioft KonuckTpaini 2 2
5| Mecnenyemuse ounenmpamn soxw, % 100 25 100 25
6| Coomercmuyronice pasGaanere, pas 1 4 1 4
7 _| Omcnonenne o7 xontpoas, % | wmmycl6 __nmoc9 memee 10 wence 10 |
N ::M:l DHPYIOIAN KPETHOCTE PasGanACHHA, orcyrersne -
Teransin asGaBenis, = - T
10| Betpeuias kpaTHOGTS pasGaBACHIA B 1 3
CTPOM omitre, BKPa 7, pas
11 | Besvpeanas xpathocts pasGannern 5 5 i |
. octpow onre, BKP uy_pas
Besmpenas kpurnocTs puaGannchin o =
| xpomrecro omsire (BKP), pas 4 o| ] ==
| Octpas oxewsmocrs, orcyrerane
14| Xpotirucoxas ToxciaooTs, 5 <

8. [lpaveaann:
8.1, Tlomyyesitble Pe3yIBTAT OTHOCKTCS K TIpeficTaRneHo} 3akasumkonm npoGe.

[TPOTOKON PE3Y/ILTATOB HCCIIEOBAHMUI (CITBITARHI) U M3MEPEHIH No 197-512023 o7 21.09.2023
GHOTECTIPORANMA CTONHOR O COCTRBeH B Ay SiseMntApax. CTpainiia 2 1m 3,



[image: image79.jpg]HCCCNOBAHNA (HCTIBITRHHS) H H3Me L
8.3. Kpurepres 110 TOKCHSHOCTH HA UepHOZAdmINX smaseTcs rHGEIL Be Ganee 10%, 12 popopocnsx — .

Ormsercracsmmmaii BonoHETeNS:
Benyupaii numenep - 2 —c H. B. Cranxosa
Tex.: (81852) 50224 (6. 118)

Oxomuasiise npotokona .



[image: image80.jpg]OBIIECTBO C OTPAHHYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO «T34-CEPBHC»
(000 «T34-CEPBHC»)

FOpuzHaeckui a1pec: 164900, Apxanreibekan oL, . Hosoxsiic, yii. Bopomwuaoss, 2. Tex (B1852) 42661
Tlosronsil anpee: 164902, Apxasresckas o6, r.HosousmCK, yi. 50 siet Okriops, 41-a. axc: (81852) 45300 Ten. 43509
CAHHTAPHO-3KOJIOTHYECKUI HEHTP

164900, Apxanremcxax o6, r. Hosoawimes, yar. Bopomnuiona, 2. Tex. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru

MHE/KITIT 2903000781/ 290301001
VTBEPKIAI:
Havan sk COLL ’
', HE Kowoudsa
Ml

Jlata yrsepsienmn: 21.09.2023

Tpuaoenne x IPOTOKOJIY PE3VIILTATOB HCCJIEJOBAHHAN (HCIILITAHUE) A A3MEPEHHH
Ne 197-5/2023 o1 21.09.2023
GHOTECTHPOBAHAS CTOMHOM BOLL

Ok Ne 1

1. Cuenenns o 3akaiiure

1.1. Hammenosanwe 3akajumwa: OBLIECTBO C OI'PAHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO WKKX-
CEPBHC» (000 «KKX-CepsHer)

1.2, PekBRINTHI B KOHTAKTHbIE AanubIe 3akasunka (AHH/KIIIL, tex.): HHH 2921127533 /KIII 292101001;
Ten.: (8182)254710

13. JOpummaeckui axpec Jaxaswika: 163032, Apxanrenscas 061acts, [pumopexwii pafio, m. JIyrosoit

1.4, axTaveckuif axpec 3axasamka: 163032, Apxanresscxas o6nacts, [ipumopekuit paifon, . Jlyrosoit

2, Hes neeneosannil (Acnsrransil) B w3Mepenii: paGora no sioroopy Ne 1-29/23 or 09.01.2023

2.1. Mecro oTfopa n1pol, nposenet s wsmepenuii, BEAHMen0BaRKE NPOGLI: Y s
Bpems Perucrp. ‘ KoopauuaTel
orbopa | nomep | (mpwwamuu) |

Mecro or6opa \ Hanmenosatme npodst

000 (OKKX-Cepatc, ApxanTemekas
o6aacts, [ [puwopexnii patton, 1. Jyrosoit
(crannus GonorwHceKol ouHeTKH)

2.2. Metop otGopa:

3. MecTo BEINONRERHS AHATH30B: ApXaHrenbekas o6, r. Hopozsurek, yi. Bopoumnosa, 1. 2
3.1. Jlata, Bpemst oT60pa mpob: mpobk oToGpans! 3akazankoM 06.09.2023

3.2, lata noctynnenns npo6 s CIT: 06.09.2023 8 09:30 no sasske sX. Ne 828 ot 21.08.2023
3.3. Akt Ne 149 or 06.09.2023 npuema npo6

3.4. lata srinoanenns anann3os: ¢ 06.09.2023 no 15.09.2023

| crowan soza na soze ws ownernx | 5
CoOpyXKeHMHi (1. 5) | | 29748

4. Boison:

Pesy/sTaThi GMOTECTHDOBAHMA BOABI (CTOMHAS BONA HA BLIXOJE W3 OWMCTHBIX CcOOpYKeHmii (7. 3)) ¢
HCTIONE30BAHHEM JBYX TeCT-00HeKToB (BOLOPOCHH, LiepHOAa(HUH), NPECTABACHHBIC U3 PA3HEIX CHCTCMATHHECKHX.
IDYTI, NOXA3QIIH, YTO HCC/E/yeMas BOJIa He OKaIBIBACT TOKCHWECKOE NeHCTBHE HA TECT-00BEKTEI B OCTPOM ONbITE.

Beaspennas kpaTHoeTs pasbannerms (BKP) cocrasaser 1 (100 %).

(OTBETCTBEHHBIH HCTIONHUTEND!
Beyuui mivkerep
‘Ten.: (81852) 50224 (06. 118)

H. B. Crasixoa

‘OKOHYaHHE ITPOTOKONA

Hpwnoxcese x TIPOTOKOJTY PE3YJIETATOB HCCIIEOBAHHH (MCTTBITAHMI) 4 H3MEPEH}I
N 197-5/2023 o1 21,09.2023 GHOTECTHPOBRMHS CTORHOM BOS! COCTARTEHO B OTHOM HKICMIIPC.
Crpartas | 13 1. TaCTHVHAR CpereXaTka H KOTMpOBANHE MPOTOROT Ges paspemicia COILL sanpemerst.



[image: image81.jpg]OBUIECTBO C OTrPAHITYEHHOW OTBETCTBEHHOCTBIO «TY-CEPBUC»
(000 «T9Y-CEPBHC»)

osomBioR, 7, Bopominons, 2. Ten. (818-52) 4-26-61
5

TOpwanwecwn anpec: 164900, Aprasreat
TouTopsut anpec: 164902, ApXaHTCIbCKAZ et OxtsGps, 41-2. Qaxe: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09
"CAHHTAPHO - DKOJOIHIECKHI IIEHTP
164900, ApXaHrenbexas ofin., r. HososuHCK, y1. Bopouinosa, Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
AHH/KITT 2903000781/290301001

it HOMEP SATHCH O BIGKPERHTALTYH B PEECIpe VTBEPHCIAIO
avacponsrosasmnrx 1 POCC RU.0001.510885 Hasansin CIUT

J{aTa BHeCEHUA B PESCTp CBEACHILH —— d] p

6 axpeniToastHoM e 31 oKrAGps 2014r > [, W Koroosa

Jwcea yrsepxcens: 11102023

TIPOTOKOJ PE3YJABLTATOB BCCIIESOBAHAI (UCTIBITAHMI) H A3MEPEHUH
Ne 1614-B/2023 ot 11.10.2023
cTounoit BOABL

Ik 1

1. Coepenus 0 3aKazAuKe.

11, Hanmcnosanue 3axaswuia: OBIIECTBO C OTrPAHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO  KKX-
CEPBHC» (000 KKX-Cepaucy) ¢

1.2, Pexonmror 1 KonTaKTHbtG AauRble 3akasika (MEH/KIT, Te): HHH 2921127533/KITI 292101001;
Ten.: (8182)254710

1.3, I0piseckuii aapee 3akasuica: 163515, Apxaresexss obnacte, Tlpwvopexaii patiot, 1. JIyrosof

14, Dasrmsectuil anpee akasuiica: 163515, Apxanreasckas 06aacTs, Tpavopeiuii paiion, n. Jiyrosoit

2. Teaw ncenenopawnit (nemsrTaicii) n uswepemuii: paSora o 10rosopy Ne 1-20/23 o7 09.01.2023
1. Meero o760pa poG, HPOBEACHHS WIMEpeHiti], NaNMeNoBaNIe HPOGLL:

[ Mecto 0760p3 ‘ Haunerosanie npoSh Bpeun [ Peruerp. [ Koopauares
2 TII0IR s orbopa | _noviep | (npw waawsu)
606 GRICK-Cepniey, 1. Jyroval, IpHoperil | CroTaf BOSa s BUXOTe 5 S|

| o, cranun GronorwscKol OHCTRI | oumormmix coopymernr.8) | | T | =

3. MecTo Duo;menNA AUATH30B: ApXanreTbCax 06nacts, r. Hosouputick, yn. Bopowknoss, 2 2
3.1. [TpoGa oToBpala NpesCTaByTereN 3AKAIHHKL.

3.2, Tipota nocrannenia & CIL1 06.09.2023 8 09:30 no seaske bx. Xe 828 ov 21.082023

3.3, Axcr Mo 149 ot 06.09.2023 mpuema npoG Bozs!

34, /lata primonenns ananuson: ¢ 06.09.2023 10 29.09.2023

4, CBenenust 0 IPHMENSEVILIX CPEACTBAX H3MEPENIst; MCNBITATENBHOM 000pYA0BARNHE

4.1, npw nposeenit wvepenit: 3
- Cpox [
| Basonckoil Homep
| HawmenoBaHIE CPRACTBA HIMEDEIHF, Homep COUAETEALCTBA O Adhcrain Honepaianis ‘
WCNBITATEALHOTO VGOPYAORANNS | (nenTapusii nobepKe HAK caHACTEILCTRA | fameer ‘omxm)
| Hovep) arTeerata 0.ROBSPRALAY opranuzais
! = arIecyara
i 2 3 4 s |
Crestpogorovierp 113-5400 BY; SABMTIE | CBBMG-032033/ | ,ooconngy | OBY «Apsasremckd |
000 (roxi, 1. Canxr-TlerepGypr 00-000057) 228183473 e LCM» |

POTOKOJ PE3YJILTATOB HCCIIEJOBAHHH (MCTIHITARHID 1 WIMEPEHUH Ne 1614-B/2023 o1 11.10.2023
10Ol BOA COCTADIEN B ABYX d3eMLIIpaX, [TpOTOKOA Ha 4 CTPRRHUAX.



[image: image82.jpg]Tipogomkerie 1. 4.1

= 2 3 4 5
s 12‘;72&; CEICRAE | g 1500200 534 «A&xamtﬂscxuﬁ
" Flostoniep roGoparopss #-160MD; 0922 CEBAI0320B] | Lo o0o, | @BY eApuairenici
|| FINO havepinrensins texwna Ty, . Mocksa. | (073603) 229971046 N CM»

Tece: maBopaTopte onextpoims BP-221S; | 410135246 | CBBA2OS2U3/ | o1 5oo0, | OBY CAPMMrGmicku
| 3A0 «Caproroea . Camer-TlesepSyp (©31936) 248280363 = Jitavy
Auasaiop xwaxostn «brio0pat-02-380; 3136 CBBR0S2B] | oo oo, | BBY cApsasremend
| HIWAIT JTIOMIKC», . Cansr-llerepbypr | (051833) 247952166 R0 (CM»

AlDGATOp COUSHXANNA HTENPOAYKTO 1789 C-BB/17-05-2023/ BY «Apxanrenscrit

AH-2; HIO cHedrexmaszovaritkay, 10 16052024 o
[ (053230) 246808511 LM

Broperi AGopaATOpIat CIoxmAIHIA 3 CHBI6-1220217 ) TBY Apxanramonnit

1222001 008391 118020756 orpameins acM»

Bioper e AaGapaIOpAIA Clek AR 21008899 | C-BA/31-08-20217 Gex = ”
[h2eis002 (012752) 100635023/ b |, S SypEV

operca AaGOpaTOpHAA CTORTANNAA 123533 | CbE/23-12:2020) Ges e
“ 1-1-2.10-0,05 (008622) | 219231720 i o

Biopeixt AM0OpATODHaA SR TR 22002931 | CBIV18-02:2022 &) TBY dBenropockit
| Brope patop:

111

0,05 (012597) 146003622 OTPARKHEHMS LCM». N

1 B cApxanrenuoxti

|ty Cremes G 11-397-09 2004102024 R
Tepmornrpavierp asronowiii ABA-GF-IL 2378 | CRTT/15:06:20237
| 000 HITK aMuxpodops, r. Mockea 012341) 234453886 4014062024 | OO0 HITK eMipogops
Knanorepwoctar XT-3/40-1: 1184 3
R o, 3681122 1021122023 VI Cpianac O,
SneipotNa) CysmILHL T =
CHOIL333,5.3,53,5-HIM; sy 3481122 202211203 WO Fpunsc OE.
GO0 & TEPMHKC», . Mozkan 03
[Brexrpenens tauepin ria T
CHOS-2.2,51.810-113; By 1831122 2025.04.2024 HTpacOE. |
00 Tepuitken, 1. Mocksa . |
: a3 B0AABA Cepun LOTE LB- = |
161: 340 WJlaGopatopiioe 0GOpyAORHE 1 121 2021122023 I pinac O.€
OB ©84075)
npuBops», r. Cantit-TleTep6ypr . |

5. Hopmatunibie M0KyMeHTLL

. HopMaTHBIbIE JOKYMEHTBI, YCTAHABANBAIOUIHE METO/L K NPOBEAEHHIO u3MepeHHit:

Newn | Hanmenonanne vopwatusnoro aokymenta (HIT)

2

TIFL® 14.1:23:4.121-37 MeTojuns 1mepeinii pH 601l Ho1CHUKOMETPHYECKIIM MeTozos, 2018T.

TIH @ 14.1:2:3.1 10-97 MeronKa #awepeiii Maccono KONUSHTPRIAH BIREILERITLIX BELLECTD B TIPOGAX IPHPOAHK #
‘SHONIILX BOX TpBAMCTD ACCKHN METOROM, 2016 T

T @ 14.12:3:8.123-57 McTouiKa SHIOTHEIIE! WVEpEH¥A GHONHMMICCROTO MOTDEGASHY 1GIGIOpOR NOGILE n-fkeil
Jy6aiust (BETK 107H) B (TODCPRHOGTHIS TPEGHAIX, MOTIENHGIX (TPYHTOBKIX), ITEEBIIX, GTOYMIK  OTHIEINEIX CROIEX
noaex, 2004 r.

DD 131.2001. 11315 Meromes mwepeiiil MacCono KONUEHTPALIAH AMPOB It e TENpORYKTOD B HOLE KA BHATHIIOPE
AH2, 2011 1.

TTHIL & 14,1:2:3 195 MeTomxa mwcpomifl MaccOB0R KOHLEHTPAIUAH HOTOB SMMOHIEA b IPHPOAIILX H CTOSHAIX BOIIX
oroverpiyeCkuy METotoN ¢ peaitnso Hecenepa, 2017 .

TIHA® 14.1:2:4 3-95 Merouika Havepeniii MaCCOBOR KONUEHTPALIIN HITPHT-HOHOD B TIHTEBLIX, MOBEPXHOCTHIX H
CTomtix KX (OTOMCTPHIECKHM METONON C peaxTusOM | piicea, 2011 r-

IR 14,1:2:4.4-95 MCTORMKS vepetill MACCOROR KOHLEITPRILHH SHTAT-HOHOB B TIHTLCBHIX, NOBEPXHOCTIAX
CTOMHBIX BOUEN JOTOMCTDHYECKIN METOTOM € CRNNILIN0BOH KHEAOTOR, 2011 .

TIL @ 14, 1:2:4.112-97 MeToanka iaMepenith MACcoBOR KOHUCHTPAIULI (BOCHAT-HOHOD B INTLEBLIX, NOBEPXKOCTHLIX It

CTONHEX BOAX (JOTOMETPHYECKHM METOAOM ¢ MOTMONATON anMONHA, 2011 1.

TIEDL® 14.12:3:4. 111-97 MeTonia Hyviepennii Maccono KOHUCHTPALIH XAOPHA-HOROR b POGAX (ITECBLIY, APHPOLX
{MOBEPXIIOCTHEIX i LOTSCMHEIX) H CTOUHEDY BOZ MEPKYDUMEPHHCCKI METOI0M, 2020 1.

T @ 14.1:2:3:4.240-2007 MOXOAHKA 3GPEHILA MACCOHOH KOHUCHTpLHi: CY M6)AT-HOHO B IHATLCHBIX, MOBCPRUOCTHAX,
RIORICNLIX H CTOMIBIX BOJKX TPRBMSTPUICCHIN METOA0M, 2011 1.

T 14.1.2:4.261-2010 Motk siviepeiiil MICCOBOR KOHLCHTPaLIK CYXOTO 1t NPOKAJEHHOTO OCTATKa B NPOBX
. TDUPOTIILIN M CTOMMININ IO CPHBAEIPHICCKM METO10M, 2015 1.

T TIHJL® 14.1:2:4,158-2000, MeToRia n2mepenifii Maceouoll KOLCHTPALIEH BHMOKHHIX HOBCPXNOCTIIO-KTHBHLIX BEUIECTS B
{OGAX NPAPOIEIX, MHTEEBLLX 1 CTOUNKIX B0 (hIYOPRMETPHECIIA METOAOM HA DHATHIATOPE KHIKOSTH (PHK0PAT-02,
2014,

13

TIFJL ® 12.16.1-10 OnpeiencsiHe ToMnepaTyp, 3aNaxa, OKpACKH (HBCTA) H IPOSPASIIOCTA B CTOMIBIX HOALK, B TOM WAGiic
UMMIEHIILIX CTOMbX, THBHEBEIX 1t TaX, 2015 1.

[IPOTOKON PE3YJIbTATOB HCCIIEAOBAHHNH (MCTIbITAHHH) 1 M3MEPEHHH Ne 1614-B/2023 ot 11.10.2023

cTodroll DO COCTABAH B ABYX 3K3MINIPAX. CTPaHILQ 2 13 4.



[image: image83.jpg]TMponowkerye .

1 2
1 TEUL® 14123.101-97 Meromena ravepoHi MICCOROR FONLICHTPAI PACTEORCHION KHCTOPOLS B TPOGAX IpHPOALTE
| crowsx wos Aasoverpmseckms NeTOTON, 2017 1. J

5.2. HopMaTHBHBIA AOKYMEHT, yeTamas msaioniiii Tpefosanus k o0beKty:

Neain. | Haimenosanme HopsaTsHoro aokyventa (HI)

[ - )

6. CBeenis 00 YeA0BUAX OKPYAAIOICH CPeb! I NPOBEALH I H3MepeHuii
6.1. Ycu10BHR OKpYIKAIOILEH CPE/IE! K BBINOMHEHHH HCC/eI0BaRMH (HOMBITAHMI) M HIMEPCHHH COOTBETGTBYIOT
pebosanim MH

7. PesyaLTaTL HCQTEA0BANMI (REnBITANNE) B H3MepeNnii

I Pesynuraret neerenonanii
n Onpescasemsiit FovmOREHT Bty | CICPMTAR) H inuepeil HILus M,
wn | (napamerp) Wamopeiun], | Y s e PRCUMPENUOR weton wamepenns |
| ueonpeaenenocTH |
1= i_ (npu weobxonumocTH)
I THA®14.1234.12197
| 1| Bonopom nosasarens | enpH 7,13£0,10 PRl
| Muccouan KouUcHTpALA BIRCIIEHLX | : THIL ® 14.1:2:3.110-97
| = | semecrs jiliE i 4 roaumerpitieckisi
|| Buoxummicckoe notpedneise 7 2 TH §14.1:23:4.123-57
* | kucropona nocse 5-elt wiySaws O 2406 TiTpHMETpHECKAll
4 BTy WrOJ/me 30408 T ©14.1:2:3:4.123-97 |
" Maccoman konuenTpaie B = ©P. 1312011 11315
neTenpoaykToB st MEET U HK-eneaponerpim
o | Maccosas KOHLCHTPANA KONOB 2 g TIH{ ©14.1:23.1:95 |
© | awmorion sy 0285010 dotoverpiccrtt
i2 TIHL ©14.1:2:4.3-95
s
7 | Maccoses xonuenTpaws HHTPHT-HORO | M/ Meree 0,02 o ot
TH ©14.1:2:4.4-95
{ 3 >
§ | Maccosax KOHUGHTPALIAS HITPAT-HOKOB | Mr/m 0,54:£0,10 e
| Pacuctiuiit noxasatens: Gocgar-nowst E THL © 14.1:2:4.11297
? | o docthopy i arlp® | 01250004 ipotoserpiesiii
" | THL® 14.1:2:3:4.11-97
10 cco topia- i = 234 7
10| Maccouns konueitpis Kiopya-oNoy | wrla® 17,7228 s 1
Maccosas KORUGHTpalbA CymbdaT- | T [ A @ 14.1:2:3:4 2602007
1 I | _HOHOB. i ) . TDABAMETPHYECKHIL
MaccoBas KO IERTPATA CYXOTO = TIH/L © 14.1:2:4.261-2010
12| ocratia | 2l paneTpitecii
‘Maccosas KOHUEHTPALHSA AHHOHIIBIX 1 %
13| nosepxHocTao-aKBHEIX DewteeTs MO | var/a? 0,570,023 g,’lmfm‘d’ﬂ e
| aonenuncynubary varpua | e |
g THA® 12161-10 |
| 14| O | Cacrans e
[ s TG 12.161-10
| L juliEiepainooTy 3 DokEssd iSTpyMeTATL
2 2 THA® 12.16.1-10
16 | Hnmencimsocts 3amaxa mpu 20°C Gann 1 e
i . = THA © 12.16.1-10
17 | Mirencmshocts tanaxa mpr 60°C Gaun 1 P
[ Maccosas KORUCHTpAUNA 5 THA® 14.1:23.101.97
| '8 | pacraopensioro sicropoza L ot onowerpiriceait

8. Mpumeuauins:

8.1. Tlomyseltibie PeayTbTaTh OTHOCATOS K NPEICTABNCHHOH SaKazunkoy NpoGe.

8.2, PesyisTathl Wconenoanwii (MCrbTailul) U WIMEPEHHT OTHOCATOA TOTSKO X OGeKTY, Mpouleueny
WCCTeAOANIS (MCNLITAMIA) # UIMEPCHAA :

FIPOTOKO1 PE3YITLTATOB MCCIIEAOBAHMI (MCTTHITAHI) ¥ MMEPEHHIL Ne 1614-B/2023 or 11.10.2023
TOTHO BOIM COCTARTEH B ABYX KIEMIUIApAX. CTpaNiita 3 13 4.



[image: image84.jpg]8.3 PesynuTaTs HeCAENIORaHIH (HCTIEITAHIH) 1 HSMEDEHHIA 110 1. 7 110 BOM (L. (kpome . 14, 16, 17)
onpeAeAeHhl KAK Cpe/ifiee ApHPMETITIECKOE SHAtCHHE PesyaETATOR ABYX NIAPAIUIENLHEIX w3MepenHi, pesybTaThl
10 1111, 14, 16, 17 ONpefe/iennl KaK Pesy.IbTaT eHHHYHOr0 HIMEpEHHA.

8.4, Pacuipenas HeONpPCACICHHOCT, BLIMHCICHA B MPE/ITIONOMKEHHH HOPMAJILHOCTH 3AKOHE pacnpeaeneHii
BOSMOKHBIX E3YILTATOB HeCTEAOBAHNiH (HCTBITANMIT)  aNeEperiti npH onepuTEnBHOf BoposTHOCTH P=0.95 1
Koabuumente oxsata K=2.

8.5. Viasaussie 8 11. 7 YHC/IOBBIC SHAYCHH BEPXHErO H HIDKHCIO mpepena H3Mepetnii Co 3HAKOM Gotee v Menee
03MAMAET, HTO MOMyHEHAEIH PE3yTIBTAT BLILIC WM HIKE Tpefena 0GHApY)KEHHs HITH OMIPEAENICHHA MCTORHKH
U3MEPEHHH, 3

8.6. 3a 0t60p, NOCTARKY W MONrOTOBKY 1po6, BBIMONHEHHBIX 3aKAITHKOM, COLI OTBETCTBCHHOCTH HE HECET.

O rpercTBEHHbIH HCNOTHHTEIb: /
Vikerep-naGopanT___ 10.B. Bnacosa
10 npixazy Ne 97-1/k ot 0: §2035

ren (81852) 50224 (206.114)

(OKoHuaNWe MPOTOKOA

[IPOTOKOJI PE3YJIBTATOB HCCIEOBAHMUI (MCTILITAHHH) M U3MEPEHHH X 1614-8/2023 or 11102023
CTOMHOM BO! COCTABAICH B IBYX IK3eMmspax. Crpamita 4 3 4.
JacTuANAR epeTeNETKA K KOTVpOBAKHE TPOTOKONA Bea paspemeiua COLL sanperteria



[image: image85.jpg]——

OBUECTBO C OTPAHUYEHHO OTBETCTBEHHOCTBIO «T3Y4-CEPBUCY
(000 «TY-CEPBHCy)

FOpuauseckuii anpec: 164900, Apxanrenscxast 001, 1. HoBOABHACK, y1. BOpoulnnosa, 2. Ten, (818-52) 4-26-61
Tlouronbik anpec: 164902, Apxanrenicxan o6, 1. Hosogskack, yn. 50 ser OxrsGps, 41-a. Daxc: (818-52) 453-00 Ten. 4-35-09
CAHHUTAPHO - SKOJJOTMYECKAN NEHTP
164900, Apxanrensckas 061, . Hosonnwwck, yi1. Bopourssiosa, 2. Ter. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
MHH/KIIT 2903000781/290301001

'Y HHKaTTbHBIF HOMEP 3ariHCH 06 aKKPSAHTALKK B peecTpe 5 VTBEPKIAIO
akxpeauToBanHbix Al POCC RU.0001.510885 ﬂ{ Havanpuux CIUT
[Jlata BueceHus B peecTp cBeAeHHi d i _ H.E. Konoxosa

06 akkpeauToBaHHOM Juue 31 okTaGps 20141 N . TOANHCH: .
Hara yreepxcenns: 27.02.2023 r.

MTIT

HPOTOKOJI PE?

ILTATOB HCCIE LOBAHI (MCLILITAHU) H U3MEPEHHI
231-B/2023 o1 27.02.2023 v,
- CTOMNOI BOABY

OK3Ne |

1. Cenenns 0 3akazunie.

1.1. Haumenosasue 3akasuuka: OBLIECTBO C OFPAHIUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTBHIO
«KKX-CEPBHC» (000 «KKX-Cepericy)

1.2. PeXBH3HTBI H KOHTAKTHBIC Aanubie 3akazunka (MHH/KI, rex.): MHH 2921127533/KI1M1292101001;
Ten.: (8182)254710

1.3. TOpummsecknii anpec 3akasuusa: 163515, Apxanrensckas o6nacts, [TpuMopckuit paiion, 1. Jlyrosoi

1.4. Daxiveckuii anpec 3akazmuka: 163515, Apxarrensckas 06nacts, [pumopokwii patios, n. JIyrosoii

2. enb ucereosanmii (MenbITanmii) n n3vepeunii: paGora o gorosopy Ne 1-29/23 ot 09.01 2023r.
2.1. Mecto 0160pa upo, nposeenns Hamepe! HAHMEHOBAHHE UPOGE)

Bpewn | Perucrp. | Koopuunater |
ot6opa | womep | (mpw mammwsim) |

| Mecro or6opa Hanmenosanue npodut

000 «KKX-Cepscy, n. Jyrosoii, [pumopckitii | CTousias Bo1a HA BHIXOE H3 ‘
PAMOH, CTAHIINA GHONOTHHECKOH OTHCTKH | ouncrHbIx coopykenmii (1. 5) |

- 255-B ! - |

;% Mcmn?ﬂbopa: -

3. Mecto BINO.THCHUR AHANN30B: ApXaHreibokas o0, . Hosoasuiick, ya. Bopommsora, 4. 2
3.1. TTpofibt oTOGpaHE! IpencTaBUTeNeM 3aKA3UHKA.

3.2. Jloctagnensi 8 COI1 01.02.2023r. 1 11:00 nio 3asske px. Ne 60 ot 24.01.2023 .

3.3, Akt Ne 10 o1 01.02.2023 . nprema 11po6 sojbt

3.4. lara pmonnerns anaansos: ¢ 01.02.2023 r. no 27.02.2023 r.

4. Coenenin 0 MPAMEHNEMBIX CPEICTBAX HIMEPEHS, HCBITATENLHOM 000pyAOBANIY
npH HpoBeenIH HIMEpeH il

T3awoackoh | [~ Cpox B = ]
Homey Eowe neficreus | Tosepsouas |
Hanvenonanme cpeactsn namepenns, 4 coupeTeAbCTHA 0 | D
: (unsentap | | comnerenncrsa (arTectylomas)
HENBITATEALNOTO 060pYA0BAINA nosepwe waw |
| 5 Wi | piit ik © nosepKe KA opranusauus
I e B L B 5.
i L ([AEr b Ine SN LR S i R
Cuexrpodoromerp 54BH 1183 | C-BB/24-03-2022/ 2023.03.2023 1. BY «ApxaHreasciiii
| 000 «3xoxumy, r. Canr-Terepdypr (00-000057) | 142537101 R LCM»_ |
Crextpooromerp 113-5400 YO, 5450 1070 TCEB/6022025 | T T GBY eApranrensor |
1 000 «Ixoxiy, r. CankT-lercpGypr (00-000222) | 224309574 | *° = 1ICM»,

[POTOKOJI PE3YIILTATOB MCCIENOBAHNH (MCTBITAHHUI) 1 USMEPEHUH Ne 231-B/2023 o1 27.02.2023 1.
CTOMHOM BOAL COCTaBNEH B ABYX dk3eMnAspaX. CTparuia 1 13 4.



[image: image86.jpg]ponomienye .

1 2 3 3 s
AHaisaTop wwakocit «rioopat-02-3My; | 3136 | C-BBI26-05.30057 250520031, | ©BY Apxanreaicxi
HIOGAIT JIIOMBKCy. r. Canwr-Tlerepbypr (051833) 158768740 AEaD LCM»
Holtowep naGoparopisii H-160MH; 0922 | CB20820227 | S ORY Aparenieia
HIIO «Hamepumenian rexsmks UT), r. Mockss | (073603) 147982691 Jola0en LICMy
CrieKTpoMeTp aTomHo-aGcopGuoHaI Keair- 760 CEBAL022023/ [ "o IG5 cApxanrensorain
2AT; 000 «Koprak, r. Mocxsa (053236) QIMERSIR o 1012 122008, LICM»
Becst naGoparophue anektpoitibie BP-221S; 410135246 C-BB/17-06-2022/ 120 16.062023 1. BBY «Apxanrensckud
| 3A0 «Caprorocun, r. Camr-Tlereptypr (051936) | 164363209 0 LCM» ¥,
AHATHIIIOp conepwanA HepTenpoyKTOR
P AH2: FITD e} e s oy (o;gg(» '3’5{35'3;4‘;551:?22’ R023.052023r. | PBY "‘,_’;é‘h"{;”'“""“
|t Camcr-Tercpbypr i i
| Biopetxa naboparopuan cremmnnan o CBB/16-12:20217 ) BBY (Apxaiireanorii
| 1122501 (008623) 118020758 orpanscu (CM»
Bioperka unGopaTopras croknzIaR 2 CBB/16-12-2021/ Ges BV «Apxanresexni
1-1-2-10:0,05 s (008622) 118020757 orpausenss Jite .
Bioperka iaGoparopiia creimnm 3 G-BB/16-12-2021/ Ges BBY «Apxanrervckit
i S | (089 | 18020756 | orpwmwsemss | nowy |
! i Cresara n j0041872) 139709 | 20 04102024 OBy “"l‘;é‘;;;‘:‘““”" “
Tepuorurposierp antoiomsii MBA-GHLL 23789 | C-AITT/18-07-2022/ 1
000 il e &Mt:lftpowp»Lr. Mocksa 012341 171373137 | 20 17.0720235 | 000 HIIK btpodops |
Xaiorepuocrar X1-3/40- 1184
300 T vemwon®, e Mwex | omery | %112 2021122023 ¢, Ml Tpunac OE. |
| Dnextpowsads cyumasusis runa CHOT- a g
| 33353.55.5-H1m; Py 3481122 | 10221120231, W Cpinac O,
000 GHI® TEPMUKC», - Mocksa L.
InexTponess kamepiua ima CHOJL- | 1om
22,5.1,810-13; (00- 1831122 2025.042024 . HITT Tpnac O.E,
| 000 GHII® Tepwuker. r. Mocksa | 000219
Barn weeniniectias nonsiias cepun LOTP LB- i
161, 3A0 WlaGoparopoe obopynopamme | s 37112 7021122023 1. MI Tpinac O.E.
DpuGopei, r. Camr-TorepGypr | N =2
5. Hopmatnansie 1oKkymMen Tyt %
5.1, Hopmarusisie AOKYMEHTDI, YCTANABANBAIOUUIC METOA K _NPOBEACHITO nimMepennii:
Newn | Haupienonanue nopmatusioro aokystenra (1)
1 2

.121-97 Merostinka wvicpernili pH 667 OTEHONET U ECKIIN METOAON, 20 18T,
T ® 14.1:2:3.110-57 Metoaa sswepeh Macco80l KONUCHTpALUIH S38eUICHHEIX elierrD b poGaX MpHpOAKX H |

CTONIL H0A rpaRMCTKYeCK#N MeTOnOM, 2016,

1

TTHILO 14.1:2:3:4.123-97 Metoica nunoaneus sniepemil SHoxavieondio nomeRnemis FHCAOPO roce n-Awel
3| G (BIIK noak) B 110BEpXHOGTHSX TPCCHIX, MOIONHAX ((pyHTOBLLX), MHTEHbIY, CToMR 1 OUHILCHHBIX CTONHAX
807X, 2004 1. £ gt b e i ~
N uP[ 2.3 l.z’m 111315 MeTozua usmepeiiii WaceoBoll KOICHTRALIH XHpos W HeGTENPORYRTOR 7 BORE iE anamsaTope
| AH-2, 2011 ¢
s | HIL® 1.1:23.1-95 Metoaus HaepeRv WaccoRoN KORIEHTPALIN HOHOR BMAVOHRA & NpHPOAIGRN 7 TOTmine Bolax
& doroverpscriin etotom ¢ peartitmon Heceaepa, 2017 ¢ E
6 | THA® 14.1:2:4.3-95 Metoauxa nswepennit waccoson komueHTpaLyH HIFTpHT-HORGR B THFTLERER, TIOBCPXHOCTHEIX It
| STOMb B PoToNerpirecki MeT0s0M ¢ pearto Cprcea, 201 Lr. e b
7| HA® 14.1:2:4.4-95 Metoansa mavepeni Macconof Kowiie\pulyt Wi TpiT-HOROS  FiThesin "MOBEPXHOCTHLX H 1
CTOMIIX BOALX BOTOMETPIISCRIM METOION € CLIMIAOKOR KHEAOTOR, 2011 7.
[ g | MTHA® 14.1:2:4.112-97 Metoauka nsviepemiii Maccosoi KOIICHTPaLIH (OCHAT-HOKOB b NITHEBRIX, NOBCPXHOCTHBIN 1

CTOUIIX HOZEX JOTOMCTPHUCCIIN METONOM ¢ MONHGAGTOM avpons, 2011 1.

| MBA® 14.1:2:3:4.111-97 Meroamka waepenii siacconoft kouasipadun NAOPIIHONOB & (APOGEN TUITIBbX, TPAPORAE

. (o8epxiI0C MIULLX) 1 CTOUIILX BT MEDRYDHMEPHYECKHN METoROM, 2020 '
[HA® 14.1 007 Meroasks Wamepentil MaCCOR0H KOHUSHTPALIM oy ToQT-HOIOR 5 DTGB, ROBEPRHOSTAITG,

s TIOIEMHLIX 1 CTOHEX OAGX FpAIMETpYCCKHM MeTooM, 201 Ir.
THO 14

4.261-2010 Meronuisa wswepemi Maccouoli KOLEHTPRIDN cyxOTo W TPONGREIIOTS GGTaTsa s Tpo0ex
AT, DO CTOHLI U0 | PUBIMETPIMECKIN METOTOM, 20151, gor
P 52.24.368-2021 Maccomas KoRUCHTD AR SITHONAX CHIITETWNCCIHX NOBGPXHOSTHO-AK WG PEESTY B Boame |

- Merann sosepensit skcrpusimomio-oToMeTpH¢cKIN MeTOROM, 2021 1. o : 8
13| HILO 14.1:23:4.179-2002 Meroanx uswepeinl waccosol Aaniveirepalin FTOpRaToTon o s TOBDNIOCT b
L FOMBCMHBIX MIDECHLIX H CLONHLIX UOIX (JOTOMETPMHCCKIIN METOROM ¢ NaiTa (uepult) anHIApHHKOMNACKCOHON, 2012 -
14 | THRO 14.1:2:4.178-02 Meromka isimeperui cyNMapHof NGsomoll Konici paiis cepouozopoi THAPOCY AbIAOR 11

| Y00 5 POGEN mITheAISX, IPUPONIX 1 CTONHAY B0 (oTONETHSECKHM METOROM, 20197 |

TIPOTOKOJ PESYJILTATOB HCCIEOBAHHH (HCTIbITAHMI) 1 M3MEPEHUEL Ns 231-3/2023 o7 27,022025 1.
CTOUNOM BOML COCTaBIEN B ABYX ak3oM DAY, Cpanua | w3 4,



[image: image87.jpg]b e

i
/ / TIponomkerwe m. 5.1
74 1 = 2
1s | THA® [4.1:2:4.181-02 Metoausia saMepentii 1acconolt KONLEITPALAN WIIOMAHAS B TPOGEX NPHPOANILIX, IHTLCBLIX It
CTOMHEIX BOR BTy OPHMETPHHCCKIM METOAOM € UDHMERERHEM AlIANHIATOpA HitkoeTH «Daioopar-02, 2010 .
f % ®P-1.31.2012.12801 MetoauKa u3Meperifi MACCOBRIX KOHUCHTPALMA 3/ICMEHTOB B NPOGAX NPMPOIBIX, THTLCBLIX it
L | CTOUMLDX B0 ATOMUO-AGCOPOIMONHEN MeTonoM, 2012,
17| THAL® [4.1:2:3.95-97 Meroauka yanepeni Macconolt KONUSHTpAIUAH KaAbLHA B TPOGX NIDHPORHEIX  COWHEX 501
i gl 0 i st |
["g | IBA® 1412310197 Meronxa HSN PN MAGEOROR ROTHISHTPALIM PACTROPGIHOTO KHGAOPOT & MPOGRX MHPOANIX A |
| CTOUHEIX BOA HOZOMETPHHECKiM MCTOAOM, 2017, |
1o | MHA® 12.16,1-10 Opeacrchine TemiicpaTyp, 30X, OKpACKi (LBET)  NPO3PALHOCTH B CTONHGI DO, B TOM HGAE
QNHIICHHBIX CTOMHEIX, IWBHCHUIX # TANLIX, 2015 |
5.2. Hopvarngublii soxymenr, ycrmlanmmammnﬁ 'rpeﬁnnmmﬁ K nﬁuu—ry- =
Nea/n HaumenoBanHe HOPMATHENOIO A0KymenTa (HLIL) S .
JSt 3 ]
6. Cuejiennst 00 yeIOBUSX OKPYKAIOMEH CPeIb] HPY TIPOBEIEHHH H3MepeHuil
6.1. Veitonns okpysaollieli Cpeiisl PH BBIIOMHEHNH HCCICHOBAHMH (HCTLITAHMH) 1 H3MepeHHi COOTBETCTBYIOT
Tpebosannav MK
26 Pe(llelx'I'ﬂTbl ucc:lenumuuu (uenerranmii) u HIMepeHui
f Eh o | PesyabTaTel HecTen0BaRMI ]
{
2 (MEMLITAHWIT) ¥ HIMepenHit |
O a| o | S| e | |
i P HeonpeaesennocTH |
| | (npu neoSxonmmocru).
- e = = 3 4
3 2 | i .
I Boxopowbii noxasatens ex pH | B0 -l e duiout i ecei
{MoctEa s rparaa Es o HErk ——| — TH @ 14.1:2:3.110-97
| pemects ™ 5% rpasiCTpHICHHA
" BoxMiGCKoE noTpeGTEHRE 5 5 TTHI ©14.1:2:3:4.123-97
3
| Kiestopoaa nocsie S — awel imkyGaii e L THTDHMETpHAECKH
T THI O14.1:2:3:4.123-97
9
N e s erpimerpcckn
Maccosar KOHUEHTpALHA OP. 131201111315
[+ % Lo | veree 0,04 ki
I Th E
| g | Maccosan contentpauna uoios o 0,087+ 0,034 | MR 014.1:23.1.95
avoin i i | dotonerpuseckuii
Maccosas KOHIEHTPALHA RATPUT — 3 | MHA®14.1:2:4.3-95
i | wrme | wetee 0,02 F Soroiisisciun |
T T T — = e e
g | Maccosat KoHTCHTpaLI HHTp = 1,08+032 TTHIL ©14.1:2:4.4-95
S T S | | | doroverpuscoriii
e g | Pacucnnii novasarens: gocgar-nows | s | 0,171+ 0,024 THA® 14.1:2:4.112-97
| nodocopy | | £ | borowerpryeckuit |
Ve can o e e opoon Tl 11217 EBAOIE 12341415
DA 5 I o] ey 1
||| Maccosas xonertpauus cynvdar e 30412 THIL® 14.1:2:3:42402007 |
| woHoB o sy | rpapiverphsecknl
‘MaccoBas KOHUGHTPaLA CyX0ro 3 TH® 14.1:2:4.261-2010 |
[ e e sy Wrazk rpuerpicert |
[4CC0B#A KOHNEHTPAUMA ARHOHHbIX 1
| - : i : " PJ152.24.368-2021
13| CHHTETHYECKIIX IOBEPXHOCTHO- Mr/me 0,061 + 0,025 ool
|| aXIUBHBIX BelwecTs ! it M S i =
14| Maccosan KouueHTpauHs ropia — o kel MHA® 14.1:2:34
\[ | HOHOB. b= doromerprdeoknit |
5 HA®14124.17802 |
| 15| Comum o/ F meitee 0,002 dorerpiecn |
[ | 5 TIHI® 14.1:2:4.181-02
| T— i
| 16 | Maccoban KONUEHTPALIA ATONHHIL o | weree 0,01 fha e
| | E VoS 7 e | | ®P.1.31.2012.12801
e/ | ;\'Idcwlmx KOHUCHTpaLL Kenesa Mr/am | MeHje & 1 b Arouliabeoptunail
| e | | 1 ®P131.2012:12801
| 18 | Maccosan kouuenrpauns mapraniia | wria nenee 0,05 b ar itk Shwsing

S -

[POTOKOJT PE3VJITATOB HCCIEIOBAHMIA (MCIILITAHUMN) U M3MEPEHUI Ne 231-B/2023 0127.02.2023 r.

T0UHO BOAb COCTABIIEH B 48YX dkseMMIAPaX. CTpanta 3 us 4.



[image: image88.jpg]Iponomienwe 1.

1 . SR 2 St 4 s
AHIHITTOP WIKOCTH «DI00paT-02-3Mn; 31% B126-05-2000/ |7 0 r | ®BY cApsairemncxit
| HO®AT JIIOM3KCy. r. Canr-TlerepGypr (051833) | 158768740 Arsen ol LICM»
Hortovep naGoparopHenit H-160MH; 0922 CBBN20420227 | T BEY cApkanreniorni
HIO «Hmepureannas exsusa UTy, r. Mocksa | (073603) 147982691 fokiioer LCM»
CrieiTponetp arowo-abeopbLmorati Keairr- 760 CEB/4-0220237 || "o | ®BY cApxanrermonin
2AT; 000 «Koprak. r. Mocksa | (053236) 223468526 by LICM»
Becu 1a6opaTOpKsie HicKTpOINTEE BP-2315; 0135246 [ CBBT06-2000) | TS T GRY cApxauremsoran
3AO «Caprorocu. . Cawnr-llerepbypr | (051936) | 164363209 | 2016062023 r. LCM»
AMAINSETOp COREPAHIA HeTenpOnyKTOD I ] 5
AH-2; HIIO «Hedrexumanromarvikan, | ol | CBBR24052000 | | s s 2003y, | OB cAprairenscann
| 1053230) 157940538 LCM»
Camr-TerepSypr Yol A
IOpeTKa A860paTOpHAR CTEKIANNAR 1 | C-BB/16-12-2021/ 6e3 DBY «Apxanrebokiii
1-1-2-25-0.1 r | (008623) | 118020758 OrpamseRms LICMy
| Bioperea aboparopaus crexnmmas 2 C-BB/16-12-2021/ Ges DBY «Apxanrensoxnit
1-1-2-10-0,05 . | (008622) | 118020757 | orpanmmenin 1ICMy i
BiopeTa naGoparapias crewmmmma e CBB/16-1220217 Gea OBY «Apxaurenvekuii
| 1222001 | (008391) | 118020756 | orpammens | nems |
| 2 i ] ®BY WApxanrenckit
| Mnaniuzp Crenena E : ©oigre) | 1999 [aoodrozoar CMy
TepMorurposerp awtoromiui HBA-GH-JT, 23789 | C-/ITT/18-07-2020/
000 HITK «Mikpodhop, r. Mocxsa ©12341) | 171373137 | A0 17072023 1. | 000 HIIK «Muspodops
Xaaxotepmocrar XT-3/40-1; 1184 S |
| SA0 Tiaet Grsiucats v Misck BB onen | 2 2021122023 . Ml Tpurac OB |
| Dacxtpowkad cyumasii tana CHOM- h
3,33,5.3,5/3,5-UIMG; (050569) 348-11-22 | 1022112023 . HTI Cpynac O.E. i
000 «HII® TEPMHKC», r. Mocksa ) S
Bncktponess, kawepia ma CHOJI- 1074 1
22,5.1,8/10-43; (00- 183-11-22 2025042024 1. M Tpimec O.E.
1 000 GHII® Tepwukcy. r- Mockua 000219) A
Bana weernmectas oasiias cepun LOIP LB- ot 1
161; 3A0 WlaGopaoproe oGopyzosame | 1 372:1121 2021122023 1, HIT Ipunac O.E.
(084075)
-pisGops, POYPE = ! e = -
5. HopmaTtnBRbie 0KYMeHTbI ®
5.1. Hopmatusisie noxyments, ve TAHABANBAIOUNIC METO K 1POBEACHHNIO HIMCpEHHiT:
Newn | Hanyerosatiue wopmamnsnoro aoxyweira (HJl)
W i e e e : 1
1 :121:97 Merouign envcpenii pH oAb orerntuoNerpirieciin Meroon, 2018t 1
b3 -110-97 Metoauka usMepenii MACCOBOR KOHUEHTPAMH BICLICITHEIX REILCCTS B NPOGAX NPHPOAHBIX H |
|| crountix nox rpasmverpucckin weTonow, 2016 2
{ TIH ® 14.1:2:3:4.123-97 Metonma mnoacts siepamni Groxi 0 HOTPEGAIIA KHCNOPOAE TIoCAE noTelt
3| myGaumit (BIIK no7h) 8 1IOBEPXHOCTHLIX MDGCHBIY, IOICMHALX (FPYTOBHX), DUTBERbIX, CTONHRIX W OMHILEHHEY STOUHR
s0aax, 2004 1. e - nie
4 | OPL3120111T315 Metoara ismepensil MiceoBoH KorICHTPLIH AHPOD W HEGTETIPORYTOR W BORE A ATTOPE
| AH-2,2011 1.
5 | MHA® 14.1:2:3.1-95 Meronie HIMeperii MAcCOBOR KOHLEHTPALIN HOMOR AMNORH B NPRPOATILR A CTOMREN SO |
% | poroverpusigexin vetonos ¢ pentiuos Hecenepa, 2017 ¢ |

6 | MHIo 14
| crousey

+3-95 METOLKa 13MCPEINjE MACCORON KONUEHTPAUHI HITTDHT-HOHOB B M3FTBEBEDY, TIOREPNHOCTAL W A
N OTONERpICCKIY Meroz0 ¢ peatisaon Tpicea, 201 1y, |

{ 7 | HHA® 14.1:2:4.4-95 Merounica navepenmii MACCOBOF KOHUSITPAUMI KITDIT-HOHOB B TIHTEEREDY, 'NOBEPXHOCTHEIX 1 i
S - T poToMeTDY METOON ¢ CLINUACKOR KUCAUTOR, 201 | ¢ 2
=% MHA® 14.1:2:4.112-97 Metoamka MAGCOBOH KOILICHTPAUHN QOCHET-HOHOB B MHTHORBI, TOBCPXHOCTHER 1
] CTOMILIX BOTUX GOTOMCTHYCCKI METONOM ¢ MONHEAATOM BMOMMR, 2011 1. : =
g | MAD 11235411157 Métounka mavepernsil wiconoii somueTpaant \opia-ionas POGIN RHTREBLIX, HPIPOAHBN
- JCMULA) I CTOUUIAS 601 MEDRY PHRICPUYECK M NeTORON, 2020, ¢ 4
1o 240-2007 METOAKa H3MCPeNHi MACCOROH KOUCKIPALNH Cybr-HOTOR B MHTHOBEIN, TIOREPRHOCTHEN,

TIONIEMHLIX it CTOMHEX BOIAX FDADINCYDMACCR M MeTOsOM, 201 Ir.
TTHJL® 14.1:2:4.261-2010 Metomuia wanepertnll Maccooi KOULGH TP oy0ro i TPpONATGHIOr SETaTsa 5 Moen
X STONLIN DO 1 PUBINETPIICCKINM MeTo10%, 2015T.

4 KORICHIDALLAA AITHONHAIX CHIITCTHMECKIX TIOKCPXHOCTHO-KINAILIX NEHEETN B BOARX.
0-OTOME TP ECKinN MeTo,

002 Meroauia isstepers]

040 KANUIEPALIIT TOp)

. MOBEPXHOCTHLI,

| TIO3CMIAX NIPECHBIX # CYOMHHX BOARX (HOTOMETPHICCKHM METOLOM C TANTAH (uepyil) ATHSapHHKOMAACKEOHOM, 2012 1.
14 | THA ® 14.1:2:4.178-02 Meromnxa HIMEDCHILH CYMMAPIION MACCOBOH KONLUCHTTPALLIY CepOBOIOPOAA, THAPOCYABIAON 1

| S0 B UPOTR. IITLAIAX, TPHPONILIX I CTO4MNbY BOA (OToNETp)eCKHM METOLOM, 2019,

TNIPOTOKO PE3YJILTATOB HCCIIEAOBAINHA (MCTIBITAHME) M M3MEPEHHUE o 23 1-8/2023 07 27.02.2023 1.
CTOMHOM BOAL! COCTABIIEN B ABYX K3emmspax. Ctpannia | i 4.



[image: image89.jpg]-~

TMpogomkense n. 7
=1 2o 3 4 5
ARy ©P.1.31.2012.12801
| 19 | Macoosas xomermpauin e i Menee 0001 | i aecopbusonsn
| SGond g 2 ©P.1.31.2012.12801
| 20 | Maccosas KOHUEHTPAUHs LHHKA M/ 2N & 0,?_055 £0,0014 aToMHO-A6COpOHOHIEI
] ®P.131.2012.12801
| 21 | Maccosax konuenpaui ikens Mr/e Meee 0,01 i el
Ty @P.1.31.2012.12801
22 | Maccosas KOHUCHTpAUMSA KaAMHA i Mr/aM wmenee 0,0005 aToMHO-06COpOLHONHB(H
il = 4 ©P.131.2012.12801
| 23| Macconas xomuenrpauun camiua el wetee 0,005+ e e
3 TIH © 14.1:2:3.95:97
| 24| Maceosaa KouuciTpaLm KaTbilin | e/ 37+4 Bl
| T P.1.31.2012.12801
[ 25 AMaccoaai onT'rpaT_mrum M 14416 s |
Maccobast KOHLEHTPALIAS Pi . SOPEHHOTO 5 TIHA © 14.1:2:3.101-97
=
s s e o R e
" " i @P.1.31.2012.12801 |
27| Macoosa Konueirpazia xpova il wenee 0,1 s
TIH/ ® 12.16.1-10
28 | Oxpacka s Coerzias sayansL =
| = LHA ® 12.16.1-10
| 29| Mpospasnocrs oM Gonee 30 Ll i .
o THA ® 12.16.1-10 |
30 | MencumrocTs sanaxa npu 20 °C Gann 3 e e o !
5 N 12.16.1-10 5
31| Hnenonpnoens samaxa npn 60°C e | s o
8. Mipumevanist:
8.1. [lonyuenHbie peaylbTaThi OTHG 4ICA K UPCACTABNICHHOI 3aKA34HKOM npoGe.
8.2. Pesymbrarsi WcenegoBaMi (HCMBITAHKH) W WiMepenuH OTHOCATCA TOULKO K 06beKTaM, MNPOWEAWHM
HecCAeNoBaRHA (HCMbITAHUA) W MIMEPCHHA.
8.3. PesyauTatel iecaeopanmit (MCrbITanui) 1 H3Mepenuit no . 7 no BoeM n.1. (KpOME M. 28,30,31)
Olpeesenbl Kak Cpefliee apBIMETHIECKOE 3HaUEHNE Pe3yLTATOB ABYX APAANE/IbHBIX W3MEPEHUH, Pe3yILTaTh
110 1.1, 28, 30, 31 ONpe/teneHbl Kak Pe3y/LTAT eUHHHHOTO H3MEPCHHA.
8.4. PaclunpeHtifas HOOTIPE/ICACHHOCTL BbIYHCAEHA B MIPEAIIONONEHHH HOPMAILHOCTH 3aKOHA pacpeeNeHus
BOIMOKHBIX PEYNBTATOB MCCTCMIOBANHH (HCBITAHRIT) W HIMEDCHHI IpH A0REPHTELHON BeposTHOCTH P=0,95 1
koapduunenTe oxsara K=2.
8.5, ViasaHHuie B 1. 7 SHCTIOBBIE 3HAUCHHA BEPXIIEIO W HIDKHErO TIPEJIENna UaMepeHHH co 3Hakom Goiee i Mewee
O3MAUACT, HIO HOJYUEHHRIH PE3YNTAT BHIUIE WM HIDKE Npenena OOHApYXKEHBs WM OMpENc/ieHH s METOARKH
HIMEPEHHH.
T
OTBeTCTBCHITHIN HCTIONHUTED: "

Oronvanke IpoToKoIa

MPOTOKOJ PE3YJILTATOB UCCIELOBAHUMH (UCIIBITAHUR) K W3MEPEHMH Ne 231-B/2023 01 27.02.2023 1.

CTOMHOT BOMb! COCTARIICH B IBYX I3eMmapax. CTpininia 4 w3 4.

UacTininast epenieuaTka u KOMHPOBANHE MPOTOKOAG Ges paspeweric CILL sanpeiena.

~



[image: image90.jpg]e

—_—

OBILIECTBO C OIr'PAHMYEHHOH OTBETCTBEHHOCTBIO «TY-CEPBHC»
TOpwamiccicll axpee: 164900, ApXasrercras oG, r. Hososastick, yi Bopouiunoss, 2. Tex. (81852) 42661
ostrona aapee: 164902, Apranremicias oG r-HoBOIBHICK, yi. 50 1t OKTa0pS, 41-6. Gae: (81852) 45300 Ten. 43509
CAHHUTAPHO-9KOJTOTUYEC] KWl HEHTP

164900, Apxarestscka 063, r. Hososirck, yai. Bopounuiosa, 2. Tex. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
VHH/KITIT 2903000781/ 290301001

'V HHKATbHBIH HOMEP 3aICH 06 aKKPEMTAll! B PEecTpe " YTBEPXKJIAIO
axpeanroaniEx may POCC RU.0001.5 10885 S et Hauaeruk CIUT
JlaTa BHeceHHS B peectp CBeseHHi ~ ¥ o H.E. Kononosa
96 axkpeawToBaIoM e 31 OKTAGp 20141 Tommeh <

£ 2| MarayTeepkaesm: 30.01.2023r.

Mil

TPOTOKOJI PE3YVJIBTATOB HMCCIEJOBAHAA (MCIIBITABHI) H W3MEPEHMI
N 6-5/2023 ot 30.01.2023r.
GHOTECTHPOBAHES CTOTHOH BO/IBY

S SxaNe |

1. Caenenns 0 3akazanxe

1.1. Hammeuosamue 3akasuuka: OBLUIECTBO C OrPAHUYEHHOW OTBETCTBEHHOCTBIO CKKX-
CEPBUC» (000 KKX-Cepaic»)

1.2. PeKBRINTLI B KORTAKTHbIC AanAbIe 3akasanka (MHH/KIILL, res): UIHH 2921127533 /KITIT 2921010015
Tem.: (8182)254710

13. YOpmeckuii anpec 3aKa3uuKa: 163032, Apxasresibckas 0671¢Th, Tlpumopexii paifo, 1. JIyroBok

1.4, Daxrayeckuil agpec Jakazanka: 163032, Apxanresiberas 06n1acTs, [IpuMOpCKHi paioH, IT. JlyroBo#

2. [lens necexoBanuii (RCULITARNI) H HIMEPERAi: paGOTa 110 IOTOBOPY Ne 1-29/23 0109.01.2023 r.

2.1. Mecto oT6opa npof, mposejenis n3vepei i, RAUMEHOBARAE npobsi:

Bpews | Perwcrp. | Koopamnatsi |
Mecro or6opa Haumenosanue npobLt e Gpanainian

000 HIX-Cepricy, ApXBHISTCKAT
oGaacts, Tpuopexsit pation, 1. Jiyrosoi

ot v s sz v o |

coopykesiit (r. 5) ¥ 7B 2

| S 1

(cTaiDtx Gis0TOTHYCCKOF 0UHCTKH) - T bt |
2.2. Meron oT6opa: -
= 3. MecTo BLINO/IBEHNS AHANA30B: ApXaKreibekas 061, . HoBoBHHCK, y1. Bopomriosa, 4. 2
3.1. lata, spems ot6opa mpo6: mpoGe! oToGpaHb! 3aKa3UMKOM.
3.2. lata nocrynaenns upod B CIIL: 10.01.2023r. 5 10:00 110 3assxe BX. Ne 1188 o1 27.12.2022r.
3.3. Akt Ne 1-B ot 10.01.2023r. nprema npob
3.4. lava BrnosEenus ananu3os; ¢ 10.01.2023r. no 17.01.2023r.
4. CBejienHs 0 IPAMEBSeMBbIX CPEACTBAX UIMEPEHHs, HCUBITATEILHOM ofopynoBanus
4.1. DpH NPOBEIERHA H3MEPEHH:
3asopcKoit | Homep Cpox neticTpus Tosisomias ]
| Haumenopauue cpeacta uamepenns, womep | comsereancreao | cwserensctoa ol (.m? )
HCMBITATELHOTO 06OPYA0BAHHS | (awbentapueii | momepkewmn | nOBepKe W 2 n:fu e ‘
| " womep) arrecTaTa arrecTava o
L L I 2 3 A I s =3
| AAUGITOP AHIKOCTH TIOPTATHBHIH CEPHH
AHHOH 7000, moaudiaums A 7040; 174 C-BB/21-09- 1090,092008 | KOB AT |
| 00O HITI «HMisdppacuax-Asnanwry, (00-000244) | 2022/189339572 <A i 0CM»
| . Hopocubupox. | | |
Vlonoep nagoparopimi# H-160MH; ‘ o | i
: , 0239 C-BB/15-11- DBY «Apxanrenscxiii
m:gmepmmm Texumxa My, (068434) comibiRds || 0 THOIZEE | TCM» |

[IPOTOKOJ PE3YJIETATOB HCCHIE/IOBAHKH (HCTIBITAHUIT) ¥ V3MEPEHUI Ne 6-5/2023 ot 30.01.2023r.
GroTeCTHPOBANHA CTOTHOM BOJIEI COCTABIIEH B JIBYX sxseMmapax. Crpannua | 13 3.



[image: image91.jpg]1 2 3 4
Kauwatocrar; A80347 0214
3A0 3asox Commamponuau, r. Borkex | (090437/1) Jete OEF R
Kanvarocrar; A87053 0714 e
3AQ Gasox Cons i Bor s (09043773) 187-11-22 7025042023 r. I Tprngc O.
Tepmorurpomerp asronomusii UBA-6H-IL 23792 C-ATT/18-07- 10 17072023 000 HUK 1
1 000 HITK «Mukpodops, r. Mocksa 1 (012342) 2022171373133 ki 4 «Msspotopy
5. HopMaTHBHBIE 10Ky MeRThI
5.1. HopMaTHBRbIE JOKYMEHTEI, YCTARABJIHBAIOMIAE METON | TPeGOBARNAS Kk 00LEKTy H3Mepens:

X nln Hauvenosanne nopmaTHBHOro AoKysenTa (HI)

5.2. HopMaTHBHbIE JOKYMEHTBI, YCTAHABIHBAIOUIAE MCTO H TpeGoBaBNs K NPOBEeHHI0 H3Mepermii:

Y7 7 Hausenonane nopwatwonioro aowymenta (H)
1 | OF 1.39.2067.03223 Meroiika oiipeienciin TOKCHHOCTH RO, BONIHIS BRTHAEK 33 11095, OCATNOR CTOVHAR BOR W OTXOR0R
0 HIMENEIHIO YDOBHS TYOpECUCHIKN XIOPOBHATS 4 SHEAHHOCTH KICTOK BOTOpOEeH, 2007 roa.
2 | ©P139.2007.03221. Mero:ka ONpeACicuita TOROHMHOCTH BOM i BOTHLIX BITAREK 3 T10MB, OCLINOB CTORE BOR.
OTX0108 110 CMEPTHOCTH i WIMEHEFIIO 110 0BITOCTH LiepHozadnril, 2007 ro

6. Cenenns 06 yerosusix 0T60pa u nposenenus H3Mepenuit

i N Temneparypa sosayxa, 'C [ ATmocepuoe aasacine, sm. pr. cr. OTHOCHTEILHAS BAXKNOCTS, % |
- - [ > 5 N
6.1. Yeroua okpyatomel cpest TIPH BBIMO/THCHHH HCCNIEAOBAHHH (HCITBITANMI) H H3MEPEHUH COOTBETCTRYIOT
TpeGosanman MH
7. PesyanTaTe! necaenosanuii (enbivanuii) n H3MepeHni
Bouopoci
| 1. Tecr-obbexr 5 2 - Lepuonadrmm
Scenedesmus q[x;:t;uauda (Turp) Cerlodaphniaafinis
| 3T/l wa sicTox Hameperia ®P.1.39.2007.03223 ®P.1.39.2007.03221
3. Jlara GuorecTuposanis = | ©1001.2023r. 1o 13.01.2023r. ©10.01.2023r. 110 12.01.2023r.
e —— I . |
XpoITICCXHH o) : | ocTpai (72 waca) OCTPRIA (48 wacos) |
5. TowropiocTs 1A KXot KouEHTAUHH | 2 X 2
| 6. Heeneayevte xonuenTpaums ojtes, % | 100 25 100 25
7. Cooraetctsyiomce pasGanichue, pas i 1 4 1 4
8. Otxionenue ot koitpons, % sauye 17 noc § srye 10 wenee 10
90. :x:;;ﬁupymman KpaTHocTs pasGasiens, KP S 5
g; Tleratiias kparHocrs, pasGannciig, KPrpg 3 oreyrerame i
11 Beanpean KpaTHOGTS PEIOARIENNE & OCTpON 1
| onure, BKPyz, pus -
12. Beaspeanas KpETHOCTS PAIGABACHIN B OCTPOM I
onire, BKP 154 _pay
13. beaspeanas KpaTHOCTS pasGasAcHits & 3 %
Xporurieckom onsrre (BKP), pas o
| 14. Octpas Toxenuocts orCyTCTRIE oTcyTeTBHe
5. XpOHH4CCKaR TOKCH4HOCTS. - it

8. Ipumeaauns:

8.1. IToMyueHHbIC pe3yI5TaThl OTHOCATCS K TIpeACTaBeHOH 3aKazunKkom mpobe.

8.2. Pesynpratsl uccnenopanmit (MCUBITANMI) 1 HIMEDEHHH OTHOCATCH TOMBKO K OBbeKTaM, TpOLIeUIHM
HCCASHORAHMSA (HCMRITAHWA) H HIMEPEHUA.

8.3. Paciumpentas HeoNpee/eHHOCT BLIMHCEHA B TIPE/INONOKEHHH HOPMATBHOCTH 3aKOHA DacTpee/eHHs
BOSMOKHEIX PE3Y/IHTATOB HCCNIEIOBANWT (WCTIbITAHHH) H WaMepeHHH npu AOBCPUTENIBHOH BeposTHOCTH P=0,95 1
KodphHIMenTa OxBata K=2.

HPOTOKOJI PE3YJIbTATOB HCCIIENIOBAHMH (MCTILITAHHI) ¥ H3MEPEHMH No 6-5/2023 o1 30.012023r.
GHOTECTAPOBRRIS CTOTHO BOK COCTABICH B BYX HK3CMIUIAPAX. Crpanyua 2 its 3.



[image: image92.jpg]———————————————

3. 3a 0100p, OCTABKY H [IOTOTOBKY PG, BHTIOIHCHEEX 33Ka3THKOM, COI 0TBETCTBEHHOCTH He HECeT.
8.5. KpHTepueM 110 TOKCHYHOCTH Ha epROIAPANIX IRIHETCK THOCTS HE Gonee 10%, Ha BOLOPOCIAX — CHIKCHHC
4HCNEHHOCTH KIETOK BOZIopOcHieii He Gojice teM Ha 20 % N0 CPABHEHIIO ¢ KOHTDOJIEM, CTHMYJISIMS (yBOMmIIeHve

YHC/IEHHOCTH TECT-KY/IbTYphl [0 CPABHEHUIO C xoHTpoTeM) - He Goree 30%.

(OTBETCTBEHHBIH HCNIOJIHHTENb!
Beymmii HIDKEHEP e
Ten.: (81852) 50224 (u06. 118)

H. B. Crankosa

(OKOH4aHHE NMPOTOKONA

TIPOTOKOJI PE3VJIbTATOB WCCIIEOBAHMI (HCHLFTAW) ¥ I3MEPEHWIA Ne 6-5/2023 or 30.01.20231.
o] 6HOTeCTHPOBARASA CTOHHOH BOMIBI COCTABINIEH B ABYX K3EMIUIAPAX.
Crpasuua 3 u3 3. UeCTAMHAA NIPENIETaTKa H KOMAPOBARNE TpoTokoNa Ge3 paspemeHi (CDI 3anpemeHs.



[image: image93.jpg]*  OBWECTBO C OT PAHHYEHHOH OTBETCTBEHHOCTHIO «TIY-CEPBHC»
TOpmaniccil apec: 164900, Apxanremseras oo, 1. Hosomsuicr, . Bopouriioss, 2. T (81852) 42661
Dowronesi aapec: 164002, Apxareasckas 001, rHoBDISHHCK, ¥3. SO 10T OKTAGPS, 41-8. Dak: (81852) 45300 Tex. 43509
CAHHUTAPH ’SKOHOF“'{ECKHﬂ LHEHTP
164900, Apsarenscras o6, . Homomaimor, ya. Bopounzoss, 2. Tei. (§1852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.nu
WHE/KITT 2903000781/ 290301001

VTBEPKIAIO:
Hauansrux CIUI
H. E. KoHonosa

noAmHcE

Jlara yrsepenus: 30:01.2023r.

R
Tpustowenne x IPOTOKOJIY PE3VJILTATOB HMCCIETOBAHAN (KC]IB]TAm) ¥ H3MEPEHHI
Ne 6-5/2023 ot 30.01.2023r:
GHOTECTHPOBARHS CTOUHOH BOALI

Ok3. Ne 1

“ 1. Csenenns 0 3aKasunKe

1.1. Haumenopanue 3akasamka: OBLUECTBO C OFPAHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO «KKX-
CEPBUC» (000 «XKX-Ceppyc»)

1.2. PeKBH3HTHI H KOHTAKTHDbIE ARNbIe 3AKA3THKA (MBH/KIIL, Tex.): UHH 2921 127533 /KIIT 292101001;
Ten.: (8182)254710

13. FOpuaudecknii anpec 3aKasanka: 163032, Apxasresekas 061acTs, ITpumopexuii patios, 1. Jyrosok

1.4. Qaruneckaii anpec 3akazdnKa: 163032, Apxanrebekas 061acTh, TTpuMopcKHit paioH, n. Jlyrooit

2. Iean Bee1en0BANMRH (HCIBITANM) B wamepennii: paota 10 I0TOBOPY Ne 1-29/23 o1 09.01.2023 1.

2,1. Mecro otfopa npod, HpOBEIeRis HiMepenni, RAEMEnoBARRe NPOGbI:

i Mecro o160pa | Haumenonanwe npode .'.’.‘&2';: P:::«:T (-lf:: N i)

| GO0 OKKX-Cepbucy, ApXaTEALCKAL o |
oGacrs, Hpusiopexiti pafioi, t. Tyrosoli & S . - 7-B - |
(CTanumss GHONOTNeCKON OTHCTKH) coopyerit (r. 3) |

2.2. Mevon ot6opa: - iy

3. MecTo BLINO.IHEHAS ARATH308: APXAHTEALCKAL 061, . Hosoxeuuck, yn. Bopowniosa, i 2
3.1. Jlata, Bpemst 0T60pa npod: npodst oToOpaHb! 3aKa3UMKOM.

3.2. lara nocrynenns npo6 B CIIL: 10.01.2023r. 8 10:00 1o 3aseke BX. Ne 1188 or27.12.2022r.
3.3. Akt Ne 1-B ot 10.01.2023r. npuema npod

3.4. lata BeInOHEHAS ana1H308: ¢ 10.01.2023r. o 17.01.2023r.

4. BeiBon:

PesyabTarbl GHOTECTHPOBAHHA BOAL! (CTOUMAL BOAA HA BLIXONE M3 OUMCTHBIX coopyxenuii (1. 5)_c
HCIO/E30BAHHEM BYX TECT-00BEKTOB (BOAOPOCTH, uepuoaadHKH), NPECTABICHHBIE H3 PA3HBIX CHCTEMATHHECKHX
TpyNI, TIOKA3/IH, HTO KCCTIEyeMas BO/IA HE OKASBIBAET TOKCHHCCKO JeficTBHe HA TeCT-0GBEKTE! B OCTPOM OMIBITE.
Be3Bpe/iHad KpaTHOCTh pasfaBleH1s (BKP) cocrasuser 1 (100 %).

(Fil
OrBeTCTBEHHLIH HCMONHHTEN:

Beaytumii wiKeHep -~~~ <~ _H.B. Crankosa

Ten.: (81852) 50224 (n06. 118)

(OKOHUaHHE MPOTOKOMA

Mpwiowenae x IPOTOKONY PE3YISTATOB MCCIIENOBAIHH (MICTILITAHMV) M H3MEPEHVH
‘Ne 6.5/2023 o7 30.01.2023r. GHOTCCTHPOBAIEA CTOHOM BOTL COCTABIEHO b ORHOM SKICMIIAPC.
Crpatgata | u 1. HaceHeHaA TeperIeHaTEa K KOUMPOBAIIC POTOXONA Ge3 paapeeas CILL sanperensl



[image: image94.jpg]———

OBLIECTBO C OrPAHMYEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO «T24-CEPBUC»

(000 «I94-CEPBUC»)

Bopomiona. 2. Tei. (318-52) 4-26-61
G -2 Daxc: (818-52) 453-00 Tem. 4-35-09

TOprmeERHR aapec: 164900, ApXGircaLckan 6., . HOBOIMICE, 3
TlosronbaR azpec: 164902, ApXaHresCKas 06
CAHWUTAPHO

164900, Apxanrensckas 06, 7. Hooxsiicr, ya. Bopounwiona, 2. Ten. (81852) 42661, 50224, ecolog-ts@mail.ru
HH/KIII 2903000781

AmHBIH HOMEP 3aIICH O GKKPEIHTALI B PECCTPe VTBEPXKIAIO

axpeawToBanHeix A POCC RU.0001.510885 - -y Hasansunx CTUT
Jlata BHECEHHA B peecTp CBeAeHHit i D \3& H.E. Korotosa
6 akxpemuToBanHom e 31 oxTatpa 2014r S : ToAMCE

S22 ' Jlara yrsepwmenus: 06.02.2023T.

M

POTOKOJ PE3YJISTATOB HCCIIETOBAHMI (CTIHITAHHIA) /i M3MEPEFMI
No 141-B/2023 ot 06.02.2023r.
-/ CTOYHOI BOABI

Bka.Ne 1

1. Cegennsi 0 3akasuuke.

1.1. Hanmenosanue 3axasunka: OBLLECTBO C O PAHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO
(OKKX-CEPBUC» (000 «KKX-Cepsuc»)

1.2. PeKpu3uTLI H KOHTAKTHbIE AuHbIE 3aKazuura (MHH/KILL, ren.): FIHH 2921127533/KITI 292101001;
Ten.: (8182)254710

1.3. FOpuauteckui aapec 3aKasuuKa: 163515, Apxanrensckas o61acTs, TTpuMOpCKuit patioH, It. Jlyrosol

1.4. Daxruveckuii anpec 3akasuuka: 163515, Apxaarenbexas o6aacts, [lpuMOpCKHit paiioH, IT. Jlyrosoit

2. Tean necaegopanuii (uenbITandil) u H3Mepen wii: paGota no aoroopy Ne 1-29/23 ot 09.01.2023r.
2.1, Meero 0160pa P0G, BPOBEAEHIS HINEpenHil, HAHMEHOBANNE MPODLL

Bpems | Pernetp. Kno]muuanli

Meero ot6opa Hauetionaiie npodut otbops | mowey | (o e

000 @KKX-Ceparicn, m. Jlyropoii, [Tpmsiopckstii | CToHas BOAa Ha BLXOE 13
| P! pisopekii |
| paiton, cranisi GHOTOrHYECKOH OUHCTRH | oamcrhbix coopyermit (. 5)

2.2. Meron ot6opa: -

l<\7AE ¢

3. Mecto BHINO/HEHHs AHATHIOB: ApXaHrebekas 00, T. HosozsHHck, yir. Bopouniosa, A. 2
3.1, [1poGa oToGpata npeacTaBuTEeM 3aKa3dHKa.

3.2. locrasnena s COL1 10.01.2023r. 5 10:00 no sanske BX. Ne 1188 o1 27.12.2022r.

3.3. Akt Ne 2-B ot 10.01.20231. npuenma npo6 Boitb!

3.4, Jlata Beimonenus aamusos: ¢ 10.01.2023r. 1o 03.02.2023r.

4. Caejiesust 0 IPHMEHSIEMBIX CPE/ICTBAX H3MEPLHHST, HCUBITATENLHOM oﬁupynusanu'u
4.1. npR DpoBEaCHH HIMEEnILil: !

[ Jasoackoi frrmms Cpox
Homep Aeficrain Tlosepatontan
| Hawnenooauue cpeacraa imepeinns, (moerap | COMCTERLCTONO | (e, cra Rt i
| HCMLITATEALHOTO 06OPYAOBAHNS nosepKe nan
| i sl 0 noBepie it opraumsauua
| womep) arrecrata
1 | T 4 5 |
Crcxrpogotonerp 113-5400 BH; T54BH 1183 | CEBR2A-03-2022] |, o0onogpsy | OBY ¢Apxaromciit
000 «3xoxsi, r. Canrr-Terep6ypr | (00-0000s7) | 142537101 d0es ok 1ICM».
Cnexrpodoromerp 1195400 YO, 154 V0 1070 | C-BB/7-02:20221 | 6109003 OBY «Apxarensoxiit
| 000 «Ikoxunw, . Cancr-TlerepGypr | (00-000222) | 132852691 e LICM»

[POTOKONI PE3YITETATOB HCCIIE/IOBAHH (HCITITAHUY) M MSMEPEHHEL Ne 141-B/2023 o1 06.02.2023r.
CTouHoM BOIb! COCTAB/EH B BYX SK3eMmiApax. CTparwua 1 w3 4.



[image: image95.jpg]TMponowkenye . 4.1

i 7 3 3 5
Awaaumsarop AAEKOCTH («DHioopaT-02-3Mn; 3136 | CBBA6053020 | oococon | OBY cApmtecxi
HITOAI JIOM3KC, r. Casr-Tlerepbypr (051833) 158768740 050 LCM>
Floroniep aabopatopietf He160MHS; 0922 | CEBN2-042023] | o1 oio0s | OBY CApxanremox
HIIO «Hmsepyrensiies Texmmxa HTy, 1. Mocksa | (073603) 147982691 i £CM>

| Crexrpowerp erowio-abeopbumor Koant- 760 CEB6:02202 | oo | GBY cAparensci
2AT: 000 «Koprom, . Mockna (053236) 132602823 e LCM»

Boou naboparopiste snckrpornbe BP221S; | 410135246 | C-BB/LT-0620020 | o oocooor | @BY cApsauremsciadi
| 340 «Caprorocs r. Carr-TlerepGypr (051936) 164363299 oty LCM»

‘AHAIISTOP CORCpARILA HETENPOAYKTOB T

AH-2; HTIO «Hedrexnmasronatika, (ﬂggﬂ) CBD/2 0022l | n023.052003T. e

. Casoer-Tenepbypr

[ Buoperxa nsboparopiias crexmmHan 1 CB/16-122021/ Ges TBY Apxanrenseil
1-1:2:25-0.1 (©08623) 118020758 orpaseniia [CMy . -
BlopeTia MM0OpATOpHAA CTCKIANNAA 2 C-BB/16-12-20217 6ex BBY Apxanrenscxrit

| 1-12:10:005 (008622) 118020757 orpaniciius LCM»,
FiopeTia TaGOpRTOPHAR CTEKTANNAA 3 CEB/16-12-20217 s TBY ApxaurenseRii

| 1222001 (008391) 118020756 orpariciin LCM>

| Wwmsap Crenncra mmlsm 1139709 10041020241, | OV M&m”“‘“"
Tepworurponcrp astoRoMHEA HBA-GH-IL; 23789 | C-ATTE07:2022]

000 unrxgz(mzpo@@». r. Mocksa (012341) 171373137 20 17.07:2023 . | OO0 HIIK «Mukpogop»

| Xaaaorepwioerar XT-340-1; 1134
Bopran s L g ok 3681122 | 20211220230 [ MIITpunac O,
Sneicrpouka cywiis oA Tita CHOJE- it
333,53,53,5HIM; ) 3481122 | w022112023%. | MO Tpumac OE.

| 000 HI® TEPMMKC», 1. Mocksa

| Dnexrponess xavepes tina CHOJI- 078

| 225.1,810-13; (00- 183-11-22 20250420247, | MIITpunac OE.
000 (HI® Tepuiion r. Mocxna 000219)

Bais ecTuMCoTHaA BoRAH cepui LOTP LB~ 0,
161; 3A0 JlaGoparopHoe 0GopYROBRHHC It o 3721121 20211220235, | MIITpunac O.E.
npudope, r. Canxr-IerepGypr

5. HopMaTHBHBIC JOKYMEHTBI .

5.1. Hopmarusuble 10KYMEHTbI, YCTAHABIHBAIOUINE METON K NPOBEEHII0 HIMEPEHMf:

Hanmenooanie HopmaTHsHOro Aokymenta (FUD)

2

E
[T 1 | THA ®14.1:2:3:4.121-97 Metozuka amepenii pH 806! NOTEHIHOMETPIHECKIM METO1oM, 2018r.
| 2 TIHJL ® 14.1:2:3.110-97 METOAMK? MIMepEHNH MacCOBOH KOHUCHTPALMi B3BEMICHHbIX BEUIECTB B NPOCAX IPHPONHEX H
| ‘CTOMRBIX BOZ IDABMMETDHYECKIM MCTOROM, 20167
[ TIHAL @ 14.1:2:3:4,123-97 MCTOMKA BbIOHERHS HIMEPCiLiA GHOXHMIHECKOFO NOTPEG/ICHHS KHCTOPOA TIOGHe n-Alici
3| wikybawm (BITK 0071) B MOBEPXHOCTHLIX HPECHSIX, NOTICMHBIX (TPYHTOBBIX), MHTHEBBIX, CTOYHBIX H ONHILEHHbIX CTOTHEX
| | oz 2004r ]
= :‘1} 12.3 2l 6201 1111315 McTOAHK HIMEpEHHiT MACCOBOH KOHUSHTPALIM KHPOB H HETETIPOTYKTOB B BOAE HA AHATHIATOPS
| 2. 201
[T [ THUL® 14.1:23.1-95 Meromea vaepenni NaGCODOR KOHUCHTPALIHM HOHOB INNOKIL B IPHPONBEX 1 CTOYE B0
{boromeTpieckins MeTonoM ¢ peaxtusom Heceneps, 2017
& | TIHI ® 14.1:2:4.3-95 Meroi iaMepesi MaCconoH KOMGHTPALLN HIIIpHT-HOHOB B THTECHSY, IOBEPXHOCTHS.
CTOUNBX 8020 GOTOMETPHICCKIM METOZOM ¢ peakTimon [pices, 2011
[T | MHA® 14.1:2:4.4-95 Mcrtoauka uaveperi aCcouok KOHUEHTPAUNH HATPET-HOHOB B TWTLERLM, HOBCPHOCTHED
CTOMHLIX BOZAX (BOTOMETPHYECKHM METOLOM C CATHUNNOBOM KNCAOTOH, 2011 I
[ | IA® 14.1:2:.112-97 Metonnea samepeiui 4aCcowof KOIUEHTPALA HOCHAT-HOHOD B TIATECEHLIY, NOBSPXHOCTHIX 1
‘CTOYHBIX BOIAX (JOTOMETpIMECKHM METOAOM C MOMOARTOM avaONus, 2011 r.
5| TIHIL® 14.1:2:3.96-97 Meroauxn navicpeni NacCOnOH KOWLEHTpaLHH XIOPIAL08 B 1POGAX TPHPOLIAIA H CLOTHX BOR
SDICHTOMETPUHECKUM METOROM, 2016 1.
[T 10 | THA® 14.1:2:3:4.240-2007 MeTomuss Kasiepemkit MICCOBOH KOHLCHTPAILH CyToar- 100D B TIHTHEBERY, TIOBCPXHOCTHBX,
TIOASEMHLIX H CTOMHEIX BOJEX [ABHMETPHYCCKHM MCTOTOM, 201 1T
11| TTHILO 14.1:2:4.261-2010 Meroanxa ianeperiii MaccobOR KORTEITPALIK cyXOr0 i POKAIEHIORD OCTATKA b oG
ATECBIX, NPHPOIHLX W CTONHBIX BOJ [PABUMETPHHCCKHM MCTOA0M, 2015T.
[y | P152.24.368-2021 Macconas KORLCHTpALI AaHORHEX CHHTCTWIECKI MOBCPHOCTHO-GKTHEHEX BEUICCTS B BOTEX.
Meroaixa u3yepeHiil IKCTPAKIHOHNO-$OTOMETpHYCCKH M MCTOLOM, 2021 r.
15| UL 14.1:2:3:4.175-2002 Merozissa mimepesih MGCEO30f KOHUCHTPALU PTOPUI-HOOS B THTLEBX, TOBCEXHOTTILS,
OZ3EMHEIX IDCCHEIX ¥ CTONMSIX BOZRX (hOTOMETPHUECKIAM METOLOM C JiTay (epiii) AMSAPHHKOMMLICKCOHOM, 2012 1.
1o | TTEULO 14.1:2:4.178-02 Mevouisa imwepeinitcy apio Naccosol KORLICITpALI CEPOBOLOPOLE, THAPOYTSHI0D 1

| cynsbinon b npoGax mersensix. IPMPOIMBIX H CTONHEX 5O (OTOMETPHICCKIM METOROM, 2019t

TPOTOKOJ PE3YJILTATOB MCCIIEJOBAHUH (MCOBITAHUM) M UIBMEPEHH Ne 141-B/2023 ot 06.02.2023r.

CTOMNOJ BOLST COCTaBIeH B ABYX SK3eMILLipaX, Crpaniua 1 13 4.



[image: image96.jpg]Tpopokerye 1. 5.1

1 2
{15 |EBEOIZATELR Memmna TNepeHT MACCOBOR KOHLEHTDALUH GTIOMIHIA B IPOORX IPHPORHLX, MUTCREIX i
oMLK 5O )TYOAMETPHHECKIIN METOAOM C IPIICHERHEM AHATHISTODE XHAXOGTH (Dnoopar-02», 2010,
16| OFL31.2012.T2801 Meroaa raMcpeiill NACcoBs(x KONIGHTpRIVH TMToD 8 1pOGEX NPHPOTIBIX, MHTLCBEX H
(CTOWHAX B0 @TOMHO-30COPGUNOHHEM METONOM. 2012r.
17| IO 16.1:23.95.97 Metoma inicpeiutl NaccoBOR KORIEHTULIN KA B TIpOGEX NPHPOIHEIX # CTOUHBIX BOA
TIINETDHHECKIN METOROM, 2016
To | TTEULO 14.1:23.101-57 Merosucs Kicpeii Naccoao KOHIEHTpRLI PACTRORCILIOrD TGICHOPOIA B POGAX TIPHPOAHBIX 1
| croussx Box Honomerputcckim meTozom, 2017r.
[ j | TIHL® 12.16.1-10 Onpeaccuc Tewnepuyps, e, OXpacks (16era) H IpO3pISHOCTH B ‘CTOMILIX BOAEX, B TOM SHCAC

OUMIIEHHbIX CTOMHBIX, JMBHCBBX 1 TANBIX, 2015r.

5.2. HopmaTHBHBIHA JOKYMEHT, ycTanaBausalouinii TpeGOBARHA K 00BEKTY:

[ Nea/n

HanmenosanHe HOPMATHBHOO JokyMenTa (HI) -

1

6. Cenenusi 06 Ye/10BUSX OKPY/RAIOUICH CPCABI IIPH MPOBEACHHH H3MepenHi

6.1. Ycr10BHs OKpY>RaiOLeH Cpe/bl PH BBINOTHEHHN HCCACAOBAHME (MCTBITaHKIE) H H3MEPEHHH COOTBETCTBYIOT
peGoBatiam MU

7. PesyabTaThl HCCTIENOBANNE (uenprTanwi) 1 usMepenni

| | PesyABTaTLI HCCAEAOBAHNT
» Onpenensemuili KoMnOHEHT Eauunubt L"‘::J":::::’ ‘::;:“:;‘;‘g H/wa MU,
T nin (napamerp) womepenna | ©Y mnw;waf_m MeTox H3MepeHHs
| (npy neobxonumocTH)
1 2 3 4 5
H ©14.1:2:3:4.121-97
1| Boxopojuumilt okasareh L _enpH 7,84=0,10 e ey
[ | Maccoas KOHUCHTDaLYA BIBEIIEHHBX | THJL @ 14.1:2:3.110-97
1% | BewecTs il 34+10 PaBUMETPHYECKHH
[ BHOXIMITIECKOE TIOTpebIIeHHE 5 TH ©14.1:2:3:4.123-97
. &
3 " acopiopa s S ek wAR GRS | < A O4 0 25206 TirpieTpHiCCRHR
B 12397
4 | BlKgon, MrO,/mM 3,0+08 Rt i
Maccosas KOHLCHTPaLHA 3 @®P. 1.31.2011.11315
| 5 | negrenpoaykro LS e VIK-crexrpomeTpiit
Maccosas KOHUCHTPALIKA HOHOB 3 TIHA $14.1:23.1-95
6 | awwomns s Ui oromerpiticesit
[ Macconas KOHLEHTPALII HHTPHT — s TTHA §14.1:2:4.395
bl Mr/aM 0,066+ 0,013 A
'Maccosas KOHUCHTpALHA HRTPAT — 5 TIH ©14,1:2:4.4-95
I3 | howos Mr/me 1824 otomerpiiceridt
¥ PacueTHUIT NoKa3aTeNh; YOCPAT-HOHEL | 3 TH ® 14.1:2:4.112:97
9 | i Giedony |l 0,165+ 0,023 et
T
5 TIHA ® 14.123.9697
10 | Maccosas KOHLEHTPALMA XJIOPHA0B | MO/ 193+29 iTpuETpiCEKR
Maccopas KoKUGHTpAINA CyAbGaT—~ | 3 TIHL ® 14.1:2:3:4.240-2007
| owos e T pumerpiect
Maccosas KOHUEHTPALIHA CYXOr0 | TIHAL @ 14.1:2:4.261-2010
i e T Y 280£25 e
Maccosas KOHUSHTPAUHA aHHOHHBIX
13 | cusmemteckux nosepxocTHo- wr/as’ 0,056%0,025 RS20
Gorquerpiicoxit
| AKTHBHBIX BeWIECTR
Maccosa KOHUEHTPAIASA GTOPHA — 5 TIHL © 14.12:3:4.179-2002
| woos ime el doTomeTpHseciii
3 TIHT ®14.12:4.178-02
15 | Cympumst Mr/me Meree 0,002 il
7 g TIHL ® 14.1:2:4,181-02
i 16 | Macconas KOHICHTPaUA RTOMHHHA Mo/ 0,016 £ 0,005 e
" S ©P.1.31.2012.12801
i 17 | Maccosas koHUeHTpalms Xesesa ME/IM wenee 0,1 aroio:abcopGLUCHER
> ©P.1.31.2012.12801
Lla Maccosas KORICHTPAUNA Maprasla M/ MeHee 0,05 s

TPOTOKOI PE3YJIETATOB HCCJIEOBAHUA (MCITBITAHUH) U W3MEPEHMH Ne 141-B/2023 or 06.02.2023r.

CTOMHOM BOJBI COCTABEH B IBYX dK3eMrtApax, CTpaniia 3 u3 4.




[image: image97.jpg]g
Tponomwxkerue . 7

1 2 3 4 5
19| Macconas koHtenTpaws M s/ Meree 0,001 ;‘;;,fofggj,;g‘;,‘m,
20 | Maccosax KommenTpaus mamKa rmd | 0,00340,0009 S
21 | Maccosas KoHueRpaLIs HiKens mr/av’ Meiee 0,01 :;l;}g?ﬁﬁoliﬁ::mm
22 | Maccosas xommempamms xamenn r/me weree 0,0005 o :;f&i;ﬁg:nm
23 | Macconas xoRuenTpauns caunua il Meree 0,005 oL
24| ‘Masccos i XoHiexpasEA AT o il 5746 e
25 | Maccosas xosuemmpams warssn s 258428 s
[= :/”I‘::;o;oa::ouueﬂmamu PACTROPGRHOM e . :l"l-lrf 1o clr:“l“:cmlw
| 27 | Maccosa xonuenTpauns xpoma ser/ane’ Menee 0,1 zz‘,:ﬂf&igéﬁg;m
[ 28 [omacsa = Ceeraan e
29 | Mpospasnocrs oM Gonce 30 bl el
| 30| Mimencusnoers sanaxa npn 20°C et 1 el
| 31 | Wrencusnoors sanaxa rpw 60°C Gan 1 e

8. Hpumeuanns;
8.1. [TostyueHnble Pe3y/IBTaTEl OTHOCATCA K NPECTABNEHHOM 3aKa3unKoM npoGe.

8.2, PesynbTathl MCCNCHOBANME (MCMBITAHHMI) W HIVEpEHHIl OTHOCATCH TOMBKO K OOBEKTaM, TIPOLIEAMIHM
FCC/TeIOBANMA (HCTIBITAHMA) H H3MEPELUA.

8.3. PesyabTatsl uccen10BaHMH (HCTTEITAHHIA) M H3MEPERHIE 110 T1. 7 110 BCeM ILIL. (xpome m.m. 28, 30, 31)
OMpEIIENICHEI Kak Cpeliee apUPMETHIECKOE 3HAUCHIE Pe3y/IbTaToB IBYX NAPAIENbHEIX HAMEpeHuH, Pe3yETaTsl
1o .. 28, 30, 31 onpeaeeHbl KaK pe3ybTaT eqUHUNHOO H3IMEPEHHS.

8.4. PacuiupenHas HEONPE/CICHHOCTb BHISHCIEHA B NPE/IONOKEHHK HOPMaTbHOCTH 3a8KOHA PacnpeneNeH s
BOSMOXKHBIX PE3YJIBTATOB HCC/IE/IOBAHHUI (MCTIbITakHI) H H3MEPEHHIE IPH AOBEPHTENBHOM BeposTHOCTH P=0,95 1t
ko3 uunente oxsara K=2.

OtBeTcTBeHHBI HCNOMHUTEND:
Beyuwi niokerep_ Lauioecs H. A Mamsirina
Ten (81852) 50224 (a06.114)

‘OKOHuaHHe NpoToKoNa

MPOTOKOJI PE3YJILTATOB MCCJIEJIOBAHMI (MCITBITAHUIM) M U3SMEPEHHHA Ne 141-B/2023 ot 06.02.2023r.
CTOHHOH BO/B! COCTABJICH B JIBYX ok3eMIUApax. CTpaHuua 4 u3 4.
YacTiHas MepeneaTka i KONHpOBaKKe npoTokorna 6e3 paspemerns CILI sanpewera.




[image: image98.jpg]MynuumnabHo yuUTApHOE TpeANpHsTHE (BoToouHCTIa)
ropoekoro okpyra «T0pon ApXAHIETLCIO
(MVYTI «Bofo04HCTKa»)
TOpuamseckuii anpec: 163000, T Apxanresck, np. Tpowkaii, 2. 61
HenbiTaTeapHbiii IEHTP KORTPOIS KA4ecTBa BOTLY
(AIIKKB)
axrmseckuit axpec: 163015, T. Apxanrembek, yu. Jlasnas, 1. 49, Kopn. 2,
Ten. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), an. no4Ta ‘main@arhvodoochistka.ru
Mecro ocyleCTTCHHA aGOpATOpHOH AERTETbHOCTH: 163015, T APXAHIETLCK, Y. Jaanas, 149, xopr.2, ka6.Ne 8,19

VimKaTB B HOMEp 3aIHCH 06 aKKpeHTaLH
B PeeCTPe AKKPE/IMTOBAHHBIX JIHLL RA.RU.21A021

HIO, Saymkina

BepAICHHA 1 BBULYH POTOKONA
12.02.2024

IIPOTOKOJI HCTIBITAHHI

nuTheBoii Boabl Ne 3.625-24
(npotoxon Ha 1 ucre)

. HavtcHoBaHHe 3aKIKS, QTDEC, TeneQboK WTH HMEKTpORHA nowra: MYTL "Bozooworka’, 163000, . Apxarreiscis
1p. Tpowukuti, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto o160pa: BKX . Viima, Apxanrensckas 061, [Ipumopckiii p-Of, moc. Vemcku, y. VCTbAHCKas, B paKioHe
1,69, BoTopa3GOpHa KO/IORKA XONOTHOM NHT5EBOf BOTbI

3. Jlara or6opa: 08.02.2024

4. Jlara nocraskin: 08.02.2024 perHCTpamMONHb HoMep IpoGi: 3.625-24

5. TIpota orobpaa 1 mocTasnea: npoGoorGopuk UIIKKB I1.C. Taapeiiuess, akr oxGopa o 08.02.2024

6. Vel0BHA ZIOCTABKH: CYMKa-XOTOWAIbHHK, GETOTPHCIIOPT

7 Hopwarimist moxywent 2 o760p: TOCT P 56237-2014; [OCT 319422012

. Lions NpoBeACHi HOTHTaNHIE: TPOMIBOICTBCHIL KORTPOTs, Ha COOTBCTCTBHC TPEGORAITIA CanTTuH 2.13684-21,
CanTuH 1.2.3685-21

9. Teprox mposenerw wemsTanmii: 08.02.2024- 10022024

10, YeropHA poBeeHs MM Taklt: YCTOBHA TIPOBSACH HOTITAHH COOTBETCTEYIOT HOPMATHBILIN TpeGoBarHAM

PE3VJITATHI MCIIBITAHAI

Ne HanveroBaHHe Emunnna PesynsTat HopmarusHoe ‘HopMaTHBHBLH JOKYMEHT
i onpezenzemoro WIMEpeHHS | M3MEpEHHA anasene Ha METOX HOMBITARH
ToKasaTens € NOTPEMHOCTHIO ompezenseMoro
@) nokaarens,
He Gonee.
T_| 3anax npu 20°C Ga 1 2 TOCT P 571642016 m.5.8.1
2| 3anaxmp 60°C Gt 1 2 TOCT P 57164-2016 n.5.8.1
3| Biyc unpumKyc Gann 1] 2 TOCT P 571642016 1.5.8.2
4 | Lipetnocts e 1122 20 TOCT 318682012 meton B
5| Mymocrs (o xaomuiy) (**) I/ 0,76+ 0,15 15
6 Obmie xonnpopMbie Gaxrepin | KOE/100M1 | He oGHapykeHo | OTOYTCTBHS
7| Obiuee MiKpobHOE wHETO KOE/Iwn 1 50 MVK 4.2.1018-2001 n.8.1
8| Komugarn FOE/100wn | e obmapymeno | otcyroroue | MYK 4.2.1018-2001 n8.5

Tipumeuanne: Pesyiitaris OTHOGATCA TOTGKO X OGpasiiav, NPOWCIUIN HCILTaNes. TIpoToKo7 HMGeT OIHOUBCTHOC OOPMICHHC.
Hinerospt TPOTOKDA HE MOKET GHITh JACTHAHO BOCTIPOHRBCEH O3 IHCEMERHOTO PASPEIICHIL Haxa ks LIKKB.
(4%) - pesybmam wsMepenun npedCMasEN KK CpeOHee GPUEMEMILIECKDE SHSENLE pEnTLmaros Oayx napaxnenvieix onpedenenul

amectiTens HasansHika HLIKKB @ AH. Kysueuosa

Komen mpotoxona Ne 3.625-24 ot 12 gesparns 2024 roma




[image: image99.jpg]MyHHIMnaTbHOE yHITApHOE TpeanpHsTHE (BOI0OYHCTK
ropoacKoro 0kpyra «T0POX APXAHTETBCIO
(MVII «Bogoosserka)
IOpumeckiit anpec: 163000, T Apxasresck, 1p. Tpouit, z. 61
FcnbITaTent biii UCHTP KOHTPOIIA KauecTsa BOAL!
(MILIKKB)
Daxrcexuit anpec: 163015, . Apxanre;be, yi. Jlasnas, 1. 49, Kopr. 2,
rex. 8 (8182) 42-35-12 (106. 631, 632, 633), on. nowra main@arhvodoochistka.ru

Mecro ocymecTBeHna aGopaTOpHOH AeTeMsroCTH: 163015, . Apxasremsex, yn. flauas, 149, kopr2, Ka6.Ne19

3amodenne o cocTosmK w3Mepenuit B ULIKKB Nel0/10
o7 24.12.2021 KeficTBHTENbHO 10 24.12.2024

TIPOTOKOJ HCIIBITAHMI

nuTheBoii Bobl Ne 3.625-24/1
(uporoxon Ha 1 cTe)

1. HareHoBaHHE 3aKa3HHKa, BIPEC, TeNebOH T eKTpoHHas nowTa: MYIT "Bonoownerka’ 163000, r. ApXaHTeIECK,
1. Tpowukwi, 1. 61, 8 (8182) 63-98-93

2. Mecto ot60pa: BKX . Vifa, Apxasrenscxas o6, TIpiuopciti p-os, noc. Vewer, yi. Verssckat, » pafiorie

1,69, BOROPAIGOPHAA KOTIORKA XOONHOH MHTheBOl BOTB

3. Jlaa o6opa: 08.02.2024

4. Jara nocTaski: 08.02.2024 pervCTpaIHORHSII HOMep IpOG: 3.625-24

5. TIpota oToGpasa # zocranneua: npoSoorGopuuk ULIKKB I1.C. Teapreiucsa, axT oroopa ot 08.02.2024

6. VenoBI JOCTABKH: CYMKA-XOTOATBHHK, GBTOTPHCTIOPT

7. Hopwarwpisii okymenT Ka 0160p: TOCT 319422012

8. Lo, npoBecHllx HomTaRy: TPOHIBOACTREHHSI KOHTPOITs, Ha cooTaeTcTaHe TpeGonamny CanlTnH 2.1.3684-21,
CanlIuH 1.2.3685-21

9. Tlepron npobeev ueTsITasit: 08.02:2024—10.02.2024

10. Veopyts MpOBONCHIS HOTITARMI: YCA10BHA TpOBECHILA HCTITaHi COOTBETCTRYOT HOPMATHEHIN TPeSOBAIAN

PE3VJIBTATBI MCTIBITAHHI

* HamveHosanne Ennmita PesynTar ‘Hopwarnsioc | HopMaTHBHbIH OKYMEHT
/i onpesensemMoro IMepen Meperi saseHnC ‘Ha METOJ HCTBITaHHit
ToKasaTenst € TIOrPeIIHOCTHO onpeensemoro
(@A) nokasarens,
ne Gonee
T_|Ecoli KOE/100m1 0 orcyrcrsue | TOCT 31955.1-2013
2| Dntepookku KOE/100M1 0 orcytersne | TOCT IS0 7899-2-2018

Tipveuantie: PesyISTarsi OTHOGATCA TOTHKO X OGpasiy, Npomemilewy nemimaia. TIpOroKOX ieet oHouBerne
ofpopinere. HacTomumil TPOTOKO HE MOKET GSIT YaCTIIHO BOCTPONSBEACH G¢3 MHCEMCRHOTO PISpELICHTT HATATHIINE

HILIKKB.

amectiTens HavamsHuKa HLIKKB @ AH. Kyserosa

Konex rpotokona Ne 3.625-24/1 ot 12 espans 2024 roza





СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2034 года

Разработчик:
[image: image100.jpg]



Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800
адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru
	Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»
	__________________
	Антонов С.А.


Заказчик: 

	Администрация Приморского муниципального округа Архангельской области


Юридический адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30

	Начальник управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского муниципального округа Архангельской области
	__________________
	Старостин А.Ю.


2

