|  | Утверждаю: Глава муниципального образования «Катунинское» Приморского района Архангельской области ______________ М.В. Михайлов Постановлением № 6 от «22» марта 2016 г. |
| --- | --- |

Схема

водоснабжения

и

водоотведения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Катунинское»

ПРИМОРСКОГО района АРХАНГЕЛЬСКОЙ области

Пос. Катунино

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

Общие сведения о муниципальном образовании «Катунинское»	7

2.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	8

2.1.	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения МО «Катунинское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	8

2.1.2.	Описание территорий МО «Катунинское», не охваченных централизованными системами водоснабжения	9

2.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	9

2.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	9

2.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	9

2.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	10

2.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	11

2.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	12

2.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Катунинское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	13

2.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	14

2.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	14

2.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения	14

2.2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	15

2.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	15

2.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО «Катунинское»	16

2.3.	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ	16

2.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	16

2.3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)	17

2.3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	17

2.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг		18

2.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета	19

2.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	19

2.3.7.	Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО «Катунинское на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	19

2.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	20

2.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	21

2.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды		21

2.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	21

2.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	21

2.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)	21

2.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	22

2.3.15.	Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	 22

2.4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

2.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам		23

2.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	24

2.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	24

2.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	24

2.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	24

2.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Катунинское»	24

2.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен		25

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	25

2.4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	25

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25

2.5.1.	На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	25

2.5.2.	На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	25

2.6.	ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25

2.7.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26

2.8.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	26

3.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	27

3.1.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ»	27

3.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Катунинское» и деление территории МО на эксплуатационные зоны	27

3.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	27

3.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	28

3.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	28

3.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	29

3.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	30

3.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	31

3.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	31

3.2.	ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «КАТУНИНСКОЕ»	32

3.3.	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	32

3.3.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	32

3.3.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	32

3.3.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	32

3.3.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения  по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	32

3.3.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	33

3.4.	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	33

3.4.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	33

3.4.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	34

3.4.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	34

3.4.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	34

3.4.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	35

3.5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	35

3.5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	35

3.5.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам		36

3.5.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	36

3.5.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	37

3.5.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	37

3.5.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Катунинское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	37

3.5.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	37

3.5.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	38

3.6.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	38

3.6.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	38

3.6.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	38

3.7.	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	39

3.8.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	39

3.9.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	39

## ВВЕДЕНИЕ

Разработка схем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития населённых пунктов поселения, в первую очередь строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или модернизации существующих объектов водоснабжения и водоотведения. При этом рассмотрение вопросов выбора оборудования производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводно-канализационного  хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактического потребления воды с учётом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих объектов водоснабжения и отвода сточных вод и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Катунинское» Приморского района Архангельской области являются:

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период с 2016 по  2025 год включительно.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию систем централизованного водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО «Катунинское».

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о муниципальном образовании «Катунинское»

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, в 2005 г. на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области было образовано и наделено законом Архангельской области статусом сельского поселения Муниципальное образование «Катунинское» с административным центром в пос. Катунино, расположенном в 18 км от г. Архангельска.

Муниципальное образование «Катунинское» располагается на левом берегу р. Северная Двина в границах Приморского  района. Населённые пункты, входящие в состав муниципального образования «Катунинское», находятся на берегу озер Лахтинское (п. Катунино и д. Лахта), Холмовское (д. Холм) и Смердье (п. Беломорье).

Площадь территории муниципального образования «Катунинское» составляет 20 320,9 га.

Численность постоянного населения поселения по данным госстатистики Архангельской области на 01.01.2016 года составляет 4 735 человек.

Основными видами экономической деятельности хозяйствующих субъектов сельского поселения являются: государственная и муниципальная служба, рыбоводство, розничная торговля, образование, медицинское обслуживание, санаторное лечение, а также выработка и распределение тепловой энергии, распределение электроэнергии, газа и воды, приём сточных вод. Тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети имеют большую разбросанность и значительную протяженность.

## СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения МО «Катунинское» и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения на территории МО «Катунинское» являются поверхностные воды.

В пос. Катунино, дер. Лахта и пос. Беломорье имеются централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Доля обеспеченности населения централизованным водоснабжением составляет 95,4%.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения дер. Лахта  и пос. Катунино являются поверхностные воды, оз. Холмовское. Посёлка Беломорье ‒ оз. Смердье.

Водопроводное хозяйство пос. Катунино включает в себя насосную станцию 1-го подъема и  водоочистную станцию, которые обеспечены охраной, ограждением и подъездными путями с твёрдым покрытием. Водозабор оборудован на расстоянии 160 метров от берега на глубине 8 метров. По двум самотечным водоводам вода поступает в береговой колодец, который состоит из приёмного и всасывающего отделений и снабжён сетками для грубой механической очистки. Береговой колодец расположен в отдельном здании на расстоянии 15 метров от станции 1-го подъёма. Основные этапы водоподготовки  на станции 2-го подъёма: осветлители со взвешенным слоем осадка (2) → скорые песчано-гравийные фильтры (4) → напорный водопровод → накопительная ёмкость → водопроводная сеть. Для обеззараживания воды в напорный водопровод через насос-дозатор подаётся раствор гипохлорита натрия. Промывка фильтров проводится ежедневно обратным ходом воды. Сброс промывных вод в канализационный колодец.

На ВОС оборудована лаборатория. Проводятся исследования питьевой воды. Определение остаточного свободного  хлора проводится ежечастно.

Протяженность водопроводных сетей пос. Катунино - дер. Лахта: - 18.8 км, диаметр сетей - от 50 мм до 300 мм. Объем поданной воды с водозабора в 2014 г. составил 654,8 тыс. м3.

Водоочистные сооружения пос. Катунино эксплуатируется с 1958г., физически устарели. Сети изношены выработали нормативный срок службы (сталь - 20 лет, чугун - 50 лет).

Централизованное водоснабжение пос. Беломорье осуществляется от водозаборной станции Базового санатория «Беломорье». Водопроводное хозяйство включает в себя насосную станцию 1-го подъема, водоочистную станцию, водопроводные сети протяженностью 2,42 км. Износ сетей составляет 70%.  Объем поданной воды с водозабора в 2014 г. составил 103.6 тыс. м3.

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода. Население, проживающее в домах необорудованных внутренним водопроводом, обеспечивается водой из источников децентрализованного водоснабжения.

## Описание территорий МО «Катунинское», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории муниципального образования «Катунинское» в дер. Холм,   в части пос. Катунино и дер. Лахта  отсутствуют системы централизованного водоснабжения. Численность постоянного населения в вышеперечисленных населенных пунктах на 01.01.2016 г. составляла 217 человек, или 4.6% от общей численности постоянного населения.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Системы централизованного водоснабжения МО «Катунинское»:

Централизованное водоснабжение пос. Катунино и дер. Лахта по ул. Геологов осуществляется из озера Холмовское. Очистка воды производится на  водоочистной станции после чего подается в водопроводную сеть протяженностью 18 800 м;

Централизованное водоснабжение пос. Беломорье осуществляется из озера Смердье. Очистка воды производится на  водоочистной станции после чего подается в водопроводную сеть протяженностью 2420 м;

Остальная часть населения обеспечивается водой из источников децентрализованного водоснабжения.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

## Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений пос. Катунино

Забор воды из озера Холмовское производится через водоприемный колодец по самотечной линии. Основное технологическое оборудование: насосы 1Д – 315-50 (2 шт),  КМ 100-80 (1 шт.), ВВН-1-1,1 (2 шт.) Характеристика водозабора, используемого в качестве источника централизованного водоснабжения пос. Катунино и дер. Лахта представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование, местонахождение водозабора | Производительность, тыс. м3/ч | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Катунино | 0,17 | осветлители со взвешенным слоем осадка (2) → скорые песчано-гравийные фильтры (4) → напорный водопровод → накопительная ёмкость → водопроводная сеть. Для обеззараживания воды в напорный водопровод через насос-дозатор подаётся раствор гипохлорита натрия. РЧВ - 1 ед., (1000 куб. м.) | 90 |

Оборудование водоочистной станции  нуждается в модернизации, часть кровли и стен здания в капитальном ремонте.

Характеристика насосного оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъемов представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование узла | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт | износ, % |
| 1 | ВНС-1 | 1Д-315-50Б (2шт.) КМ 100-80 | 300 100 | 30 32 | 36 15 | 60 70 |
| 2 | ВОС-2 | 1Д200-90 (2шт.) К100-65-250 | 200 100 | 90 80 | 90 45 | 50 45 |

Забор воды из озера Смердье производится через водоприемный колодец по самотечной линии. Основное технологическое оборудование: насосы КМ 80-50-200 (1-й подъем), К 20/30 (2-й подъем), скорые фильтры, камера хлопье образования, осветлитель, реагентная обработка и 1 резервуара чистой воды. Характеристика водозабора, используемого в качестве источника централизованного водоснабжения пос. Беломорье представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование, местонахождение водозабора | Производительность, тыс. м3/ч | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Беломорье | 0,04 | РЧВ - 1 ед. (250 куб. м.), скорые фильтры, камера хлопье образования, осветлитель, реагентная обработка | 70 |

Оборудование водоочистной станции  нуждается в модернизации.

Характеристика насосного оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъемов представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование узла | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производительность, м3/час | напор, м | мощность, кВт | износ, % |
| 1 | ВНС-1 | КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 50 |
| 2 | ВНС-2 | К 20/30 | 20 | 30 | 4 | 50 |

## Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Информация о существующих источниках водоснабжения, наличии водоподготовительных установок приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподготовительных установок | Качественная характеристика вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | исходная | после очистки |
| Водозабор, пос. Катунино | Основные этапы водоподготовки на станции 2-го подъёма: осветлители со взвешенным слоем осадка (2) → скорые песчано-гравийные фильтры (4) → напорный водопровод → накопительная ёмкость → водопроводная сеть. Для обеззараживания воды в напорный водопровод через насос-дозатор подаётся раствор гипохлорита натрия. Промывка фильтров проводится ежедневно обратным ходом воды. Сброс промывных вод в канализационный колодец. | МО «Катунинское»: озеро Холмовское п. Катунино –ХПК, колифаги; | - ОКБ-0,4 НВЧ/мл (норматив – отсутствие в 100 мл); - цветность – 55,0±6,0 градусов (норматив - не более 20 градусов); - мутность (по каолину) – 2.8±0,6 мг/дм³ (норматив - не более – 1,5 мг/дм³); - окисляемость перманганатная – 11,5±1,2 мгО2/дм³ (норматив - не более 5 мгО2/дм³) |
| Водозабор, пос. Беломорье | скорые фильтры, камера хлопье образования, осветлитель, реагентная обработка | Цветность – 60,07 Балл 20 град.С; Мутность – 0,97 Мг/куб. дм.; Азот аммонийный – 0,517 Мг/куб. дм.; Хлориды – 60,75 Мг/куб. дм.; Железо общее – 0,157 Мг/куб. дм.; Растворимый кислород – 8,89 МгО2/куб.дм.; БПК полн. – 1,41 МгО2/куб.дм.; Нитриты - 0,025 Мг/куб. дм.; Нитраты - 0,342 Мг/куб. дм. | Цветность – 21,32 Балл 20 град.С; Мутность – 0,219 Мг/куб. дм.; Азот аммонийный – 0,455 Мг/куб. дм.; Хлориды – 96,54 Мг/куб. дм.; Железо общее – 0,131 Мг/куб. дм.; МгО2/куб.дм.; Нитриты - 0,012 Мг/куб. дм.; Нитраты - 0,289 Мг/куб. дм. |

## Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории муниципального образования «Катунинское» водоснабжение потребителей пос. Катунино и дер. Лахта осуществляется из озера Холмовское. В составе объектов водозаборных сооружений системы централизованного водоснабжения используются насосы 1Д – 315-50 (2 шт),  КМ 100-80 (1 шт.),. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.2. Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды в 2014 г. составил – 1.9 кВт ч/м3.

Водоснабжение потребителей пос. Беломорье осуществляется из озера Смердье. В составе объектов водозаборных сооружений системы централизованного водоснабжения используются насосы марки К 20/30 и КМ 80-50-200. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице  2.4. Удельный расход электрической энергии для подачи установленного объема воды в 2014 г. составил – 2.2 кВт ч/м3.

## Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации пос. Катунино и дер. Лахта – 18 800 м.  Водопроводные сети находятся в муниципальной собственности администрации МО «Катунинское» Приморского  района Архангельской области.

Общие сведения о водопроводной сети представлены в таблице 2.6. Принципиальная схема сетей водоснабжения пос. Катунино и дер. Лахта представлена на рисунке 1.

Таблица 2.6

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Распределительная сеть (протяженность) | м | 18 800 |
| из полиэтиленовых труб | м | 0 |
| Прочие устройства (количество), в том числе: |
| смотровых колодцев | шт. | 150 |
| задвижек | шт. | 320 |
| гидрантов | шт. | 16 |
| стальных футляров | шт. | 15 |

Технические характеристики существующей водопроводной сети приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Наименование | Водоочистная станция | Гидранты | Колодцы | Футляры под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l=7,0м | l=17,0м | l=10,0м |
| Год ввода в эксплуатацию | 1956 | 1970-2015 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Материал | кирпич | сталь | ж/бетон | сталь | сталь | сталь |
| Диаметр труб, футляров, мм | 273 | 100 | 1000 | 400 | - | 150 |
| Глубина заложения трубопровода, м | до 3,0 м |  |  |  |  |  |
| Условия прокладки | стесн. | стесн. | стесн. | стесн. | стесн. | стесн. |
| Краткая характеристика грунта | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый | мокрый |
| Количество, м | 18 800 | 16 | 150 | 7 | - | 8 |
| Износ, % | 90 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации пос. Беломорье – 2420 м.  Часть водопроводных сетей находится в муниципальной собственности администрации МО «Катунинское» Приморского  района Архангельской области, часть в собственности Учреждения «Базовый санаторий Беломорье».

Общие сведения о водопроводной сети представлены в таблице 2.6. Принципиальная схема сетей водоснабжения пос. Беломорье представлена на рисунке 2.

Таблица 2.8

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Распределительная сеть (протяженность) | м | 2420,0 |
| из полиэтиленовых труб | м | 370,0 |
| Прочие устройства (количество), в том числе: |
| смотровых колодцев | шт. | 10 |
| задвижек | шт. | 10 |
| гидрантов | шт. | - |
| стальных футляров | шт. | 2 |

Технические характеристики существующей водопроводной сети приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Наименование | Водоочистная станция | Гидранты | Колодцы | Футляры под дорогами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l=7,0м | l=17,0м |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 | - | 1977 | 1977 | 1977 |
| Материал | сталь | - | ж/бетон | сталь | сталь |
| Диаметр труб, футляров, мм | - | - |  | 219 | 377 |
| Глубина заложения трубопровода, м | до 3,0 м |  |  |  |  |
| Условия прокладки | стесн. | - | стесн. | стесн. | стесн. |
| Краткая характеристика грунта | мокрый | - | мокрый | мокрый | мокрый |
| Количество, м | 2420 | - | - | 6 | 15 |
| Износ, % | 70 | - | 70 | 70 | 70 |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для обеспечения надлежащего качества воды необходима замена магистральных и разводящих сетей, что позволит исключить вторичное загрязнение воды в зоне ответственности гарантирующего поставщика.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении МО «Катунинское», анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении муниципального образования являются:

- водозаборы и водоочистные сооружения нуждаются в реконструкции;

- в отдельных актах исследования воды в пос. Катунино отмечается повышенное содержание по следующим показателям: - ОКБ-0,4 НВЧ/мл      (норматив – отсутствие в 100 мл); - цветность – 55,0±6,0 градусов (норматив  - не более 20 градусов); - мутность (по каолину) – 2.8±0,6 мг/дм³ (норматив  - не более – 1,5 мг/дм³); - окисляемость перманганатная – 11,5±1,2 мгО2/дм³ (норматив  - не более 5 мгО2/дм³)

- износ существующих сетей водоснабжения составляет от 90% (пос. Беломорье) до 98% (пос. Катунино, дер. Лахта) и непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие — утечки и вторичное загрязнение водопроводной воды. В настоящее время нуждается в замене 2,2 км водопроводных сетей в пос. Беломорье и 18,8 км в пос. Катунино и дер. Лахта;

- неполная оснащенность абонентов приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории МО «Катунинское» горячее водоснабжение осуществляется с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Теплоноситель используется для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Часть посёлка Катунино обеспечена горячим водоснабжением от центрального теплового пункта. В другой части посёлка подогрев воды осуществляется посредством скоростных водоводяных   подогревателей

Информация о водонагревателях, используемых для приготовления горячей воды, представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Адрес | Тип водонагревателя | Марка |
| --- | --- | --- |
| Центральный тепловой пункт | Пластинчатые теплообменники | аналог Funke (Германия) |
| Жилые дома пос. Катунино, дер. Лахта | теплообменники трубчатого исполнения | аналог ВВП |

## Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территории МО «Катунинское» не относятся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов. В связи с этим отсутствует потребность в технических и технологических решениях по предотвращению замерзания воды.

## Перечень лиц владеющих объектами централизованной системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения пос. Катунино и дер. Лахта находится в собственности МО «Катунинское» Приморского района Архангельской области. Водозабор, очистные сооружения и водопроводные сети в пос. Беломорье являются собственностью Учреждения «Базовый санаторий Беломорье». Водопроводные сети в жилом посёлке находятся в собственности МО «Катунинское».

## НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития системы централизованного водоснабжения МО «Катунинское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация водоочистных станций и  существующей водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых  территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для потребителей в  МО «Катунинское»;

- обновление основного оборудования системы водопроводного хозяйства и снижение степени износа основных производственных фондов;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемой из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Базовые значения целевых показателей на 2014 год представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Группа | Целевые показатели на 2016 год |
| --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 20 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 21.0 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,6 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 70÷90 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды ,ед. | 16 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 97 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |  |
|  | население | 70 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 99 |
|  | прочие организации | 100 |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 15 |
|  | 2. Потери воды, м3/км | 3755 |
| 5. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | 2.5 |

## Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО «Катунинское»

В соответствии с  генеральным планом муниципального образования «Катунинское» принципиальная схема водоснабжения поселения будет дополняться по мере застройки участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

В целях обеспечения надлежащего водоснабжения потребителей поселения потребуется проведение мероприятий по:

- модернизации водозаборных и водоочистных сооружений в пос. Катунино и Беломорье;

- строительству блочно-модульной канализационно-очистной станции в пос. Катунино;

- модернизации канализационно-очистных станций в пос. Беломорье и дер. Лахта

- строительству новых сетей водопровода в пос. Катунино;

- капитальному ремонту водопроводных сетей  в посёлках Катунино и Беломорье, в дер. Лахта;

## БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды по посёлкам Катунино (включая дер. Лахта) и Беломорье муниципального образования «Катунинское» представлен в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Статья расхода | 2014 факт | 2016 план |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема, м3 | 757 886 | 757 886 |
| Подано воды в сеть - всего, м3 | 757 886 | 757 886 |
| в том числе: своими насосами, м3 | 757 886 | 757 886 |
| самотеком, м3 | - | - |
| воды, полученной со стороны, м3 | - | - |
| Пропущено воды через очистные сооружения, м3 | 757 886 | 757 886 |
| из нее нормативно очищенная, м3 | 757 886 | 757 886 |
| Отпущено воды всем потребителям | 687 294 | 687 294 |
| в том числе: объем воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые) | 155 931 | 155 931 |
| своим потребителям (абонентам) , м3 | 531 363 | 531 363 |
| из них: населению, м3 | 213 696 | 213 696 |
| бюджетофинансируемым организациям, м3 | 7 020 | 7 020 |
| прочим организациям, м3 | 73 007 | 73 007 |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям, м3 | 237 640 | 237 640 |
| Утечка и неучтенный расход воды, м3 | 70 592 | 70 592 |

## Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Структура территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлена в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды населению 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления (К=1,2) | годовой, м3/год |
| 1 | пос. Катунино (включая дер. Лахта) | 2 151 | 654 840 |
| 2 | пос. Беломорье | 340 | 103 645 |

## Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления по группам потребителей  представлена в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Баланс реализации питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 факт | 2016 план |
| пос. Катунино, дер. Лахта, пос. Беломорье |
| 1 | Население | м3 | 213 696 | 213 696 |
| 2 | Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | м3 | 7 020 | 7 020 |
| 3 | Прочие потребители | м3 | 73 007 | 73 007 |

## Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в МО «Катунинское» действуют нормы удельного водопотребления, установленные постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11.12.2013 № 77-в/2 г. См. таблицу 2.15.

Таблица 2.15

| Виды услуг | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расчете на: | месяц |
| Холодное водоснабжение | м3 | 1 человека | 9,12 |
| Горячее водоснабжение |  |  | 3,19 |
| Водоотведение |  |  | 9,12 |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды представлено в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Показатель | Ед. изм. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| количество абонентов (население), чел. | чел. | 4518 |
| общее количество реализованной воды населению | м3 | 213 696,0 |
| удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | л/сут | 129,0 |
|  | м3/мес | 4,0 |

Величины удельного водопотребления не превышают существующих норм.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты генеральным планом в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и  представлены в таблице 2.17

Таблица 2.17

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| -с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 200 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012) и составляет – 60 л/сут.

## Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном образовании «Катунинское» разработана долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Катунинское" на 2012 – 2020 годы"           (утверждена Постановлением  администрации муниципального образования «Катунинское» от 30 января 2012 г. № 4).   Одной из задач программы является поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов учета. Динамика установки приборов учета воды в жилых зданиях пос. Катунино, дер. Лахта и пос. Беломорье представлена в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Наименование | Количество установленных приборов, ед. |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год план |
| ГВС | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| ХВС | 16 | 4 | - | - | 2 |

Охват абонентов приборами учета потребленной воды в 2015 г. составлял: объекты социально-культурного назначения – 90%, многоквартирные дома – 85%. Всего установлено 37 приборов учета воды.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| Наименование источника водоснабжения | Установленная производительность существ. сооружения, м3/ч | Среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЗС пос. Катунино | 170,0 | 1793 | 2287 |
| ВЗС пос. Беломорье | 40,0 | 283 | 677 |

Сравнение производительности и среднесуточного потребления воды показывает, что существующие водозаборные сооружения в пос. Катунино и Беломорье  имеют достаточный резерв для подключения новых абонентов.

## Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО «Катунинское» на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактический расход воды через централизованные источники водоснабжения за 2014 год в МО «Катунинское составил   757 886 м3 , следовательно, в средние сутки 2076 м3/сут., в сутки максимального водоразбора (К=1,2) 2492 м3/сут.

Прогнозный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения на расчётный срок (2025 год) представлен в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| № п/п | Наименование потребителя | 2014 факт. | 2020 прогноз | 2025 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во жителей, | средне суточный расход, | макс. расход | кол-во жителей | средне суточный расход | макс. расход | кол-во жителей | средне суточный расход | макс. расход |
|  |  | чел. | м3/сут. | м3/сут. | чел. | м3/сут. | м3/сут. | чел. | м3/сут. | м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 4541 | 585,7 | 703,0 | 4741 | 611,6 | 734,0 | 4941 | 637,4 | 764,9 |
| 1.1 | пос. Катунино | 3708 | 478,3 | 574,0 | 3848 | 496,4 | 595,7 | 3988 | 514,5 | 617,3 |
| 1.2 | дер. Лахта | 519 | 66,9 | 80,3 | 579 | 74,7 | 89.6 | 639 | 82,4 | 98,9 |
| 1.3 | пос. Беломорье | 314 | 40,5 | 48,7 | 314 | 40,5 | 48,7 | 314 | 40,5 | 48,7 |
| 1.4 | дер. Холм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 217 | 13,0 | 15,6 | 265 | 15,9 | 19,0 | 320 | 19,2 | 23,0 |
| 2.1 | пос. Катунино | 27 | 1,6 | 1,9 | 50 | 3,0 | 3,6 | 75 | 4,5 | 5,4 |
| 2.2 | дер. Лахта | 149 | 8,9 | 10,7 | 170 | 10,2 | 12,2 | 195 | 11,7 | 14,0 |
| 2.3 | пос. Беломорье | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | дер. Холм | 41 | 2,5 | 3,0 | 45 | 2,7 | 3,2 | 50 | 3,0 | 3,6 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СП 31.13330.2012): расчетный срок – 60 л/сут. и представлено в таблице 2.21.

Таблица 2.21

| Населенный пункт | Расчетные расходы воды на поливку, м3/сут. |
| --- | --- |
| пос. Катунино | 264 |
| дер. Лахта | 43,2 |
| пос. Беломорье | 26,4 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых  систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В МО «Катунинское» горячее водоснабжение осуществляется с использованием закрытых систем горячего водоснабжения.

Теплоноситель используется для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Часть посёлка Катунино обеспечена горячим водоснабжением от центрального теплового пункта. В другой части посёлка подогрев воды осуществляется посредством скоростных водоводяных   подогревателей

Информация о водонагревателях, используемых для приготовления горячей воды, представлена в таблице 2.10.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды через централизованные источники водоснабжения за 2014 год в МО «Катунинское составило   757 886 м3, следовательно, в средние сутки 2076 м3/сут., в сутки максимального водоразбора (К=1,2) 2491 м3/сут.

Согласно генеральному  плану муниципального образования к 2035 году суммарный прогнозный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды абонентов МО «Катунинское» составит 547 135 м3, в средние сутки  1499 м3/сут.,  в сутки максимального водоразбора (К=1,2) 1799 м3/сут.

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Описание  территориальной структуры потребления горячей и питьевой воды представлено в разделе 2.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Информация, содержащая сведения о распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице 2.20.

## Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических потерях воды и неучтенном отпуске воды приведены в таблице 2.12 К 20025 году потери  воды планируется снизить до 1% от отпуска воды в сеть.

## Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий  водный  баланс  подачи  и  реализации  воды  на 2015-2025 годы представлен в таблице 2.22.

Таблица 2.22

| № | Статья расхода | 2014г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 757 886 | 734 311 | 711 390 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды, тыс. м3 | 155 931 | 155 931 | 155 931 |
| 3 | Объем отпуска в сеть, тыс. м3 | 601 955 | 578 380 | 555 459 |
| 4 | Объем потерь в сетях, тыс. м3 | 70 592 | 37 839 | 5 500 |
| 5 | Объем потерь в сетях, % | 12 | 7 | 1 |
| 6 | Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 531 363 | 540542 | 549 959 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 7 | по пос. Катунино и дер. Лахта: | 434 597 | 442 353 | 451 770 |
| 7.1 | - население | 200 696 | 208 452 | 217 869 |
| 7.2 | - организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | 7 020 | 7 020 | 7 020 |
| 7.3 | - прочие потребители | 226 881 | 226 881 | 226 881 |
| 8 | по пос. Беломорье: | 96 766 | 98189 | 98189 |
| 8.1 | - население | 13 360 | 14 783 | 14 783 |
| 8.2 | - организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, всего: | - | - | - |
| 8.3 | - прочие потребители | 83406 | 83406 | 83406 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Необходимая мощность водного источника определена по формуле:

где  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час;

– расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с;

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/час. ;

1,2 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 2.23.

Таблица 2.23

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существующих ВЗУ, м3/ч | Максимальный среднесуточный объем потребляемой воды, м3/сут – 2025г. | Необходимая мощность ВЗУ, м3/ч – 2025 г. | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пос. Катунино дер. Лахта | 170,0 | 1788,0 | 76,4 | 93,6 |
| 2. | пос. Беломорье | 40,0 | 271,7 | 13,2 | +26,8 |

## 2.3.15.  Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие определение единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Наименования организаций, которые органом местного самоуправления в соответствии с п.3 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ наделены статусом гарантирующей организации, представлены в таблице  2.24.

Таблица 2.24

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зоны деятельности гарантирующих организаций систем водоснабжения МО «Катунинское» |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Ремэнерго 2» | система централизованного водоснабжения пос. Катунино, дер. Лахта |
| 2 | ООО «Ремэнерго» | система централизованного водоснабжения пос. Беломорье |
| Примечание: сведения об изменении границ зон деятельности гарантирующей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса гарантирующей организации подлежат внесению в схему водоснабжения и водоотведения при ее актуализации. |

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Мероприятия, предусмотренные проектом генерального плана муниципального образования представлены в таблице 2.25.

Таблица 2.25

| Мероприятие | Количество | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей водоснабжения (км) | 18.8 | 2017-2025г.г. |
| Модернизация водоочистных сооружений в пос. Катунино (ед) | 1 | 2017г. |
| Строительство новых сетей водоснабжения (км) | 1.1 | 2017-2018г.г. |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 2.26.

Таблица 2.26

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация ВОС в пос. Катунино | обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов, обеспечение подачи абонентам питьевой воды надлежащего качества |
| 2 | Строительство новых сетей водопровода | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в пос. Катунино, пос. Беломорье, дер. Лахта | снижение технологических потерь в сетях, обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения абонентов |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах систем водоснабжения представлены в таблице 2.27.

Таблица 2.27

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация ВОС в пос. Катунино | 2017г. |
| 2 | Модернизация ВОС в пос. Беломорье | 2019г. |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Не предусматривается.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Охват абонентов приборами учета потребляемой воды в 2015 г. составлял: объекты социально-культурного назначения – 90%, многоквартирные дома – 85%. Всего установлено 37 приборов учета воды.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования «Катунинское»

Схема сетей водоснабжения МО «Катунинское» прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения  нанесены на карте, размещение планируемых объектов (трубопроводов) будет уточняться и детально прорабатываться на стадиях проектирования.

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема водоснабжения МО «Катунинское»  прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения нанесены на карте. При возникновении необходимости  строительства объектов водоснабжения (насосных станций, резервуаров, водонапорных башен) их месторасположение будет уточняться и детально прорабатываться на  стадиях проектирования.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения будут определяться  на  стадиях проектирования.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого  размещения объектов централизованного горячего и холодного водоснабжения МО «Катунинское»  прилагается.  Размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на  стадиях проектирования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## На водный бассейн, предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

После промывки фильтров на водоочистной станции образуются промывные воды в которых присутствуют взвешенные вещества, компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения которые в совокупности неблагоприятно воздействуют на состояние источника водоснабжения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия, при модернизации водоочистной станции, будет предусмотрен сброс образующихся в технологическом процессе водоподготовки промывных вод в резервуар, с последующим вывозом спецавтотранспортом.

## На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При водоподготовке питьевой воды в качестве химических реагентов, применяется гипохлорит натрия (NaOCl).

Химические реагенты хранятся   в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

## ОЦЕНКА ОБЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию инвестиций и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлены в таблице 2.28.

Таблица 2.28

| № п/п | Наименование | Ориентировочный объем капиталовложений, млн. руб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация ВОС в пос. Катунино | 23,0 |
| 2. | Строительство новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб | 6,0 |
| 3. | Перекладка (замена) сетей водопровода, 18,8 км | 100,0 |

Примечание: объем инвестиций уточняется при принятии решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, а также после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 2.29.

Таблица 2.29

| Показатели | Целевые индикаторы | 2014г. базовый | 2025 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 20 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 18,8 | 0,8 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | 0,6 | 0,1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 90 | 10 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | 16 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения), % | 97 | 97 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов), %: |  |  |
|  | население | 70 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 99 | 100 |
|  | прочие организации | 100 | 100 |
| 5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | 15 | 5 |
|  | 2. Потери воды в год, м3/км | 3755 | 293 |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды | 2,5 | 2,3 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Бесхозяйных объектов систем централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Катунинское» не выявлено.

## СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

## СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТУНИНСКОЕ»

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Катунинское» и деление территории МО на эксплуатационные зоны

Централизованные системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования «Катунинское» включают в себя три эксплуатационные зоны:

- пос. Катунино: самотечные трубопроводы канализационной сети – 11000 км, КНС (производительность 2800 м3/сут), напорные трубопроводы канализационной сети – 0,564 км и канализационные сооружения механической очистки сточных вод  (проектной производительностью 2800 м3/сут, в настоящее время в нерабочем состоянии. Условия отведения сточных вод: сброс в оз Окуньково.

- дер. Лахта: самотечные трубопроводы канализационной сети – 1800 км, КНС (производительность 190 м3/сут), напорные трубопроводы канализационной сети – 0,054 км и канализационные сооружения механической очистки сточных вод  (проектной производительностью 190 м3/сут.). Территория КОС замощена и озелена. Условия отведения сточных вод: сброс в р. Лесная. Основные этапы очистки  сточных вод: канализационный отстойник горизонтального типа → контактный резервуар  → канализационный коллектор → точка сброса Лесная речка.

-  пос. Беломорье: общая протяжённость канализационной сети – 4.11 км, (в том числе самотечной – 1360 км, напорной  – 2750 км),  КНС (производительность 400 м3/сут), и канализационные сооружения механической очистки сточных вод проектной производительностью 400 м3/сут. Основные этапы очистки  сточных вод: песколовки → первичный отстойник → биофильтр → вторичный отстойник → канализационный коллектор → точка сброса ручей Сторонний, впадающий в р. Брусеница

В дер. Холм, в частном секторе пос.  Катунино и дер. Лахта  жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Сведения о канализационных очистных сооружениях, расположенных на территории МО «Катунинское» представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование и местоположение | Проектная мощность очистных сооружений, м3/сут. | Среднесуточный (за 2014 г.) объем поступивших стоков, м3/сут. | Резерв/дефицит | Балансодержатель | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС пос. Катунино | 2800(не действ.) | 1640 | Необходимо строительство новой КОС | МО «Катунинское» | Нет эксплуатирующей организации |
| 2 | КОС дер. Лахта | 190 | 148 | +42 | МО «Катунинское» | ООО «Ремэнерго 2» |
| 3 | КОС пос. Беломорье | 400 | 272 | +128 | «Базовый санаторий Беломорье» | Учреждение «Базовый санаторий Беломорье» |

Износ канализационно-очистных сооружений в пос. Катунино – 100%. Год постройки – 1958г.  Требуется строительство блочно-модульных очистных сооружений, сброс сточных вод производится без биологической очистки.

Контрольно-измерительная аппаратура на КОС отсутствует. Учёт количества сточных вод ведется по нормам водоотведения.

Износ канализационно-очистных сооружений в дер. Лахта – 60%. Год постройки – 1986г.  Требуется реконструкция, сброс сточных вод производится без биологической очистки.

Контрольно-измерительная аппаратура на КОС отсутствует. Учёт количества сточных вод ведется по нормам водоотведения.

Износ канализационно-очистных сооружений в пос. Беломорье – 70 %. Год постройки – 1977г.  Требуется реконструкция.  Состав оборудования: решётки, песколовки, первичный отстойник, биофильтр, вторичный отстойник.

Контрольно-измерительная аппаратура на КОС отсутствует. Учёт количества сточных вод ведется по нормам водоотведения.

## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Перечень централизованных систем водоотведения МО «Катунинское»:

пос. Катунино. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечно-напорных трубопроводов, направляющихся на канализационно-очистные сооружения механической очистки.

дер. Лахта. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечно-напорных трубопроводов, направляющихся на канализационно-очистные сооружения механической очистки.

пос. Беломорье. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечно-напорных трубопроводов, направляющихся на канализационно-очистные сооружения механической очистки.

–  В дер. Холм, в частном секторе пос.  Катунино и дер. Лахта  в системе канализования используются выгребные ямы и септики.

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Технические характеристики канализационных сетей представлены в таблице 3.2. Принципиальные схемы сетей водоотведения представлены на рисунках 3, 4.

Таблица 3.2

| № п/п | Месторасположение | Тип | Материал | Протяженность, км | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоотведения пос. Катунино |
| 1 | Пос. Катунино | самотечн. | Чугун керамика | 11.0 | 150-500 | 1958г. | 70 |
|  |  | напорная | сталь | 0,564 | 325 |  | 80 |
| Централизованная система водоотведения дер. Лахта |
| 2 | Дер. Лахта | самотечн. | чугун | 1,8 | 100-150 | 1986г. | 60 |
|  |  | напорная | сталь | 0,054 | 150 |  | 70 |
| Централизованная система водоотведения пос. Беломорье |
| 3 | Пос. Беломорье | самотечн. | чугун | 1,36 | 150 | 1977г. | 60 |
|  |  | напорная | сталь | 2,75 | 100 |  | 70 |

Над трубопроводами канализации установлены смотровые колодцы из ж/б колец для обеспечения возможности прочистки, контроля и вентиляции сети. Смотровые колодцы в зависимости от целей и назначения подразделяются на контрольные колодцы, узловые, промывные и расположены:

в местах изменения диаметра или уклона трубопровода;

при изменении направления трубопровода в плане;

в местах присоединения боковых веток;

на прямолинейных участках через 35-300 м в зависимости от диаметра.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод  в систему канализации. Канализационно-насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком, с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В настоящее время на территории МО «Катунинское» действует три канализационно-насосные станции, по одной в пос. Катунино, дер, Лахта, пос. Беломорье. Характеристики насосного оборудования приведены в таблице 3.3.

Таблица  3.3

| № п/п | Наименование и местоположение | Тип (марка) насоса | Производительность, куб.м/час | Мощность, кВт | Кол-во, шт | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС пос. Катунино | СД 160/45 | 80 | 11 | 1 | 50 |
| 2 | КНС дер. Лахта | СД 80/18 | 160 | 37 | 2 | 50/20 |
| 3 | КНС пос. Беломорье | СД 100/40 СД 50/10 | 100 50 | 30 4 | 1 1 | 50 50 |

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Безопасность и надёжность эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости обеспечивается:

1) эксплуатацией объектов централизованной системы водоотведения и поддержанием владельцами этих объектов и организациями, осуществляющими их эксплуатацию надлежащего технического состояния, своевременным планированием и проведением текущего и капитального ремонта в соответствии с требованиями, предусмотренными:

а) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

б) Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;

в) Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утверждённых приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168;

г) Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утверждённым постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 (МДС 13-14.2000);

д) Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утверждённым протоколом № 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 1 июня 1989 года;

2) своевременной заменой сетей и оборудования, отслуживших свой срок полезного использования в соответствии с нормами амортизации, установленными законодательством;

3) соблюдением требований пункта 12.35 Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по размещению канализационных сетей при их прокладке на расстоянии по горизонтали (в свету) от напорных сетей до фундаментов зданий не ближе 5 метров и самотечных сетей не ближе 3 метров (в случае размещения этих сетей от фундаментов зданий ближе указанных расстояний, такие сети должны быть вынесены на требуемое расстояние лицом, нарушившим указанные выше требования: собственником такого здания, если здание было построено позднее ввода в эксплуатацию таких сетей, либо собственником сетей, если сети были построены позднее ввода в эксплуатацию здания);

4) согласованием в установленном порядке с гарантирующей организацией и транспортирующей организацией всех выполняемых на территории поселения земляных работ;

5) своевременным выявлением, инвентаризацией и надлежащим оформлением бесхозяйных канализационных сетей и иных объектов централизованной системы водоотведения, передачей этих сетей (объектов) до оформления права муниципальной собственности на них на обслуживание гарантирующей организации, а после оформления права муниципальной собственности в концессию  лицу, выигравшему конкурс на право заключения договора концессии;

6) своевременной передачей собственниками всех канализационных сетей, находящихся в частной собственности,  в аренду или концессию юридическим лицам, выбранным этими собственниками.

Оценка технического состояния, безопасности и надёжности эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения производится по следующим критериям:

1) средний износ (отношение величины начисленной амортизации к первоначальной стоимости) отдельно по каждой категории основных средств:

а) здания и сооружения (включая внутренние и внутриплощадочные трубопроводы без наружных внеплощадочных сетей);

б) наружные внеплощадочные сети;

в) основное технологическое оборудование (по видам оборудования);

г) вспомогательное оборудование (по видам оборудования);

д) транспорт, машины и механизмы;

е) прочие основные средства;

2) аварийность на канализационных сетях (отношение количества аварий на сетях в год к протяжённости сетей в км);

3) коэффициент надёжности основного технологического оборудования, который определяется как отношение произведения количества отказов (выхода из строя) оборудования на время его ремонта к произведению количества единиц этого оборудования на время его возможного использования в год, определяется по каждому виду технологического оборудования);

Виды основного и вспомогательного технологического оборудования для определения износа и коэффициента отказов утверждаются эксплуатирующей организацией по согласованию с собственником основных средств и организациями, уполномоченными согласовывать и/или утверждать производственные и/или инвестиционные программы организаций ВКХ).

Величина указанных критериев для оценки технического состояния, безопасности и надёжности эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения устанавливается собственником объектов централизованной системы водоотведения.

Результаты оценки технического состояния, безопасности и надёжности эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения определяются ежегодно организациями, эксплуатирующими эти объекты, и используются при формировании производственной и инвестиционной программ указанных организаций.

## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основные источники загрязнения почв,  поверхностных и подземных вод:

- очистные сооружения канализации, принимающие стоки от абонентов пос. Катунино, находящиеся в неудовлетвворительном состоянии;

- выгребные ямы.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

## Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В МО «Катунинское» не охвачены централизованной системой водоотведения: дер. Холм, частный сектор пос. Катунино и  дер. Лахта.  Численность постоянного населения в указанных населенных пунктах по состоянию на 1 января 2016 года составляла 217 человек или 3 % от общей численности постоянного населения МО «Катунинское».

## ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО  «КАТУНИНСКОЕ»

Технические и технологические проблемы систем водоотведения МО «Катунинское»:

- канализационные очистные сооружения в пос. Катунино не осуществляют биологическую очистку сточных вод;

- увеличение протяженности канализационных сетей с износом более 60%;

- наличие значительного числа уборных с выгребными ямами и  септиками. Возрастает риск  загрязнения почв,  поверхностных и подземных вод. Отсутствует  возможность организовать учет количества стоков.

Имеются предписания органов, осуществляющих государственный надзор, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

## БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам представлена таблице 3.4:

Таблица 3.4

| № п/п | Технологическая зона водоотведения | Объем сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения, тыс. куб. м | Через очистные сооружения пропущено, тыс. куб. м | Потери составляют, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Катунино | 598,6 | 503,4 | 5.9 |
| 2 | дер. Лахта | 54,0 | 45.4 | 5.9 |
| 3 | пос. Беломорье | 99,3 | 83,5 | 5.9 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневые стоки  поступающие с рельефа местности на очистные сооружения не учитываются.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На канализационно-очистных станциях в МО «Катунинское» отсутствуют  приборы коммерческого  учета сточных вод.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по поселению  с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация об объемах поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по технологическим зонам представлена таблице 3.5

Таблица 3.5

| Показатели | Наименование и местоположение канализационных очистных сооружений |
| --- | --- |
|  | КОС пос. Катунино | КОС дер. Лахта | КОС пос. Беломорье |
| Пропускная способность, м3/сут | 2800(не действ.) | 190 | 400 |
| Принято сточных вод, тыс. м3 | 598,6 | 54,0 | 99,3 |
| Среднесуточный (за год) объем поступивших стоков, м3/сут | 1640 | 148 | 272 |
| Резерв/дефицит | - | +42 | +128 |

Сведения об объемах поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения за период 2005-2013 гг. отсутствуют.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| № п/п | Технологическая зона водоотведения | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения, тыс. куб. м./год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2020г. | 2025г. |
| 1 | пос. Катунино | 598,6 | 622,5 | 647,4 |
| 2 | дер. Лахта | 54,0 | 56,2 | 58,4 |
| 3 | пос. Беломорье | 99,3 | 99,3 | 99,3 |

## ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод на канализационно-очистные сооружения поселения представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Наименование | Единица измерения | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Общее поступление сточных вод на КОС пос. Катунино | тыс. м3/сут. | 1,9 |
| в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 1,9 |
| в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - |
| Общее поступление сточных вод на КОС дер. Лахта | тыс. м3/сут. | 0,17 |
| в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,17 |
| в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - |
| Общее поступление сточных вод на КОС пос. Беломорье | тыс. м3/сут. | 0,27 |
| в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,27 |
| в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - |

## Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В соответствии с определением технологической зоны водоотведения из требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В муниципальном образовании «Катунинское» можно выделить 3 технологические зоны:

- зона обслуживания КОС пос. Катунино;

- зона обслуживания КОС дер. Лахта;

- зона обслуживания КОС пос. Беломорье

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В муниципальном образовании «Катунинское» можно выделить 3 эксплуатационные зоны:

- зона обслуживания ООО «Ремэнерго»;

- зона обслуживания ООО «Ремэнерго 2»;

- зона обслуживания ОАО «Базовый санаторий Беломорье».

## Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

## Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам, представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Канализационные очистные сооружения | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
|  | КОС пос. Катунино | КОС дер. Лахта | КОС пос. Беломорье | КОС пос. Катунино | КОС дер. Лахта | КОС пос. Беломорье |
| Расчетный среднесуточный расход сточных вод, м3/сут | 1640.0 | 148,0 | 272,0 | 1705,6 | 153,9 | 282,9 |
| Максимальное суточное отведение сточных вод (К=1,2), м3/сут | 1968,0 | 177,6 | 326,0 | 2046,7 | 184,6 | 339,5 |
| Проектная мощность, м3/сут | 2800(не действ.) | 190,0 | 400,0 | 2800(не действ.) | 190,0 | 400,0 |
| Резерв/дефицит | Необходимо строительство новой КОС | 12,4 | 74,0 | Необходимо строительство новой КОС | 5,4 | 60,5 |

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Проведение анализа гидравлических режимов работы элементов централизованных систем водоотведения поселения не представляется возможным, так как в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»), гидравлические расчеты централизованной системы водоотведения производятся на основании электронной модели систем водоснабжения и (или) водоотведения, которые разрабатываются для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более (п. 11 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782).

## Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Пропускная способность существующих очистных сооружений, а также расчетные расходы сточных вод с указанием резервов (+) / дефицитов (-) мощности представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Наименование сооружения | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- |
|  | Пропускная способность существующих КОС, м3/сут | Расчетный расход сточных вод, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-), м3/сут |
| КОС пос. Катунино | 2800(не действ.) | 1900 | Необходимо строительство новой КОС |
| КОС дер. Лахта | 190 | 170 | +20 |
| КОС пос. Беломорье | 400 | 270 | +130 |

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными направлениями развития централизованных систем водоотведения являются:

– реализация государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованных систем водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованных систем водоотведения являются:

строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения, а также обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Базовые значения целевых показателей на 2014 год представлены в таблице 3.10

Таблица 3.10

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 5.3 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | 0,4 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 70 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 97 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 94,1 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения (в процентах) | 30 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч год | 0 |
|  | 2. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод, кВт ч/м3 | 0,39 |

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

Предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоотведения в МО «Катунинское». Принципиальная схема водоотведения остается прежней. Намечается канализование жилых домов. В населенных пунктах поселения, где не возможна прокладка сетей водоотведения, проектом предусматривается организация автономных систем водоотведения (септики).

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно-модульной КОС в пос. Катунино | 2017 |
| 2. | Капитальный ремонт КНС пос. Катунино | 2016 |
| 3. | Капитальный ремонт КНС дер. Лахта | 2016 |
| 4. | Капитальный ремонт КНС пос. Беломорье | 2018 |
| 5. | Капитальный ремонт КОС в дер. Лахта | 2017 |
| 6. | Капитальный ремонт КОС пос. Беломорье | 2019 |
| 7. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 2017 - 2035 |
| 8. | Строительство новых сетей водоотведения | 2016 - 2035 |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно-модульной КОС в пос. Катунино | - предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду; - обеспечение надежности системы водоотведения, снижение количества отказов системы; - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; - повышение энергоэффективности (снижение затрат электроэнергии на очистку сточных вод). |
| 2. | Капитальный ремонт КНС пос. Катунино |  |
| 3. | Капитальный ремонт КНС дер. Лахта |  |
| 4. | Капитальный ремонт КНС пос. Беломорье |  |
| 5. | Капитальный ремонт КОС в дер. Лахта |  |
| 6. | Капитальный ремонт КОС пос. Беломорье |  |
| 7. | Капитальный ремонт сетей водоотведения |  |
| 8. | Строительство новых сетей водоотведения |  |

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения представлены в таблице 3.11.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Катунинское», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения МО «Катунинское» в электронном виде прилагается. Месторасположение существующих объектов систем водоснабжения нанесены на карте.  Прокладка новых трубопроводов будет уточняться и детально прорабатываться на стадиях проектирования.

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны объектов водоотведения приведены в  таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м3 сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно- регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, устанавливаются по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м.

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м.

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми стоками, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.13.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения МО «Катунинское» в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения указано ориентировочно. Размещение планируемых объектов будет уточняться и детально прорабатываться на  стадиях проектирования.

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании централизованных систем водоотведения муниципального образования необходимо отметить: капитальный ремонт КНС, строительство блочно-модульной КОС в пос. Катунино, реконструкцию очистных сооруженийв дер. Лахта и в пос. беломорье, реконструкцию и строительство сетей водоотведения. Целью мероприятий по использованию централизованных систем канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений предполагается утилизировать следующими способами: обработкой гашеной известью и компостированием.

## ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| № п/п | Наименование | Ориентировочный объем капиталовложений, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно-модульной КОС в пос. Катунино | 20 000 |
| 2. | Капитальный ремонт КНС пос. Катунино | 1 000 |
| 3. | Капитальный ремонт КНС дер. Лахта | 1 000 |
| 4. | Капитальный ремонт КНС пос. Беломорье | 1 000 |
| 5. | Капитальный ремонт КОС в дер. Лахта | 2 500 |
| 6. | Капитальный ремонт КОС пос. Беломорье | 2 500 |
| 7. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | 100 000 |
| 8. | Строительство новых сетей водоотведения | уточняется при проектировании |

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения МО «Катунинское» представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2014 год | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 5.3 | 10,0 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | 0,4 | 0,1 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 70 | 70 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 97 | 97 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод ,% | 94,1 | 99,5 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, % | 30 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии, тыс. кВтч год | 0 | 25,9 |
|  | 2. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3 | 0,39 | 0,35 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйных объектов систем централизованного водоотведения на территории МО «Катунинское» не выявлено.